界石站机房UPS电池组采购项目 “择优竞价”采购公告

| 项目名称 | 界石站机房UPS电池组采购项目 |
| --- | --- |
| 采购人 | 重庆市环鼎环保工程有限公司 |
| 资金渠道 | 重庆市环鼎环保工程有限公司运行经费 |
| 项目实施地 | 重庆市巴南区界石镇界石垃圾二次转运站机房 |
| 采购内容 | 采购一套机房UPS系统电池组:包含29个铅酸蓄电池的产品供货及现场安装调试、旧电池回收、售后维保等相关服务 |
| 资质要求 | 一、基本资格条件 1. 竞选人是独立法人； 2. 竞选人具有2020年1月1日起至竞选截止日前的包含机房UPS系统（含电池组）销售业绩； 3.一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加本次竞选，若为代理商参加竞选的，需提供制造商出具的授权书。 |
| 合同工期 | 合同签订完成，供货通知发出后30个工作日内完成供货，5个工作日内完成安装调试，30个自然日后完成试运行，5个工作日内完成最终验收。（具体供货时间以采购人通知为准） |
| 采购限价 | 49925.5元 |
| 方案要求 | 采购人的方案要求见附件采购公告说明 |
| 择优方式 | 采购人对竞选人的提交的响应方案进行综合评审，择优选择2家竞选人，并在评审当天通知竞选人提交书面报价，其中报价最低的竞选人确定为成交人，所报价格即为合同价格 |
| 采购公告发布时间 | 2022年5月24日 |
| 竞选截至时间 | 2022年5月27 日17时00分 |
| 采购人联系方式 | 联系人：简老师；电话：023-62413975 |
| 采购人地址 | 重庆市巴南区界石镇界石垃圾二次转运站综合楼2楼 |
| 备注：其他要求详情可采用附件形式 |  |

附件1

界石站机房UPS电池组采购项目采购公告说明

重庆市环鼎环保工程有限公司对界石站机房UPS电池组采购项目进行择优竞价，欢迎有资格的供应商参加。本次择优竞价由重庆市环鼎环保工程有限公司负责，确定中选单位后，中选单位与重庆市环鼎环保工程有限公司签订合同。

- 项目概况

项目名称：界石站机房UPS电池组采购项目

采购人：重庆市环鼎环保工程有限公司

项目地址：重庆市巴南区界石镇界石垃圾二次转运站机房

- 竞选人资质要求

1、竞选人是独立法人；

2、竞选人具有2020年1月1日起至竞选截止日前的包含机房UPS系统（含电池组）销售业绩；

3、一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加本次竞选，若为代理商参加竞选的，需提供制造商出具的授权书。

- 商务要求

- 采购内容：采购一套机房UPS系统电池组:包含29个铅酸蓄电池的产品供货及现场安装调试、旧电池回收、售后维保等相关服务。

- 合同工期：合同签订完成，供货通知发出后30个工作日内完成供货，5个工作日内完成安装调试，30个自然日后完成试运行，5个工作日内完成最终验收。（具体供货时间以采购人通知为准）。

3、销售业绩

竞选人提供从2020年1月1日（以合同签订时间为准）至竞选截止日前包含UPS系统（含电池组）销售合同业绩统计表，列明每份合同的单价及总金额；竞选人所提供业绩统计表，每一份业绩需提供合同关键页（便于核实和对比，含合同总金额，销售内容，买卖双方签字盖章页等信息）复印件并加盖竞选人公章作为有效业绩支撑并提供合同复印件加盖鲜章。

4、售后服务

竞选人应编制详细的售后服务承诺和培训计划，明确质保范围内详细质保内容，包括但不限于质保期内的产品检测服务、使用操作、保养与维护、安全规则、常见故障处理方法、质保期限的承诺等内容。

5、报价要求

5.1 本项目设有最高限价，竞选人报价不得超过最高限价，否则按否决竞选处理；

5.2竞选报价为一次性包干价，竞选报价包括但不限于：新购电池组货款、运输费、安装调试费、检验验收费（包括第三方检测费，如果有）、施工现场基础设施建设费用、水电安装材料费用、应急人工费用、旧电池回收抵扣款、售后维保费、人员培训费和技术服务、利润、管理费、增值税等完成本项目相关内容所需一切费用。

6、供货安装时间及试运行周期

中选后，竞选人与重庆市环鼎环保工程有限公司签订合同，由重庆市环鼎环保工程有限公司向竞选人提出供货通知后30个工作日内货到现场，采购人组织进行到货验收，到货验收合格后进入安装调试验收和试运行，试运行1个月（30个自然日），试运行合格后进行最终验收。

7、旧电池回收

竞选人需将采购人原UPS系统旧电池组进行回收，回收处理需按照国家相关废旧电池回收、环保要求等相关法律法规进行拆卸、运输、最终处置等，如违规操作因此造成的所有后果由竞选人自行承担。

8、售后服务及质保期

8.1 竞选人所供产品从采购人最终验收合格第二日起质保期不低于12个月；竞选人在质保期内因电池组质量问题应无条件对所提供的货物进行维修和更换服务，并承担与之相关一切费用；

8.2 承诺接到故障报告4小时内到达现场、48小时内解决问题，48小时内无法解决问题需提供同档次的替代品；

8.3 竞选人应承诺及时对采购人相关人员进行培训：UPS系统功能操作培训不少于2人；UPS系统定期放电操作培训不少于2人；UPS系统日常常见故障处理及电池检测人员培训不少于2人；

8.4 培训内容含有UPS系统的工作原理、操作要点、常见故障、保养与维护、安全规则等，应提供培训PPT电子文档作为有效培训依据；

8.5 培训目标：操作人员以能独立、正确操作为限；UPS系统管理人员能熟练判断、处理常见故障、熟练调试电池组，保障UPS系统正常运行。

9、付款方式

9.1本项不设预付款。电池组到货验收、安装调试验收、试运行及电池组最终验收均合格后，按照采购人要求办理完结算资料、电池组验收报告等相关手续后，采购人支付至合同结算价的95%。竞选人需提供以下资料：

A. 提供满足税法规定的完备的增值税专用发票；

B. 支付申请书、结算单（加盖竞选人公章）

C. 采购人、竞选人双方签字盖章确认的验收报告资料；

D. 使用单位要求的其他结算资料。

9.2合同总价的5%作为质量保证金，质保期结束后卖方按买方要求办理完相关手续后，买方将支付至结算金额的100%给卖方。

10、响应文件：竞选人需按照响应文件格式（格式附后）编制响应文件，采用软面装订，提供正本一份，副本二份，且响应文件签字盖章齐全。响应文件副本可为正本的复印件，出现副本与正本不一致的情况，以正本为准。

- 技术要求

★1、兼容性：需提供满足采购人原有UPS系统主机兼容的电池组，一套电池组单个电池总数量为29个。

2、可装配性：所提供电池组满足在采购人原电池柜内的存放和安装。原电池柜总体尺寸为：1070mm*780mm*1330mm

★3、续航性：所提供电池组完成安装调试后，满足采购人机房机柜内所有用电设备工作时长不少于2小时，仅关重设备（保障业务系统服务器工作连续性）工作时长不少于4小时。现机房设备总功率约为4.5KW，关重设备总功率约为3KW。

4、电池组规格要求：所提供电池组单个电池规格至少为12V 150Ah。

5、耐久性：所提供电池组标准工况运行情况下电池寿命至少5年。

6、免维护性：所提供电池组不需要进行单个进行维护。

7、电池标签：所提供电池组每个电池需标明制造厂家、规格型号、安全警示、极性符号，正极需用红色标明，负极用黑色标明。

★8、抗震性：同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，并提供同系列产品抗震检测报告及证书复印件。

★9、容量要求：蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上 ，需提供同系列相关专业机构检测报告复印件证明。

★10、蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-20kPa；闭阀压力：1-15kPa，需提供相关专业机构检测报告复印件证明。

★11、端电压均衡性：开路电压压差不应超出40mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出35mV，放电状态端电压差不应超出0.25V，需提供相关专业机构检测报告复印件证明。

★12、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞94%，需提供相关专业机构检测报告复印件证明。

13、安全性：电池组每个电池外观应正常，无漏液，无磕碰、变形等；

14、旧电池回收：旧电池回收施工中应确保所有操作安全、有序，拆卸中途不对原UPS系统主机造成损坏，对采购人机房供电系统造成断电影响等，拆卸后的螺栓不得重复使用，连接线可根据实际情况选择性更换或利旧等；原电池组品牌：精卫，规格型号：6-GFM-150-YT，数量：29个。

- 验收标准

（一）到货验收：货到现场后，采购人组织对货物进行到货验收，到货验收检查实物与合同核对，确认交付的货物规格、型号及数量与合同一致，按下列要求进行验收：

1、外观检查：无磕碰、裂痕、变形、漏液等明显瑕疵；尺寸满足实际电池柜安装尺寸。

2、型号检查：到货型号与合同采购型号一致，产品标签标明型号对应匹配无误。

3、数量检查：到货数量与合同一致，且所有单个电池为同一品牌、同一型号、同一批次。

4、质量检查：提供相应的质量合格检测报告及检验合格证。

（二）安装调试验收：货物安装调试后，采购人组织对货物进行安装调试验收，按下列要求进行验收：

1、产品进行放电测试：满足采购人技术要求第三条续航性要求，并提供测试报告（实际放电测试试验与理论计算相结合）；

2、电流、电压、电池内阻测试满足负载实际使用。

（三）试运行：安装调试验收合格后，进入一个月的试运行，试运行期间单机无致命故障和严重故障。

（四）最终验收：试运行合格后进行最终验收，提交甲方要求的验收报告，双方签字盖章。

- 响应文件递交地点及时间

1、递交地点：重庆市巴南区界石镇界石垃圾二次转运站综合楼2楼

2、递交时间：2022年5月27日17点00分前

- 评审方式

1.本项目的评审方式为：择优+竞价，采用综合评估法对响应文件进行评审，即采购人随机选取5人对所有符合资格的竞选人提交的响应文件进行商务部分和技术部分评分，分别对商务部分和技术部分的评分项目进行评审，每个项目的得分为5人评审得分的算术平均分，将商务部份和技术部分的得分进行相加为综合得分，综合得分排名前两名的竞选人为中选候选人，竞选人按照采购人通知的时间对该项目进行报价，报价最低的为中选人。

2.采购人对竞选人提交的响应文件中的资格证明、有效性、完整性、响应性进行审查，经审查合格的竞选人为符合资格的竞选人。审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格条件 | 竞选人是独立法人 | 竞选人营业执照复印件（加盖公章，且未超过营业期限）； 法定代表人（负责人）证明、委托代理人委托书及身份证复印件（加盖公章）。 |
|  |  | 竞选人具有2020年1月1日起至竞选截止日前的包含机房UPS系统（含电池组）销售业绩 | 竞选人提供符合要求的销售合同复印件（加盖鲜章） |
|  |  | 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加本次竞选，若为代理商参加竞选的，需提供制造商出具的授权书 | 竞选人提供制造商出具的授权书 |
| 2 | 有效性审查 | 竞选文件签署 | 竞选文件盖章齐全、法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 竞选方案 | 竞选方案唯一，一家竞选人不得提供两个或以上的竞选方案。 |
| 3 | 完整性审查 | 响应文件格式及份数 | 1、竞选人按采购人规定格式拟定响应文件； 2、响应文件应为一份正本和两份副本(注：正本每页需要加盖公章，副本可以为正本复印件)。 |

- 经以上审查合格的竞选人为符合资格的竞选人，采购人对所有符合资格的竞选人提交的响应文件进行评审，按得分高低进行排名。

- 评审标准

| 总分 | 技术部分 | 商务部分 |
| --- | --- | --- |
| 100分 | 60分 | 40分 |

1）技术评审（总分：60分），具体评分标准如下表所示：

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案评价 | 根据提供的竞选产品的整体方案描述，综合评定产品的兼容性、耐久性、安全性和安装工艺标准等，经评审，最优的得15分，依次减2分，最低得1分；不提供方案不得分。 | 20 |
| 2 | 旧电池回收方案评价 | 根据提供的回收方案描述，综合评定回收的合规性、安全性、环保性等，经评审，最优的的5分，依次减1分，最低得1分；不提供方案不得分。 | 5 |
| 3 | 技术要求 | 根据竞选人提交的响应文件中完全满足采购人技术要求的最高得分25分，最低得分0分，有一项不满足扣2分；带★条款不满足的，有一项扣5分。 | 20 |
| 4 | 维保服务 | 根据竞选人提交的维保服务方案描述，综合评定服务及时性、专业性、高效性，经评审，最优的得10分，依次减2分，最低得1分；不提供方案不得分。 | 10 |
| 5 | 专业技术人员 | 提供相关技术人员资质证书，1-2人得3分，3-5人及以上得5分； | 5 |

2）商务评审（总分：40分），具体评分标准如下表所示：

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售业绩 | 竞选人提供从2020年1月1日（以合同签订时间为准）至竞价截止日包含UPS系统销售合同，以合同总数量计： （1）单份合同金额≥10万的，数量最多的得15分，依次减2分； （2）单份合同金额＜10万的，数量最多的得5分，依次减1分； 合同数量相同的依次比较该档次的合同总金额多少确定竞选人排名。 注：竞选人需提供业绩统计表，每一项业绩需提供合同关键页（便于核实和对比，含合同总金额，销售内容，买卖双方签字盖章页等信息）复印件并加盖竞选人公章作为有效业绩支撑。 | 20 |
| 2 | 售后服务 | 竞选人应编制详细的售后服务承诺和培训计划和旧电池回收处置安全环保责任承诺，包括但不限于质保期内的服务、使用操作、保养与维护、安全规则、常见处理故障方法、质保期限的承诺、旧电池等内容进行评分，最优得 10分，依次减2分，减完为止。 | 10 |
| 3 | 质保期 | 竞选人所投产品的质保期为12个月得4分，每延长1个月加0.25分，最高得10分。 | 10 |

5.评审结果

5.1 通过了采购人对竞选人提交的响应文件中的资格证明、有效性、完整性进行的竞选单位为有效竞选单位，在有效竞选单位中，根据商务部分和技术部分进行评审，综合得分由高到低顺序排列，综合得分前两名的为中选候选人。若前两名出现综合得分相同的情况，将一同纳入中选候选人。

2.按照采购人评审结果及最高限价，中选候选人根据实际情况自行报价，报价最低为中选人。

- 合同签订

（一）中选人在成交通知书下发后与重庆市环鼎环保工程有限公司签订书面合同。所签订的合同不得对采购公告和中选人响应文件作实质性修改。

（二）采购公告、中选人的响应文件，均为签订采购合同的依据。

- 无效竞选

竞选人或其竞选文件出现以下情况之一者，为无效竞选：

（一）竞选人不具备本公告所载明的资质或超出营业范围竞选；

（二）竞选人报价超过采购公告规定的最高限价的；

（三）响应文件中所有或者部分证照（证件）复印件与原件不一致的；

（四）竞选人或其代理人的行为违反相关法律法规，或附有采购人不能接受的条件的；

（五）竞选人所提供的产品不符合国家相关强制性标准的；

（六）竞选人以联合体形式参与竞选的。

- 重新组织采购

采购人组织评审时，出现以下情形之一者，除采购任务取消情形之外，应否决所有竞选，重新组织采购：

（一）符合资格的竞选人不足3家的；

（二）竞价环节中，符合采购人报价要求的竞选人不足2家的；

（三）出现影响采购公平的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

（五）其他应当重新组织采购的情形。

重庆市环鼎环保工程有限公司

年  月  日

附件2

项目名称： 响应文件 竞选人： (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人：__________(签字或签章) 年 月 日 不准提前启封

目录

附件2	1

一、资格文件	3

（一）营业执照副本复印件	3

（二）法定代表人身份证明书	4

（三）法定代表人授权委托书	5

（四）销售业绩	6

（五）非联合体竞选声明	7

（六）制造商授权代理书	8

二、商务文件	9

（一）竞选函	9

（二）竞选人基本情况	10

（三）商务条款差异表	11

（四）销售合同清单及合同复印件	15

（五）售后服务（质保期内、外）承诺及培训计划	16

（六）旧电池回收处置安全环保责任承诺	17

（七）其他文件	18

三、技术文件	19

（一）技术条款、验收标准差异表	19

（二）技术方案	23

（三）旧电池回收方案	24

（四）维保服务方案	25

四、 报价文件	26

一、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：                       （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                        （竞选人名称）任       （职务名称）职务，是（竞选人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反双面复印件）

| 此处粘贴“法定代表人身份证正面复印件” | 此处粘贴“法定代表人身份证反面复印件” |
| --- | --- |

（竞选人名称加盖公章）

年     月     日

（三）法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：                  （采购人名称）：

（竞选人法定代表人名称）是                 （竞选人名称）的法定代表人，特授权                     （被授权人姓名和身份证号）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               竞选人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证正反双面复印件）

| 此处粘贴“被授权人身份证正面复印件” | 此处粘贴“被授权人身份证反面复印件” |
| --- | --- |

（竞选人名称加盖公章）

年     月     日

（四）销售业绩

（五）非联合体竞选声明

采购项目名称：

致：                           （采购人名称）：

（竞选人名称）郑重声明，我公司是独立法人企业，针对本竞选项目，我公司承诺非联合体参与竞选。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞选人名称加盖公章）

年     月     日

（六）制造商授权代理书

二、商务文件

（一）竞选函

采购项目名称：      界石站机房UPS电池组采购项目

致：                     （采购人名称）：

（竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                        （竞选人注册地址）。我方就参加本次竞选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术服务。

四、我方按采购文件要求提交的竞选文件：竞选文件正本1份，副本 2 份。

五、我方竞选报价为包干价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

（竞选人名称加盖公章）

年     月     日

（二）竞选人基本情况

1、竞选人基本情况

| 项 目 | 数据资料 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 企业类型 |  |  |
| 营业范围 |  |  |
| 注册资金 |  |  |

（竞选人名称加盖公章）

年     月     日

（三）商务条款差异表

采购项目名称：   界石站机房UPS电池组采购项目

| 序号 | 商务要求 | 竞选应答 | 差异说明 （正偏离/负偏离/无差异） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容：采购一套机房UPS系统电池组:包含29个铅酸蓄电池的产品供货及现场安装调试、旧电池回收、售后维保等相关服务 |  |  |
| 2 | 合同签订完成，供货通知发出后30个工作日内完成供货，5个工作日内完成安装调试，30个自然日后完成试运行，5个工作日内完成最终验收。（具体供货时间以采购人通知为准） |  |  |
| 3 | 竞选人提供从2020年1月1日（以合同签订时间为准）至竞选截止日前包含UPS系统（含电池组）销售合同业绩统计表，列明每份合同的单价及总金额；竞选人所提供业绩统计表，每一项业绩需提供合同关键页（便于核实和对比，含合同总金额，销售内容，买卖双方签字盖章页等信息）复印件并加盖竞选人公章作为有效业绩支撑并提供合同复印件加盖鲜章 |  |  |
| 4 | 竞选人应编制详细的售后服务承诺和培训计划，明确质保范围内详细质保内容，包括但不限于质保期内的产品检测服务、使用操作、保养与维护、安全规则、常见故障处理方法、质保期限的承诺等内容 |  |  |
| 5 | 5.1本项目设有最高限价，竞选人报价不得超过最高限价，否则按否决竞选处理； 5.2竞选报价为一次性包干价，竞选报价包括但不限于：新购电池组货款、运输费、安装调试费、检验验收费（包括第三方检测费，如果有）、施工现场基础设施建设费用、水电安装材料费用、应急人工费用、旧电池回收抵扣款、售后维保费、人员培训费和技术服务、利润、管理费、增值税等完成本项目相关内容所需一切费用 |  |  |
| 6 | 中选后，竞选人与重庆市环鼎环保工程有限公司签订合同，由重庆市环鼎环保工程有限公司向竞选人提出供货通知后30个工作日内货到现场，采购人组织进行到货验收，到货验收合格后进入安装调试验收和试运行，试运行1个月（30个自然日），试运行合格后进行最终验收。 |  |  |
| 7 | 竞选人需将采购人原UPS系统旧电池组进行回收，回收处理需按照国家相关废旧电池回收、环保要求等相关法律法规进行拆卸、运输、最终处置等，如违规操作以此造成的所有后果由竞选人自行承担 |  |  |
| 8 | 8.1 竞选人所供产品从采购人最终验收合格第二日起质保期不低于12个月；竞选人在质保期内因电池组质量问题应无条件对所提供的货物进行维修和更换服务，并承担与之相关一切费用； 8.2 承诺接到故障报告4小时内到达现场、48小时内解决问题，48小时内无法解决问题需提供同档次的替代品； 8.3 竞选人应承诺及时对采购人相关人员进行培训：UPS系统功能操作培训不少于2人；UPS系统定期放电操作培训不少于2人；UPS系统日常常见故障处理及电池检测人员培训不少于2人； 8.4 培训内容含有UPS系统的工作原理、操作要点、常见故障、保养与维护、安全规则等，应提供培训PPT电子文档作为有效培训依据； 8.5 培训目标：操作人员以能独立、正确操作为限；UPS系统管理人员能熟练判断、处理常见故障、熟练调试电池组，保障UPS系统正常运行 |  |  |
| 9 | 9.1本项不设预付款。电池组到货验收、安装调试验收、试运行及电池组最终验收均合格后，按照采购人要求办理完结算资料、电池组验收报告等相关手续后，采购人支付至合同结算价的95%。竞选人需提供以下资料： A. 提供满足税法规定的完备的增值税专用发票； B. 支付申请书、结算单（加盖竞选人公章） C. 采购人、竞选人双方签字盖章确认的验收报告资料； D. 使用单位要求的其他结算资料。 9.2合同总价的5%作为质量保证金，质保期结束后卖方按买方要求办理完相关手续后，买方将支付至结算金额的100%给卖方 |  |  |
| 10 | 响应文件：竞选人需按照响应文件格式（格式附后）编制响应文件，采用软面装订，提供正本一份，副本二份，且响应文件签字盖章齐全。响应文件副本可为正本的复印件，出现副本与正本不一致的情况，以正本为准 |  |  |

法人授权代表：        （签字或签章）           竞选人：

年     月     日

（四）销售合同清单及合同复印件

（五）售后服务（质保期内、外）承诺及培训计划

（六）旧电池回收处置安全环保责任承诺

（七）其他文件

三、技术文件

（一）技术条款、验收标准差异表

采购项目名称：   界石站机房UPS电池组采购项目

| 序号 | 要求 | 竞选应答 | 差异说明 （正偏离/负偏离/无差异） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |
| ★1 | 兼容性：需提供满足采购人原有UPS系统主机兼容的电池组，一套电池组单个电池总数量为29个。 |  |  |
| 2 | 可装配性：所提供电池组满足在采购人原电池柜内的存放和安装。原电池柜总体尺寸为：1070mm*780mm*1330mm。 |  |  |
| ★3 | 续航性：所提供电池组完成安装调试后，满足采购人机房机柜内所有用电设备工作时长不少于2小时，仅关重设备（保障业务系统服务器工作连续性）工作时长不少于4小时。现机房设备总功率约为4.5KW，关重设备总功率约为3KW。 |  |  |
| 4 | 电池组规格要求：所提供电池组单个电池规格至少为12V 150Ah。 |  |  |
| 5 | 耐久性：所提供电池组标准工况运行情况下电池寿命至少5年。 |  |  |
| 6 | 免维护性：所提供电池组不需要进行单个进行维护。 |  |  |
| 7 | 电池标签：所提供电池组每个电池需标明制造厂家、规格型号、安全警示、极性符号，正极需用红色标明，负极用黑色标明。 |  |  |
| ★8 | 抗震性：同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，并提供同系列产品抗震检测报告及证书复印件。 |  |  |
| ★9 | 容量要求：蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上 ，需提供同系列相关专业机构检测报告复印件证明。 |  |  |
| ★10 | 蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-20kPa；闭阀压力：1-15kPa，需提供相关专业机构检测报告复印件证明。 |  |  |
| ★11 | 端电压均衡性：开路电压压差不应超出40mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出35mV，放电状态端电压差不应超出0.25V，需提供相关专业机构检测报告复印件证明。 |  |  |
| ★12 | 再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞94%，需提供相关专业机构检测报告复印件证明。 |  |  |
| 13 | 安全性：电池组每个电池外观应正常，无漏液，无磕碰、变形等； |  |  |
| 14 | 旧电池回收：旧电池回收施工中应确保所有操作安全、有序，拆卸中途不对原UPS系统主机造成损坏，对采购人机房供电系统造成断电影响等，拆卸后的螺栓不得重复使用，连接线可根据实际情况选择性更换或利旧等；原电池组品牌：精卫，规格型号：6-GFM-150-YT，数量：29个。 |  |  |
| 二 | 验收标准 |  |  |
| （一） | 到货验收 |  |  |
| 1 | 外观检查：无磕碰、裂痕、变形、漏液等明显瑕疵；尺寸满足实际电池柜安装尺寸。 |  |  |
| 2 | 型号检查：到货型号与合同采购型号一致，产品标签标明型号对应匹配无误。 |  |  |
| 3 | 数量检查：到货数量与合同一致，且所有单个电池为同一品牌、同一型号、同一批次； |  |  |
| 4 | 质量检查：提供相应的质量合格检测报告。 |  |  |
| （二） | 安装调试验收 |  |  |
| 1 | 产品进行放电测试：满足采购人技术要求第三条续航性要求，并提供测试报告（实际放电测试试验与理论计算相结合）。 |  |  |
| 2 | 电流、电压、电池内阻测试满足负载实际使用。 |  |  |
| （三） | 试运行验收： 安装调试验收合格后，进入一个月的试运行，试运行期间单机无致命故障和严重故障。 |  |  |
| （四） | 最终验收： 试运行合格后进行最终验收，提交甲方要求的验收报告，双方签字盖章。 |  |  |

法人授权代表：              （签字或签章）           竞选人：

年     月     日

（二）技术方案

（三）旧电池回收方案

（四）维保服务方案

- 报价文件

界石站机房UPS电池组报价单

| 序号 | 费用项目 | 品牌 | 规格型号 | 数量（单位： 组 ） | 单价（单位： 元 ） | 金额（单位： 元 ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS系统电池组 |  |  | 1 |  |  | 含相同规格铅酸蓄电池29只 |
| 2 | 产品维保服务费 |  |  |  |  |  | 定期对UPS系统、空调系统进行标准化运维技术服务；对旧电池进行回收处理 |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

法人授权代表：        （签字或签章）           竞选人：

年     月     日

注：1.报价文件单独装订密封，经采购人择优选择进入竞价环节的竞选人按采购人要求提交报价文件；

2.本报价单价为含税单价包干，其中包含为完成合同工作内容而产生运输、维保服务、旧电池回收、利润、管理费等所有费用。

附件3

界石站机房UPS电池组采购合同协议

甲方：

乙方：

甲方为规范供应工作，根据《中华人民共和国民法典》，甲方与乙方签订本合同，并共同遵守：

- 采购物品名称、型号、数量及单价

| 序号 | 费用项目 | 品牌 | 规格型号 | 数量（单位： 组 ） | 单价（单位： 元 ） | 金额（单位： 元 ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS系统电池组 |  |  | 1 |  |  | 含相同规格铅酸蓄电池29只 |
| 2 | 产品维保服务费 |  |  |  |  |  | 定期对UPS系统、空调系统进行标准化运维技术服务；对旧电池进行回收处理 |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

本合同单价为含税价包干，其中包含为完成合同工作内容而产生运输、维保服务、旧电池回收、利润、管理费等所有费用。

二、合同总金额：

本合同总金额，即              （小写），                （大写）。

三、支付与结算（在一次性支付与分期支付中选择适用）

（一）甲乙协商一致采取下列第2种方式进行支付。

1、合同约定货物抵约定交货点并经甲方验收全部合格后 /  个工作日内，甲方支付合同价款至乙方提供的银行账户。

2、在货物抵约定交货点并经验收合格后支付至合同总金额的0%，完成安装调试验收合格后支付至合同金额的0%，满足甲方运行需求完成试运行验收、最终验收合格后支付至合同金额的95%，留合同金额的5%作为质保金，待质保期结束后支付。

（二）乙方向甲方办理付款所需资料：

1、验收报告资料；

2、支付申请书（加盖公章）；

3、经甲方签字确认的《结算单》、《结算明细表》等相关资料；

4、与采购金额等额的满足税法规定的有效的增值税专用发票；

5、甲方要求的其他支付或结算表格及资料。

（三）新增及变更部分的结算原则：经甲乙双方签字确认后纳入结算

（四）乙方提供的收款账户

账户名：

账  号：

开户行：

（五）甲方提供的开票信

公司抬头：重庆市环鼎环保工程有限公司

税号：91500113MA60655G7J

单位地址：重庆市巴南区龙洲大道275号附48号2-12

电话：023- 62853460

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆巴南界石支行

银行账户：50050111650000000217

四、供货要求、供货时间及交货地点

（一）供货要求：

1、乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震等保护措施，以确保货物按期无损的到达交货地点。

2、乙方交货时应向甲方支付有关的技术资料，并保证向甲方提供的技术资料是清晰、完整和正确的。

3、乙方提供的货物必须按照甲方指定的地方进行临时存放和安全防护，确保旧电池组拆除前新电池组存放安全。

（二）供货时间：乙方应在接到甲方供货通知后    日内供货。

（三）交货地点：甲方指定地点。

（四）运费：运输中产生的费用均由乙方承担。

（五）装卸货物：乙方将货物送至甲方指定地点后，由乙方进行下货搬运至甲方指定位置，费用由乙方承担。

（六）安装：产品需要安装的，由乙方负责安装并保证产品正常运行。

五、验收

（一）到货验收：

1、符合国家及行业相关标准，到货后，甲方组织相关人员对货物的外观、数量、规格型号、合格证、使用说明书等进行验收，验收合格后方可使用。

验收时，如发现电池组存在明显的质量问题（包括无法使用、运行瑕疵等）或零件、技术资料缺损，双方应签订货损证明，乙方应在货损证明签署之日3个工作日内对电池组、零件、技术资料予以更换或补齐，相关费用由乙方承担。在乙方更换或补齐前，甲方有权拒收存在上述问题的货物。

验收标准包含但不限于以下内容

（一）货到现场后，采购人组织对货物进行到货验收，到货验收检查实物与合同核对，确认交付的货物规格、型号及数量与合同一致，按下列要求进行验收：

1、外观检查：无磕碰、裂痕、变形、漏液等明显瑕疵；尺寸满足实际电池柜安装尺寸。

2、型号检查：到货型号与合同采购型号一致，产品标签标明型号对应匹配无误。

3、数量检查：到货数量与合同一致，且所有单个电池为同一品牌、同一型号、同一批次；

4、质量检查：提供相应的质量合格检测报告。

（二）安装调试验收：货物安装调试后，采购人组织对货物进行安装调试验收，按下列要求进行验收：

1、产品进行放电测试：满足采购人技术要求第三条续航性要求，并提供测试报告（实际放电测试试验与理论计算相结合）。

2、电流、电压、电池内阻测试满足负载实际使用。

（三）试运行验收：安装调试验收合格后，进入一个月的试运行，试运行期间单机无致命故障和严重故障，一般故障≤3次/单机。

（四）最终验收：试运行合格后进行最终验收，提交甲方要求的验收报告，双方签字盖章。

六、产品质量标准

（一）乙方应保证产品是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

（二）采购产品有国家强制性标准或推荐性标准以及行业标准的，本合同采取产品标准不应低于前述标准。

七、所有权的转移及风险的承担

（一）验收合格的货物所有权在甲方支付货款后转移至甲方。因乙方原因导致甲方拒收部分货物的，拒收价款应按合同约定的价格在总价款中扣除。

（二）合同货物自运抵甲方指定地点并由甲方全部验收合格后，损毁、灭失的风险转由甲方承担。因乙方原因导致甲方拒收部分货物的，拒收货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

八、售后服务和质量保证

（一）乙方应按照提供售后服务，乙方授权其指定的售后服务机构对货物提供售后服务，乙方对其指定的售后服务机构的行为承担连带责任。

（二）乙方对合同货物提供自交付之日起      个月的质量担保，货物在质保期内发生质量问题，由乙方承担维修责任；若乙方拒绝维修的，甲方可自行维修，因此产生的费用，甲方可从应付乙方质保金中扣除。因货物质量问题造成的损失，由乙方承担赔偿责任。

（三）乙方保证本合同提供给甲方的货物及资料不存在侵犯第三方知识产权的情形；若甲方因此遭受第三方的索赔或起诉，乙方承诺承担上述索赔或起诉导致的一切法律后果，并承诺支付甲方因此遭受的一切损失和费用。

九、甲方权利和义务

（一）有权指派专人对合同履行中出现的问题进行协调和处理。

（二）因乙方违反合同约定给甲方造成损失时，有权要求乙方赔偿经济损失。

（三）甲方按照乙方提供技术要求正确使用，在出现异常情况后应主动联系乙方寻求技术支持。

(四）甲方应及时根据实际购买量按时向乙方支付费用。

十、乙方权利和义务

（一）质保期内，乙方应在接到甲方故障报告    小时内做出响应，   小时内维修人员到达现场，一般问题   小时内解决。重大问题    小时内提出有效解决方案，且处理时间最长不超过    小时。

（二）乙方对质保期内产品出现质量问题提供免费维修或更换义务。

（三）乙方承诺对产品质量负责，因乙方产品质量问题造成的事故和损失，由乙方负责赔偿；因甲方操作不当除外。

（四）乙方提供的产品，须为送达甲方指定地点日前    个月内生产的产品。

（五）乙方提供的产品必须为原厂正品，属“三包”产品，如乙方提供的产品为非“三包”、假冒品、残次品，甲方有权停止支付当月采购费用，并终止合同。由此产生的一切损失由乙方承担。

十一、违约责任

（一）因乙方原因造成供货延迟，且未经甲方同意逾期交货的，每延迟1日乙方按500元/日支付违约金，超过15日，甲方有权退货并解除合同；如造成损失双方按照货物的实际情况协商赔偿。

（二）因甲方原因造成延期付款，则每延迟1日乙方有权要求甲方按500元/日支付违约金。

（三）如验收不合格，或是乙方提供的出厂证明、合格证等造假，甲方有权退货并解除合同。如造成损失双方按照货物的实际情况协商赔偿。

十二、安全责任

乙方应按照国家及行业相关规范进行配送作业，并采取必要安全防护措施。如在合同履行期间，因乙方原因造成了人员、机房、网络、电池组以及建筑物等的伤害和损失，由乙方承担相应经济和法律责任。

十三、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，双方应本着诚实信用的原则，及时协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼，由此产生的诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费、调查取证费等一切相关费用由败诉方承担。

十五、其它约定

（一）本合同一式肆份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，具有同等效力。本合同经甲乙双方签字或盖章后生效。

（二）本合同未尽事宜，经双方协商同意后另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十六、送达与通知

（一）本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件等所有法律文书，应当发送至本合同约定的地址或电子邮箱。如本合同约定的地址、电子邮箱无法送达或不予签收的，则法律文书包括快递、电子邮件等寄出或发出之日视为送达之日。

（二）本合同中列明的地址、联系电话、联系人、电子邮箱为双方通知送达的地址、联系电话、联系人、电子邮箱，如果任何一方变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则视为未变更，由此引发的法律后果由变更人承担。

甲方(盖章)：                    乙方(盖章)：

法定代表人签章：               法定代表人签章：

经办人：                       经办人：

联系方式：                     联系方式：

办公地址：                     办公地址：

年   月   日                    年   月   日

合同附件1

技术偏离表

| 序号 | 要求 | 竞选应答 | 差异说明 （正偏离/负偏离/无差异） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |
| ★1 | 兼容性：需提供满足采购人原有UPS系统主机兼容的电池组，一套电池组单个电池总数量为29个。 |  |  |
| 2 | 可装配性：所提供电池组满足在采购人原电池柜内的存放和安装。原电池柜总体尺寸为：1070mm*780mm*1330mm |  |  |
| ★3 | 续航性：所提供电池组完成安装调试后，满足采购人机房机柜内所有用电设备工作时长不少于2小时，仅关重设备（保障业务系统服务器工作连续性）工作时长不少于4小时。现机房设备总功率约为4.5KW，关重设备总功率约为3KW。 |  |  |
| 4 | 电池组规格要求：所提供电池组单个电池规格至少为12V 150Ah。 |  |  |
| 5 | 耐久性：所提供电池组标准工况运行情况下电池寿命至少5年。 |  |  |
| 6 | 免维护性：所提供电池组不需要进行单个进行维护。 |  |  |
| 7 | 电池标签：所提供电池组每个电池需标明制造厂家、规格型号、安全警示、极性符号，正极需用红色标明，负极用黑色标明。 |  |  |
| ★8 | 抗震性：同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，并提供同系列产品抗震检测报告及证书复印件。 |  |  |
| ★9 | 容量要求：蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上 ，需提供同系列相关专业机构检测报告复印件证明。 |  |  |
| ★10 | 蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-20kPa；闭阀压力：1-15kPa，需提供相关专业机构检测报告复印件证明。 |  |  |
| ★11 | 端电压均衡性：开路电压压差不应超出40mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出35mV，放电状态端电压差不应超出0.25V，需提供相关专业机构检测报告复印件证明。 |  |  |
| ★12 | 再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞94%，需提供相关专业机构检测报告复印件证明。 |  |  |
| 13 | 安全性：电池组每个电池外观应正常，无漏液，无磕碰、变形等； |  |  |
| 14 | 旧电池回收：旧电池回收施工中应确保所有操作安全、有序，拆卸中途不对原UPS系统主机造成损坏，对采购人机房供电系统造成断电影响等，拆卸后的螺栓不得重复使用，连接线可根据实际情况选择性更换或利旧等；原电池组品牌：精卫，规格型号：6-GFM-150-YT，数量：29个。 |  |  |
| 二 | 验收标准 |  |  |
| （一） | 到货验收 |  |  |
| 1 | 外观检查：无磕碰、裂痕、变形、漏液等明显瑕疵；尺寸满足实际电池柜安装尺寸。 |  |  |
| 2 | 型号检查：到货型号与合同采购型号一致，产品标签标明型号对应匹配无误。 |  |  |
| 3 | 数量检查：到货数量与合同一致，且所有单个电池为同一品牌、同一型号、同一批次； |  |  |
| 4 | 质量检查：提供相应的质量合格检测报告。 |  |  |
| （二） | 安装调试验收 |  |  |
| 1 | 产品进行放电测试：满足采购人技术要求第三条续航性要求，并提供测试报告（实际放电测试试验与理论计算相结合）。 |  |  |
| 2 | 电流、电压、电池内阻测试满足负载实际使用。 |  |  |
| （三） | 试运行验收： 安装调试验收合格后，进入一个月的试运行，试运行期间单机无致命故障和严重故障。 |  |  |
| （四） | 最终验收： 试运行合格后进行最终验收，提交甲方要求的验收报告，双方签字盖章。 |  |  |

法人授权代表：               （签字或签章）

竞选人：                         （竞选人名称加盖公章）

年     月     日

合同附件2

商务偏离表

| 序号 | 商务要求 | 竞选应答 | 差异说明 （正偏离/负偏离/无差异） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容：采购一套机房UPS系统电池组:包含29个铅酸蓄电池的产品供货及现场安装调试、旧电池回收、售后维保等相关服务 |  |  |
| 2 | 合同签订完成，供货通知发出后30个工作日内完成供货，5个工作日内完成安装调试，30个自然日后完成试运行，5个工作日内完成最终验收。（具体供货时间以采购人通知为准） |  |  |
| 3 | 竞选人提供从2020年1月1日（以合同签订时间为准）至竞选截止日前包含UPS系统（含电池组）销售合同业绩统计表，列明每份合同的单价及总金额；竞选人所提供业绩统计表，每一项业绩需提供合同关键页（便于核实和对比，含合同总金额，销售内容，买卖双方签字盖章页等信息）复印件并加盖竞选人公章作为有效业绩支撑并提供合同复印件加盖鲜章 |  |  |
| 4 | 竞选人应编制详细的售后服务承诺和培训计划，明确质保范围内详细质保内容，包括但不限于质保期内的产品检测服务、使用操作、保养与维护、安全规则、常见故障处理方法、质保期限的承诺等内容 |  |  |
| 5 | 5.1本项目设有最高限价，竞选人报价不得超过最高限价，否则按否决竞选处理； 5.2竞选报价为一次性包干价，竞选报价包括但不限于：新购电池组货款、运输费、安装调试费、检验验收费（包括第三方检测费，如果有）、施工现场基础设施建设费用、水电安装材料费用、应急人工费用、旧电池回收抵扣款、售后维保费、人员培训费和技术服务、利润、管理费、增值税等完成本项目相关内容所需一切费用 |  |  |
| 6 | 中选后，竞选人与重庆市环鼎环保工程有限公司签订合同，由重庆市环鼎环保工程有限公司向竞选人提出供货通知后30个工作日内货到现场，采购人组织进行到货验收，到货验收合格后进入安装调试验收和试运行，试运行1个月（30个自然日），试运行合格后进行最终验收。 |  |  |
| 7 | 竞选人需将采购人原UPS系统旧电池组进行回收，回收处理需按照国家相关废旧电池回收、环保要求等相关法律法规进行拆卸、运输、最终处置等，如违规操作以此造成的所有后果由竞选人自行承担 |  |  |
| 8 | 8.1 竞选人所供产品从采购人最终验收合格第二日起质保期不低于12个月；竞选人在质保期内因电池组质量问题应无条件对所提供的货物进行维修和更换服务，并承担与之相关一切费用； 8.2 承诺接到故障报告4小时内到达现场、48小时内解决问题，48小时内无法解决问题需提供同档次的替代品； 8.3 竞选人应承诺及时对采购人相关人员进行培训：UPS系统功能操作培训不少于2人；UPS系统定期放电操作培训不少于2人；UPS系统日常常见故障处理及电池检测人员培训不少于2人； 8.4 培训内容含有UPS系统的工作原理、操作要点、常见故障、保养与维护、安全规则等，应提供培训PPT电子文档作为有效培训依据； 8.5 培训目标：操作人员以能独立、正确操作为限；UPS系统管理人员能熟练判断、处理常见故障、熟练调试电池组，保障UPS系统正常运行 |  |  |
| 9 | 9.1本项不设预付款。电池组到货验收、安装调试验收、试运行及电池组最终验收均合格后，按照采购人要求办理完结算资料、电池组验收报告等相关手续后，采购人支付至合同结算价的95%。竞选人需提供以下资料： A. 提供满足税法规定的完备的增值税专用发票； B. 支付申请书、结算单（加盖竞选人公章） C. 采购人、竞选人双方签字盖章确认的验收报告资料； D. 使用单位要求的其他结算资料。 9.2合同总价的5%作为质量保证金，质保期结束后卖方按买方要求办理完相关手续后，买方将支付至结算金额的100%给卖方 |  |  |
| 10 | 响应文件：竞选人需按照响应文件格式（格式附后）编制响应文件，采用软面装订，提供正本一份，副本二份，且响应文件签字盖章齐全。响应文件副本可为正本的复印件，出现副本与正本不一致的情况，以正本为准 |  |  |

法人授权代表：               （签字或签章）

竞选人：                         （竞选人名称加盖公章）

年     月     日

附件4

采购廉政合同

甲方（采购单位）：

乙方（供应单位）：

为加强物资电池组及服务采购供应中的廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护合同双方合法利益，经双方同意在签订采购合同的同时，签订本廉政合同书。

一、甲方义务

（一）严格遵守国家政策法令和廉政规定，严格执行招竞选和集团《非招标采购方式管理办法》有关规定实施具体采购行为。

（二）不得向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、有价证券、支付凭证和礼品等。

（三）不得接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不得参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

（四）不得要求乙方为自己及其亲友的经营活动提供便利条例。

（五）不得在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。

二、乙方义务

（一）不得以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、有价证券、支付凭证和礼品等。

（二）不得支付甲方及其工作人员私自以咨询费、劳务费等名义索要各种费用、报销应由甲方个人承担的费用。

（三）不得为甲方及其工作人员提供公款旅游、消费健身娱乐活动，不得利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

（四）不得为甲方工作人员及其亲友的营利活动提供便利条件。

（五）不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。

（六）发现甲方工作人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应及时向监督部门反映。

三、违责处罚

（一）甲方工作人员及其家属发生违责行为，一经查实，将依据有关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任

（二）乙方发生廉政违责行为，情节严重的，立即停止合同执行，取消乙方继续供货资格，同时甲方有权立即解除合同，并剔除出甲方合作单位名录，取消乙方参与甲方采购项目的资格；涉嫌犯罪的，将移交司法机关追究刑事责任；如乙方行贿行为对甲方单位造成经济损失的，应无条件予以相应金额的损失赔偿。

四、其他

（一）监督部门：党群及人力资源部（办公室）；

监督举报电话：63065159；

监督举报信件地址：重庆市两江新区黄山大道中段64号高科总部广场K栋710办公室，邮箱编码：404100。

（二）本合同在甲乙双方签订采购合同时一并签订，并具有同等效力，作为采购合同的附件一并存档。

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：           或委托代理人（签字）：

年   月   日                     年   月   日