合川区餐厨垃圾处理工程项目

环境影响报告书

（报批前公示)

二O二三年六月

目  录

1 总则	1

1.1 评价目的及原则	1

1.2 编制依据	2

1.3 评价构思	5

1.4评价方法	6

1.5环境影响因素识别与评价因子筛选	7

1.6 功能区划及评价标准	8

1.7评价等级及评价范围	13

1.8 评价工作内容、重点和评价时段	17

1.9产业政策及规划符合性分析	18

1.10主要环境保护目标	37

2 建设项目概况	40

2.1地理位置及交通条件	40

2.2建设项目概况	40

2.3服务范围、建设规模及产品方案	40

2.4项目组成及建设内容	41

2.5 主要原辅材料及能源消耗	44

2.6主要工艺设备	44

2.7公用工程	46

2.8 储运工程	48

2.9项目总平面布置	49

2.10主要技术经济指标	49

3 工程分析	50

3.1餐厨垃圾理化性质、处理规模合理性分析	50

3.2工艺流程及产污环节	51

3.3物料平衡及水平衡	65

3.4污染物产生、治理及排放量	71

4 环境现状调查与评价	84

4.1自然环境概况	84

4.2重庆渭沱综合物流产业园	89

4.3环境质量现状评价	90

5 环境影响预测与评价	97

5.1施工期环境影响分析	97

5.2运营期环境影响分析	106

6 环境风险评价	156

6.1风险调查	156

6.2环境风险潜势划分	157

6.3环境风险识别	159

6.4环境风险分析	163

6.5环境风险管理	164

6.6应急处理措施	168

6.7风险防范措施汇总	173

6.8分析结论	174

7 环境保护措施及其可行性论证	175

7.1废气污染源防治措施可行性分析	175

7.2废水污染源防治措施可行性分析	182

7.3地下水污染源防治措施可行性分析	189

7.4噪声污染源防治措施可行性分析	191

7.5固体废物污染源防治措施可行性分析	192

7.6运输过程污染防治措施	193

7.7绿化	193

7.8污染防治措施及环保投资估算	193

8 环境影响经济损益分析	196

8.1环境正效应	196

8.2环境保护投资估算	197

8.3 环境效益分析	197

8.4 循环经济分析	198

9 环境管理与监测计划	199

9.1环境管理计划	199

9.2环境监测计划	201

9.3竣工环境保护验收	203

9.4污染物排放清单	205

10结论及建议	210

10.1结论	210

12.2 建议	216

附图、附件

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面布置及环保设施分布图

附图3 项目雨污管网图

附图4 项目分区防渗示意图

附图5 项目敏感点分布及环境防护距离图

附图6 项目环境质量现状监测布点图

附图7 项目所在园区规划图

附图8 项目所在区域水文地质图

附图9 项目所在区域声功能区划图

附图10 项目与生态红线位置关系图

附图11 项目外排废水管网走向及周边敏感点分布图

附件：

附件1-1：《关于同意合川区餐厨垃圾处理厂立项的函》（合川发改委[2015]391号）；

附件1-2：重庆市发展和改革委员会关于合川区餐厨垃圾处理厂配套沼气发电项目核准的批复（渝发改能源[2019]1253号）；

附件2：原合川区餐厨垃圾处理工程环评批准书；

附件3：重庆市合川区规划局选址意见书；

附件4-1：污水进合川排水公司专题会纪要（2022区政府会议纪要）；

附件4-2：区城市管理局关于解决合川区餐厨垃圾处理工程污水排放有关事宜的请示；

附件4-3：合川区餐厨垃圾处理工程项目排水方案调整论证报告专家意见；

附件4-4：合川排水公司接收合川餐厨垃圾处理厂餐厨污水复函；

附件4-5：建委关于同意污水纳管的说明；

附件5：餐厨残渣处置合同；

附件6：环境质量现状监测报告；

附件7：合川区餐厨垃圾处理厂废气及废水监测数据；

附件8：企业突发环境事件风险评估及应急预案备案文件；

附件9：三线一单智检报告；

附件10：园区规划环评批复；

附件11：审批基础信息表。

概述

一、项目基本概况

2014年，重庆市人民政府办公厅关于印发了《重庆市餐厨垃圾收运处理系统统筹规划建设实施方案》的通知，在合川区、永川区、綦江区、万州区、涪陵区、黔江区和忠县规划建设7个餐厨垃圾处理中心，服务周边23个区县。各区县加快了餐厨垃圾收运处置体系建设，2016年，经合川区政府同意，重庆市环卫集团有限公司启动了合川区餐厨垃圾处理工程项目前期工作，在重庆市合川区渭沱镇大岚村建设合川区餐厨垃圾处理工程项目，项目主要服务于重庆市合川区、铜梁区、潼南区，处理规模为餐厨垃圾300t/d。重庆市环卫集团有限公司开展了项目的前期可研等工作，并委托重庆宏伟环保工程有限公司编制完成了《合川区餐厨垃圾处理工程项目环境影响报告书》（以下简称“原环评”），2016年7月项目取得了合川区生态环境局批准书（渝（合）环准〔2016〕83号）。原环评报告及批复确定的建设内容为：项目拟选址于合川区渭沱镇大岚村，设计规模为日处理餐厨垃圾300t，占地约42亩，总投资约1.6亿元。该项目采用厌氧发酵工艺技术，建设内容包括接料及预处理系统、厌氧发酵系统、沼气净化系统、精制天然气系统等主体工程和配套工程，以及沼渣脱水系统、污水处理系统、臭气收集及处理系统等环保工程。

项目实际建设过程中将沼气精制天然气系统调整为沼气发电系统，废水排放去向拟由渭沱污水处理厂调整为合川区城市污水处理厂，并对餐厨垃圾处理线采取分期建设。根据上述变动内容，对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环函[2020]688号）》，项目的变动构成重大变动。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，当“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”为此，重庆市环卫集团有限公司委托重庆环科源博达环保科技有限公司承担合川区餐厨垃圾处理工程项目重新报批工作。

对比原环评报告及批复，主要变化内容包括：

（1）沼气净化后精制天然气工艺调整为沼气发电。

考虑到餐厨垃圾处理项目富余的沼气量较小，精制天然气系统工艺复杂、能耗高、投资大、市场容量有限，建设精制天然气系统经济性较差，因此，重庆市环卫集团有限公司经过重新论证对沼气处置方案由精制天然气调整为利用沼气进行发电，1条150t/d的餐厨垃圾处理生产线配置1台1MW的沼气发电机组。

2019年9月26日重庆市发展与改革委员会以“渝发改能源[2019]1253号”文件同意重庆市环卫集团有限公司在合川区餐厨垃圾处理厂内建设2台1兆瓦级燃气内燃发电机组、2台0.6吨/小时余热锅炉，并配套建设热力系统、电力系统等辅助生产设施。本次环评仅针对一期1台1兆瓦发电机组、1台0.6吨/小时余热锅炉内容进行评价。

（2）废水排放去向由渭沱污水处理厂调整为合川区城市污水处理厂。

根据原环评报告及批复，合川餐厨厂产生的废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和渭沱园区污水处理厂入水水质要求后，排入渭沱园区污水厂进一步处理。

据合川餐厨厂试运行期间废水监测报告，自投运以来所产生的废水中SS、COD、BOD5、动植物油均能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，NH3-N能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。由于原环评没考虑TN、TP控制要求，处理后出水TN、TP浓度较高。由于渭沱物流园区入驻企业由化工型调整为物流型，渭沱污水厂实际建设过程中对处理工艺进行了简化，且园区现实际废水量约1000t/d，远低于设计处理规模1.5万t/d。处理能力、抗冲击负荷能力降低，无法接收处理餐厨厂预处理后废水。现阶段餐厨厂废水实际处理方式为经预处理后采用车辆运往其他工业园区污水处理厂处理，运输途中存在较大环境风险。

基于上述原因，合川餐厨厂拟将经预处理后SS、COD、BOD5、动植物油达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，NH3-N达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，TN、TP满足合川区城市污水处理厂接管要求（TN浓度控制在1000 mg/L、TP浓度控制在50 mg/L）的废水经自建5.5km管网接入合川区市政污水管网，进入合川区城市污水处理厂（即菜坝污水处理厂）。根据合川区政府专题会议纪要“〔2022〕第11期”、重庆市合川区城市管理局关于解决合川区餐厨垃圾处理工程污水排放有关事宜的请示“合川区城市管理文〔2021〕54号”，区政府同意按请示内容，同意合川餐厨厂采取新建一条专用管道将预处理后达到综三标准的餐厨废水通过市政污水管网排放至合川区城市生活污水处理厂处理。待渭沱园区污水处理厂能接纳餐厨厂废水时，经预处理后废水仍然排入渭沱园区污水处理厂。且重庆市合川排水有限公司复函同意接收合川餐厨垃圾处理厂餐厨污水，详见附件4。

（3）餐厨垃圾处理生产线由一次性建成调整为分期建设。

根据原环评餐厨垃圾处理规模为300t/d，不采取分期建设。实际采取分期建设的方式进行，本次环评仅针对一期150t/d的餐厨垃圾处理生产线和1台沼气发电机组及相关配套工程。项目一期150t/d的餐厨垃圾处理生产线于2017年12月开工建设，于2019年4月建成（含300t/d 的土建和 150t/d 的餐厨垃圾处理设备）及1000m³/h的沼气净化系统、1000m³/h的火炬、1座350m³/d的污水处理系统等配套工程。剩余内容纳入二期建设内容，后续单独进行环境影响评价。

二、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关要求，该企业应办理环保手续。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于“四十八、公共设施管理业 106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）”，需编制环境影响报告书。2021年10月，在接受委托后，我公司多次组织专业技术人员到项目场址处进行实地踏勘、调查，了解厂址所在地及周边的环境现状，并结合项目建设内容，以及国家相关环保政策，对项目环境影响因素进行了识别、筛选和分析。在按照环境影响评价技术导则及相关规范要求的基础上，编制完成了《合川区餐厨垃圾处理工程项目环境影响报告书》，现按规定呈报，敬请组织审查，审批通过后的报告书及其批复文件将作为指导项目建设和环境管理的重要依据。

在整个环境影响评价过程中，建设单位作为责任主体将项目环境影响评价的基本情况和内容成果向周边公众进行了公开，广泛征集了公众对项目环境保护方面的意见。

三、分析判定相关情况

（1）评价等级判定

根据各要素环境影响评价技术导则的具体要求，并结合本项目工程分析成果，判定本次大气环境评价工作等级为一级、地表水评价工作等级为三级B、地下水评价工作等级为三级、声环境评价工作等级为二级、环境风险评价为简单分析、土壤可不开展土壤环境影响评价工作。

（2）规划及相关政策符合性判定

本项目为餐厨垃圾资源化利用项目，项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用 34、餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设”，符合国家产业政策要求。同时，本项目还符合《重庆市工业项目环境准入规定》和《重庆市产业投资准入工作手册》相关要求，符合重庆市当前产业政策要求。

四、关注的主要环境问题

本次评价根据项目建设特点，结合区域环境质量现状以及环境保护目标，主要关注以下几方面：

（1）餐厨垃圾预处理、污水处理站和污泥沼渣处理产生的恶臭气体、发电机运行产生的烟气、锅炉燃烧废气及无组织排放废气氨和硫化氢对大气环境的影响。

（2）本项目采用的污水处理工艺的经济技术可行性，分析排入合川区城市污水处理厂的可行性，废水排放对地表水及地下水的影响。

（3）各类生产设备、空压机、风机等噪声设备对厂区周围声环境的影响。

（4）环境风险事故对厂区周边环境的影响。

五、主要环境影响

（1）环境空气影响

本项目厂区内各产臭单元的臭气经废气收集系统收集至生物除臭系统进行除臭处理，除臭设施采用“化学洗涤+生物滤池”除臭方式，处理后通过排气筒排放，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），对大气环境的影响较小。

锅炉使用脱硫后的沼气作为燃料，并采用低氮燃烧技术，燃烧废气经排气筒排放，污染物排放浓度满足重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及1号修改单排放限值要求，对大气环境的影响较小。

发电机组尾气经脱硝处理后，经排气筒排放，NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，其余污染物（NOx、SO2、烟尘）执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中影响区标准限值，对大气环境的影响较小。

根据预测结果，项目新增污染物对各环境保护目标以及网格点短期平均（包括1h平均以及日平均）浓度贡献值最大占标率均小于100%，年均浓度贡献最大浓度占标率均小于30%，；SO2、NO2、PM10、CO等常规因子在叠加了项目排放源、区域拟在建源、区域削减源以及环境背景浓度后，各污染物保证率日平均质量浓度和年平均浓度对各环境保护目标以及网格点影响均符合相关环境质量标准限值要求；PM2.5预测范围的年平均浓度变化率k =-22.65%，浓度变化率k<=-20%。此外，其它特征因子H2S、NH3在叠加补充监测点位对应平均时段监测数据后，满足相应环境空气功能区的评价标准要求。非正常工况下，项目运营期排放的废气污染物对周边影响较大，因此，企业应采取措施尽量避免非正常工况的发生。

（2）地表水环境影响

项目营运期产生的废水主要包括发酵残渣脱水废水、清洗废水、沼气净化冷凝水、离子再生废水及生活污水等，其中预处理车间清洗废水回用于预处理系统，离子再生废水回用于预处理系统；车辆清洗废水、发酵残渣脱水废水以及生活污水等综合废水排入厂内污水处理系统进行处理。项目废水进入厂内污水处理系统进行（采用预处理（隔油、气浮）+生化处理（外置式MBR）”工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（TN、TP满足合川区城市污水处理厂接管要求）后，通过自建5.5km的DN150管道接入滨河路二期处市政污水管网，排入合川城市污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最后排入嘉陵江。合川城市污水处理厂可接纳项目废水，因此，本项目对地表水影响较小。

（3）地下水环境影响

项目周边区域不属于集中式饮用水源准保护区以及补给径流区，没有分散式饮用水水源地，没有特殊地下水资源，自来水管网已经覆盖周边区域，地下水环境敏感程度为不敏感；污水处理站、储罐区、事故水池、化学品库房等区域均将按照相应要求进行防渗处理，正常情况下不会对地下水造成明显影响。

（4）声环境影响

根据厂界噪声预测结果可知，在对项目区内高噪声设备采取减振、隔声、消声等降噪措施处理后，各厂界昼、夜间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，场界外未出现超标情况。200m范围内敏感点处昼、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境质量要求。

（5）固体废物影响

本项目对不同类型的固体废物进行了分类收集、储存、处理和处置，在执行评价提出的危险废物临时贮存和转移控制措施，加强管理的前提下，固体废物不会对环境造成二次污染影响。

六、环境影响评价结论

“合川区餐厨垃圾处理工程项目”建设符合国家和地方现行产业政策，符合当地规划。项目所在区域环境质量良好，对本项目建设无约束，满足重庆市及合川区“三线一单”的要求。本项目采取的生产工艺较先进，不得低于国内先进水平，符合清洁生产要求；对产生的废气污染物颗粒物、SO2、NOx、H2S、NH3、臭气、油烟、非甲烷总烃均采取了有效的治理措施能够实现达标排放的要求；对排放的生活污水和生产废水采用厂区自建的废水处理设施处理SS、COD、BOD5、动植物油达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，TN浓度控制在1000 mg/L、TP浓度控制在50 mg/L后经自建5.5km管网接入合川区市政污水管网，进入合川区城市污水处理厂；对生产过程中产生的各类噪声采取了合理布局、隔声、减震等措施后厂界的噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求；对项目产生的一般工业固废、危险废物和生活垃圾均妥善合规处置，不会直接排入环境中，对环境的影响较小；对厂区采取了分区防渗措施，减少了对地下水的污染机率；对厂区可能产生的风险事故，提出了相应的风险防范措施，能够降低环境风险事故的发生。评价还针对企业环境管理和监测计划提出了相应的要求。

综上，项目将产生废气、废水、固体废物等采取本评价提出的污染控制措施后，对周围环境的影响可以接受。本评价认为，从环境保护角度，本项目的建设是可行的。

本报告书在编制过程中得到了重庆市合川区生态环境局、建设单位重庆市环卫集团有限公司、餐厨厂运营单位重庆市合川区益睿环保科技有限公司等单位的大力支持和帮助，在此一并致谢！

1 总则

1.1 评价目的及原则

1.1.1 评价目的

（1）根据国家产业政策和区域发展规划，论述本项目建设的可行性；

（2）通过环境现状调查、监测，在详细的工程分析基础上，预测、分析项目实施后可能对周围环境的影响程度和范围，论述环保治理措施的可行性和可靠性，最大限度地降低项目对周围环境的影响，为生产和环境管理提供科学依据；

（3）通过风险识别和分析，分析项目实施后的环境风险可接受水平，提出切实可行的风险防范措施和应急预案；

（4）从环境保护角度对项目选址、建设的环境可行性得出明确结论。

1.1.2 评价原则

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.2 编制依据

1.2.1 国家法律、法规及政策文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订）（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）；

（7）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订）；

（8）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）；

（11）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年7月1日施行）。

（12）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（13）《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日实施）。

1.2.2 环境保护行政法规、条例及规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日施行）；

（3）《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

（4）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)；

（6）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（7）《国务院关于印发〈大气污染防治行动计划〉的通知》（国发[2013]37号）（2013年6月14日）；

（8）《国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》（国发[2015]17号）（2015年4月16日）；

（9）《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》（国发[2016]31号）（2016年5月28日）；

（10）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（11）《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国办发[2010]36号）；

（12）《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88 号）。

1.2.3 地方法规、规章及文件

（1）《重庆市环境保护条例》（根据2022年9月28日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第三十七次会议第三次修正）；

（2）《重庆市大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）；

（3）《重庆市环境噪声污染防治办法》（2013年3月18日重庆市人民政府令第270号发布，根据2019年10月10日重庆市人民政府令第330号修订）；

（4）《重庆市餐厨垃圾管理办法》（重庆市人民政府令第226号，2009年9月1日）；

（5）《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）；

（6）《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》，渝府发[2012]4号；

（7）《重庆市人民政府办公厅关于印发万州区等区县（开发区）集中式饮用水源地保护区划分及调整方案的通知》（渝府办[2018]7号）；

（8）《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）；

（9）《重庆市合川区人民政府办公室关于印发合川区声环境功能区划方案的通知》（合川府办发〔2018〕162号）；

（10）《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府发〔2022〕11号）；

（11）《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝环〔2022〕43号）；

（12）《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝环函〔2022〕347号）；

（13）《环境保护局关于重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26号）；

（14）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）；

（15）《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）；

（16）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境准入规定（修订）的通知》（渝办发〔2012〕142号）；

（17）《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）；

（18）《重庆市发展和改革委员会 重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）；

（19）《重庆市合川区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（合川府发〔2020〕16号）（15）《关于印发＜建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）＞的通知》（渝环函〔2022〕397号）；

（20）《重庆市生活垃圾分类管理办法》（2019年1月1日起施行）。

1.2.4 环境影响评价技术规范及相关文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；

（10）《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ 184-2012）；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ 1106—2020）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范  环境卫生管理业》（HJ 1106—2020）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ 958-2018）；

（14）《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）；

（15）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）。

1.2.5 建设项目有关资料

（1）重庆市合川区发展和改革委员会关于同意合川区餐厨垃圾处理工程立项的函（合川发改发[2015]391号）、重庆市发展和改革委员会关于合川区餐厨垃圾处理厂配套沼气发电工程核准的批复（渝发改能源[2019]1253号）；

（2）《建设项目选址意见书》（选字第市政500382201600009号）；

（3）《合川区餐厨垃圾处理工程项目环境影响报告书》及其批复（渝（合）环准〔2016〕83号）；

（4）《合川区餐厨垃圾处理工程项目排水方案调整论证报告》及专家意见；

（5）项目可研报告；

（6）业主提供其他的有关项目资料。

1.3 评价构思

本次环境影响评价工作将认真贯彻执行国家及重庆市有关环境保护的法律、法规、标准和规范，满足国家和地方环境保护管理部门的要求。本项目为餐厨垃圾处理项目，属重新报批项目，涉及的主要工艺为接收及预处理系统、厌氧发酵系统、沼气净化及发电系统、臭气收集及处理系统、沼渣脱水系统及污水处理系统等，属污染型建设项目。本项目位于合川区渭沱镇大岚村（污水处理厂南侧地块），结合项目特点和周边环境，评价总体构思如下：

（1）本项目属于重新报批项目，主体工程已完成，不再对选址合理性进行论证。项目后续施工内容主要为部分设备安装调试及外排废水管网施工，施工量小。本次评价主要对外排管网施工期环境影响进行简单分析。

（2）本项目范围内的餐厨垃圾收采用直运模式，一期项目接收范围为合川区和铜梁区，由合川区和铜梁区当地组建收运公司运输到本处理厂。本项目建设内容不包括服务范围内相关垃圾中转站的建设以及配套的餐厨垃圾收运系统，因此，本次评价不对中转站运行及餐厨垃圾收运产生的环境影响进行分析，虽直运模式不属于本项目评价内容，但为防止直运模式的不规范，造成运输沿线的臭气污染，本报告将对其运输过程提出明确的环保要求。

（3）项目按照服务区域的最大产生量设计处理能力，能够满足当天收运至厂区的餐厨垃圾当天处理，厂区内不储存餐厨垃圾，因此，本评价不涉及对餐厨垃圾存储设施的评价。

（4）根据项目工艺布局，接料斗、预处理所有设备均布置在预处理车间室内，密闭餐厨垃圾车进入厂区后直接开至预处理车间内进行卸料，垃圾进入卸料斗后后续工艺均在室内或密闭设备中完成，整个处理工艺的物流均采用管道密闭运输，餐厨垃圾不会抛洒在露天区域。

（5）通过本项目的工程分析，掌握工程的生产工艺特征和污染特征，通过调研、监测和物料平衡等手段，弄清“三废”的排放部位，分析生产过程中的污染物排放种类及排放源强。由于本项目餐厨垃圾处理系统已投入试运行，本次餐厨垃圾处理臭气、污水排放源强参考已有的实测数据，沼气发电废气排放无实测数据则参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4417 生物质能发电行业系数手册。

（6）根据项目产污环节及环境影响程度，提出有针对性的污染防治措施，并根据已有实测数据和类比重庆已运行的同类工程污染治理措施效果，分析项目治理措施技术经济可行性。

（7）本项目所在地大气环境、地下水、声环境质量现状均采用现场实测的方式进行现状评价；废水最终受纳水体为嘉陵江，地表水的环境质量现状引用嘉陵江（合川段）2021年的例行监测数据。

1.4评价方法

（1）环境质量现状评价采用资料调查法和实地监测相结合的方法；

（2）工程分析采用现有项目实际运行经验数据和类比调查法进行；

（3）环境空气、环境噪声预测评价采用模型预测法；

（4）环境风险采用类比调查、风险概率分析法。

1.5环境影响因素识别与评价因子筛选

1.5.1环境影响因素识别

（1）施工期环境影响识别

施工期主要环境影响情况见表1.5-1。

表1.5-1   施工期主要环境影响因素

| 环境要素 | 影响环节 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土地平整、挖掘、土石方及建材等运输 | 扬尘、燃油废气 |
| 地表水 | 施工废水、施工人员生活污水 | COD、石油类、SS等 |
| 声环境 | 施工机械作业、运输车辆 | 噪声 |
| 生态环境 | 土地平整、挖掘机及工程占地 | 水土流失、植被破坏 |

（2）服务期环境影响识别

服务期分正常和非正常两种工况进行环境影响分析。

正常工况下污染影响：正常生产时排放的“三废”污染物及噪声对环境的影响。

②非正常工况：重点确定为废气和污水，考虑治理效率下降时的影响。

根据本项目垃圾处理环节的污染物排放特征及所在区域环境要素，进行了主要污染因子的识别，详见表1.5-2。

表1.5-2   环境影响要素及污染因子识别表

| 类别 | 污染环节 | 环境要素 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 声环境 | 地表水 | 地下水 | 固废 |
| 餐厨垃圾处理 | 接料及预处理 | NH3、H2S及臭气 | 设备噪声 | 设备冲洗水、地坪冲洗水（COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TN、TP） | / | 塑料、玻璃瓶、织物、金属等 |
|  | 厌氧发酵 | NH3、H2S及臭气 | 设备噪声 | 厌氧发酵残渣离心脱水废水（COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TN、TP） | / | / |
|  | 沼渣脱水 | NH3、H2S及臭气 | 设备噪声 | 高浓度有机废水（COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TN、TP） | / | 沼渣 |
| 沼气净化、发电系统 | / | 颗粒物、SO2、NO2 | 离心机、冷却塔等设备噪声 | 冷凝废水 | / | 废催化剂、废油 |
| 污水处理站 | 废水调节池、生化池 | NH3、H2S及臭气 | 泵等设备噪声 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 污泥 |
| 锅炉房 | 锅炉 | 烟尘、SO2、NO2 | / | / | / | / |
|  | 软水装置 | / | / | 树脂再生废水 | / | / |

1.5.2环境影响评价因子识别

根据项目的建设内容和开发建设特征，环境影响评价因子如表1.5-3所示。

表1.5-3    环境影响评价因子一览表

| 类别 | 要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境质量现状评价 | 环境空气质量现状 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S |
|  | 地表水环境质量现状 | pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类 |
|  | 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、SO42-、Cl-、HCO3-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 |
|  | 声质量现状 | 等效连续A声级 |
| 环境影响预测评价 | 环境空气 | NH3、H2S、SO2、NO2、颗粒物 |
|  | 地表水 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、动植物油 |
|  | 地下水 | COD、NH3-N |
|  | 噪声 | 等效连续A声级 |
|  | 固体废物 | 一般工业固废、危险废物、生活垃圾 |
|  | 环境风险 | 沼气、毛油等危险物质 |

1.6 功能区划及评价标准

1.6.1 功能区划及环境质量标准

（1）环境空气

根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）文，项目所在区域属于二类功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；特征污染物H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中浓度限值。相关标准值详见表1.6-1。

表1.6-1     环境空气质量标准         单位：μg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均 | 70 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| SO2 | 年平均 | 60 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |
| NOx | 1小时平均 | 250 |  |
| H2S | 1小时平均 | 10 | 《环境影响评价技术导 则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D |
| NH3 | 1小时平均 | 200 |  |

（2）地表水环境

本项目受纳水体为嘉陵江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号），嘉陵江（合川段）属Ⅲ类水域，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。相关标准值详见表1.6-2。

表1.6-2   地表水环境质量标准限值表     单位：mg/L，pH无量纲

| 指标 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | 0.2 |

（3）地下水

本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水体标准。相关标准值详见表1.6-3。

表1.6-3   地下水质量标准值限值表     单位：mg/L

| 序号 | 监测项目 | 标准限值 | 序号 | 监测项目 | 标准限值 | 序号 | 监测项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 13 | 砷 | 0.01 | 25 | Ca2+ | - |
| 2 | 氨氮 | 0.5 | 14 | 汞 | 0.001 | 26 | Mg2+ | - |
| 3 | 硝酸盐 | 20 | 15 | 铅 | 0.01 | 27 | CO32- | - |
| 4 | 硫酸盐 | 250 | 16 | 氟化物 | 1.0 | 28 | HCO3- | - |
| 5 | 亚硝酸盐 | 1.00 | 17 | 镉 | 0.005 | 29 | 铝（Al） | 0.20 |
| 6 | 挥发性酚类 | 0.002 | 18 | 铁 | 0.3 | / | / | / |
| 7 | 六价铬 | 0.05 | 19 | 锰 | 0.1 | / | / | / |
| 8 | 总硬度 | 450 | 20 | 氯化物 | 250 | / | / | / |
| 9 | 氰化物 | 0.05 | 21 | 总大肠菌群 | 3.0MPN/100ml | / | / | / |
| 10 | 锌 | 1.0 | 22 | 细菌总数 | 100CFU/mL | / | / | / |
| 11 | 耗氧量 | 3.0 | 23 | K+ | - | / | / | / |
| 12 | 溶解性总固体 | 1000 | 24 | Na+ | 200 | / | / | / |

（4）声环境

项目属于重庆渭沱综合物流产业园规划范围，根据《重庆市合川区人民政府办公室关于印发合川区声环境功能区划方案的通知》（合川府办发〔2018〕162号），所在区声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区。相关标准值详见表1.6-4。

表1.6-4   声环境质量标准    单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

1.6.2污染物排放标准

（1）废水

本项目生产废水、生活污水经厂区污水处理系统处理SS、COD、BOD5、动植物油达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，NH3-N达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，TN、TP满足合川区城市污水处理厂接管要求（TN浓度控制在1000 mg/L、TP浓度控制在50 mg/L）后，通过自建5.5km的DN150管道接入滨河路二期处市政污水管网，排入合川城市污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最后排入嘉陵江。相关标准值详见表1.6-5。

表1.6-5   废水污染物排放标准    单位：mg/L，pH无量纲

| 项 目 | pH | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | TN | TP | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-1996三级标准 | 6~9 | ≤400 | ≤500 | ≤300 | ≤45* | 1000* | 50* | ≤100 |
| GB18918-2002一级A标准 | 6~9 | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤5 | ≤15 | ≤0.5 | ≤1 |

注：①NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T31962-2015）；

②TN、TP排入城市污水处理厂的浓度限值执行接水协议要求值。

（2）废气

营运期恶臭气体（NH3、H2S、臭气）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；锅炉废气执行重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及1号修改单中标准限值；沼气发电废气参照执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中影响区标准限值；食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。相关标准值详见表1.6-6~1.6-9。

表1.6-7   恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 恶臭污染物厂界二级标准（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 依 据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 速率（kg/h） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
| H2S | 0.06 | 15 | 0.33 |  |
| NH3 | 1.50 |  | 4.90 |  |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） |  | 2000 |  |

表1.6-8   锅炉大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物项目 | 污染物排放限值，mg/m3 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 20 | 烟囱或烟道 |
| 2 | 二氧化硫 | 50 |  |
| 3 | 氮氧化物 | 50 |  |

表1.6-6   大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 速率（kg/h） |  |
| 氮氧化物 | 240 | 15 | 0.5 | 0.12 |
| 二氧化硫 | 300 |  | 1.4 | 0.4 |
| 其他颗粒物 | 100 |  | 1.5 | 1.0 |

表1.6-9   《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | 1.67，＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 经营场所使用面积（m2） | ≤150 | ＞150，≤500 | ＞500 |
| 就餐座位数（座） | ≤75 | ＞75，＜150 | ≥150 |
| 油烟最高允许排放浓度（mg/m3） | 1.0 |  |  |
| 非甲烷总烃最高允许排放浓度（mg/m3） | 10.0 |  |  |
| 净化设施（油烟）去除率（%） | ≥90 | ≥90 | ≥95 |
| 净化设施（非甲烷总烃）去除率（%） | ≥65 | ≥75 | ≥85 |

（3）噪声

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准。相关标准值详见表1.6-10~表1.6-11。

表1.6-10   建筑施工场界环境噪声排放标准

| 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.6-11   工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）固体废物

一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危险废物贮存需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关规定；危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）执行转移联单制度。

1.7评价等级及评价范围

1.7.1评价等级

（1）大气环境

大气环境影响评价等级的划分，依主要污染物排放情况、项目所在地执行的大气环境质量标准、气象条件、地面特征以及地形参数等因素确定，大气环境影响评价工作等级分级依据见表1.7-1。

表1.7-1  大气环境影响评价工作等级

| 评价等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

项目建成投运后，在正常排放情况下，所产生的废气污染物主要为SO2、NOx、颗粒物、氨、硫化氢等。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）附录A中推荐模型中的AERSCREEN估算模型，选取有质量标准限值的SO2、NO2、PM10、PM2.5、氨、硫化氢等作为预测因子，计算其中主要污染物的最大地面浓度占标率Pi，以及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

Pi定义为：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

评价工作等级按表1.7.1-1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi按公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。

根据工程分析，采用导则推荐的估算模型AERSCREEN对有组织和无组织排放的污染物进行计算，估算模型参数取值情况，见表1.7-2。

表1.7-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村 选项 | 城市/农村 | 农村 | 项目周边3km范围内区域现状以及规划 |
|  | 人口数(城市选型时) | —— | —— |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.7℃ | 合川气象站多年统计结果 |
| 最低环境温度/℃ |  | -1.9℃ |  |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 | 区域规划情况 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 | 中国干湿分区图 |
| 是否考 虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 | 报告书 |
|  | 地形数据分辨率/ m | 90m | —— |
| 是否考虑 岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 | —— |
|  | 岸线距离/ km | —— | —— |
|  | 岸线方向/° | —— | —— |

估算模型中地面特征参数，取AERMET通用地表参数，见表1.7-3。

表1.7-3   估算模型地表特征参数

| 季节 | 正午反照率 | BOWEN值 | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 春季 | 0.12 | 0.3 | 1 |
| 夏季 | 0.12 | 0.2 | 1.3 |
| 秋季 | 0.12 | 0.4 | 0.8 |

根据上述参数，本项目估算模式计算结果，见表1.7-4。

表1.7-4   污染源估算模型计算结果表

| 污染源 类型 | 污染源 | 污染物 | 排放速率 (kg/h) | 最大落地浓度 (μg/m3) | 对应占标率 (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 1#排气筒-1#除臭系统 （餐厨、污水站） | 氨 | 0.3289 | 500.49 | 250.25 | 2450 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0022 | 3.3478 | 33.48 | 275 |
| 有组织 | 2#排气筒-1#锅炉废气 | SO2 | 0.052 | 20.727 | 4.15 | —— |
|  |  | NO2 | 0.087 | 34.6779 | 17.34 | 125 |
|  |  | PM10 | 0.035 | 13.9509 | 3.1 | —— |
|  |  | PM2.5 | 0.018 | 7.1747 | 3.19 | —— |
| 有组织 | 3#排气筒-1#沼气发电机废气 | SO2 | 0.072 | 8.1431 | 1.63 | —— |
|  |  | NO2 | 0.238 | 26.9175 | 13.46 | 125 |
|  |  | PM10 | 0.025 | 2.8275 | 0.63 | —— |
|  |  | PM2.5 | 0.0125 | 1.4137 | 0.63 | —— |
| 无组织 | 厂区无组织 | 氨 | 0.0866 | 42.101 | 21.05 | 225 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0006 | 0.2917 | 2.92 | —— |

根据AERSCREEN估算模型计算结果，最大占标率为Pmax=250.25%＞10%，因此，确定环境空气影响评价工作等级确定为一级。

评价范围:根据导则推荐的AERSCREEN估算模型计算，项目排放污染物的最远影响距离（D10%）为2450m。结合厂址位置及周边环境敏感目标分布情况，确定大气环境影响评价范围为自厂界起外延2.5 km距离所形成的矩形区域。

（2）地表水环境

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）的规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。评价等级确定依据见表1.7-5。

表1.7-5   地表水环境影响评价工作等级

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W、（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≤600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目为水污染影响型项目，营运期污水主要为生活污水和生产废水，项目产生的生产废水和生活污水经自建废水处理装置处理SS、COD、BOD5、动植物油达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，TN、TP满足合川区城市污水处理厂接管要求（TN浓度控制在1000 mg/L、TP浓度控制在50 mg/L）后，接入市政管网进入合川城市污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最后排入嘉陵江。项目废水排放方式为间接排放，因此，评价等级确定为三级B。

（3）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）地下水评价等级划分原则，本项目为“149、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置”中“其余”项目，环境影响评价类型为编制报告书，属于II类项目。根据现场调查与大岚村村委核实，渭沱镇大岚村已经建成自来水供水系统，本项目所在地下水水文地质单元内无集中饮用水源保护点，无特殊地下水资源和其它与地下水环境相关的其它保护区，其地下水敏感程度为不敏感，故确定本项目地下水评价等级为三级。

评价采用导则确定的工作等级分级表进行分级，评价等级确定依据见表1.7-6。

表1.7-6   地下水环境影响评价工作等级判定表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据建设单位提供资料及现场踏勘调查，项目所在地场地西、南、东侧三面环山，中部和北侧为沟谷，往南约240m左右为涪江，往北约230m左右为国有河，东侧山地山脊线与南侧涪江水岸线、北侧国有河水岸线以及国有河汇入涪江的河道线（汇入口在用地西侧约1100m）形成一个完整的水文地质单元，该水文地质单元内地下水补给方式主要为大气降水，向南侧涪江方向径流，最终向涪江排泄。水文地质条件简单。

（4）声环境

本项目位于渭沱物流产业园区内，根据《重庆市合川区人民政府办公室关于印发合川区声环境功能区划方案的通知》（合川府办发〔2018〕162号）项目所在区域声环境功能区为《声环境质量标准》（GB 3096-2008）规定的2类区。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），建设项目所处的声环境功能区为GB 3096 规定的类地区，噪声评价等级为二级。

（5）生态环境

本项目属于污染影响类建设项目，位于工业园区内，且符合规划环评要求，不涉及生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022），位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

（6）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级需先根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再根据环境风险潜势来进行判定，具体见下表1.7-7。

表1.7-7   环境风险评价等级判据一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及“第6章 环境风险评价”，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

（7）土壤

项目为《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录 A 中的Ⅳ类项目（环境和公共设施管理业-其他），可不开展土壤环境影响评价。

1.7.2评价范围

本项目评价等级及评价范围汇总详见下表1.7-8。

表1.7-8   评价等级及评价范围汇总详见

| 序号 | 类别 | 评价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评价等级 | 评价范围 |
| 1 | 大气 | 一级评价 | 以厂址为中心区域，厂界外延到边长5km的矩形区域 |
| 2 | 地表水 | 三级B评价 | 合川区城市污水处理厂排污口上游500m至下游3km范围 |
| 3 | 地下水 | 三级评价 | 评价范围为项目场地所在水文地质单元，约0.93km2 |
| 4 | 噪声 | 三级评价 | 厂界外200m范围 |
| 5 | 生态 | 简单分析 | / |
| 6 | 风险 | 简单分析 | / |

1.8 评价工作内容、重点和评价时段

1.8.1评价工作内容

针对本项目特点及性质，其主要评价内容包括：

（1）概述；

（2）总则；

（3）建设项目概况

（4）工程分析；

（5）环境现状调查与评价；

（6）环境影响预测与评价；

（7）环境风险评价；

（8）环境保护措施及其可行性论证；

（9）环境影响经济损益分析；

（10）环境管理与环境监测；

（11）结论及建议。

1.8.2评价重点

评价重点：以工程分析为基础，以环境影响预测与评价、环境风险评价、环境保护措施及其可行性论证等内容为评价重点。

1.8.3评价时段

本次评价时段为施工期和营运期，以营运期为重点。

1.9产业政策及规划符合性分析

1.9.1产业政策符合性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的符合性分析

本项目为餐厨垃圾处理项目并配套设置沼气发电系统，实现餐厨垃圾的无害化、资源化和减量化处理，属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类“第四十三项的环境保护与资源节约综合利用，34、餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设”。因此，项目建设符合产业政策。

本项目餐厨垃圾处理已于2015年12月28日取得了《重庆市合川区发展和改革委员会关于同意合川区餐厨垃圾处理工程立项的函》（合川发改发[2015]391号）。沼气发电于2019年9月26日取得了《关于合川区餐厨垃圾处理厂配套沼气发电工程核准的批复》（渝发改能源[2019]1253号）。

（2）与《关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》的符合性

2010年7月13日，国务院办公厅为有效解决“地沟油”回流餐桌问题，切实保障食品安全和人民群众身体健康，发布关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见（国办发[2010]36 号）。根据意见内容，“……加强餐厨废弃物管理。餐厨废弃物收运单位应当具备相应资格并获得相关许可或备案。餐厨废弃物应当实行密闭化运输，运输设备和容器应当具有餐厨废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄漏、撒落。推进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理。要研究完善相关政策和措施，支持餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目建设，积极扶持相关企业发展，引导社会力量参与餐厨废弃物资源化利用和无害化处理。做好技术研发、资源化产品安全性评估等工作，加快建立相应的政策、法规、标准和监管体系，促进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理产业发展。积极推进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工作。”

本项目收集及处理主要由具备餐厨废弃物收运相应能力的重庆市环卫集团有限公司组织进行，重庆市合川区益睿环保科技有限公司负责运营，同时在收运过程中实行密闭化运输。项目采用厌氧消化工艺处理餐厨垃圾制取沼气综合利用，实现餐厨垃圾的无害化、资源化和减量化处理。因此，本项目的建设符合国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见中的相关要求。

（3）与《重庆市餐厨垃圾管理办法》的符合性分析

根据《重庆市餐厨垃圾管理办法》（重庆市人民政府令第226号）称餐厨垃圾，是指除居民日常生活以外的食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的餐厨垃圾和废弃食用油脂。其中，餐厨垃圾是指食物残余和食品加工废料。

管理办法规定，餐厨垃圾实行统一收运、集中处理。从事餐厨垃圾收集、运输、处理活动应当依法取得城市生活垃圾经营许可证。设置餐厨垃圾处理场所应当符合城市总体规划和土地利用总体规划。

餐厨垃圾管理实行减量化、资源化、无害化原则。鼓励和支持餐厨垃圾处理技术开发和设施建设，促进餐厨垃圾的资源化利用。餐厨垃圾处理单位应当积极开展餐厨垃圾处理的科学研究和工艺改良工作，通过制造肥料、沼气、工业产品等方式提高餐厨垃圾的资源化利用率。对不能进行资源化利用的餐厨垃圾，必须进行无害化处理。采取措施防止处理过程中产生的污水、废气、废渣、粉尘等造成二次污染。市容环境卫生主管部门应当会同有关部门制订餐厨垃圾收集、运输和处理应急预案，建立餐厨垃圾应急处理系统，确保紧急情况或者特殊情况下餐厨垃圾的收集、运输和处理。

本项目不与现有规划冲突，符合重庆市城市建设总体规划和环境保护规划的要求。项目采用厌氧消化工艺处理餐厨垃圾制取沼气，实现餐厨垃圾的无害化、资源化和减量化处理。同时在处理工程中采取了有效的废水、废气、噪声及固废处理措施，防止造成二次污染。同时，建设单位建立餐厨垃圾应急处理系统。因此，本项目的建设符合《重庆市餐厨垃圾管理办法》（重庆市人民政府令第226 号）。

本项目的实施同时符合重庆市鼓励大力发展循环经济、降低企业能耗，使企业真正做到清洁生产、节能生产，从而进一步减少环境污染、减轻环保压力的要求，对于节能减排、清洁生产以及该地区的环境保护具有积极的意义。项目选用工艺设备达到国内先进水平，符合国家与地方的现行技术政策，所采用的污染控制技术措施也符合国家相关的环保技术政策。

（4）与《重庆工业项目环境准入规定（修订）》的符合性分析

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境准入规定（修订）的通知》（渝办发[2012]142号），重庆市内新建、改建及扩建的工业项目应符合相关要求。

本项目与《重庆工业项目环境准入规定（修订）》的符合性分析详见表1.9-1。

表1.9-1  本项目与《重庆工业项目环境准入规定（修订）》符合性分析

| 序号 | 环境准入条件 | 本项目情况 | 是否符合准入规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。 | 目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）中鼓励类产业，采用先进的工艺技术及设备，污染防治技术成熟。 | 符合 |
| 2 | 工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平；“一小时经济圈”内工业项目清洁生产水平应达到国家清洁生产标准的国内先进水平。 | 项目的清洁生产水平不低于国内基本水平。 | 符合 |
| 3 | 工业项目选址符合产业发展规划、城乡部体规划、土地利用规划等相关重庆市和璧山区城乡总体规划。新建工业项目原则上应进入规划的工业园区。禁止在自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、居住文教区等环境敏感区内建设工业项目。 | 项目位于合川区渭沱镇大岚村重庆渭沱综合物流产业园区内，土地利用性质为公用设施用地，符合相应的规划要求。 | 符合 |
| 4 | 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游5公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游5公里、集中式饮用水源地取水口上游5公里的沿岸地区，禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 | 项目位于合川区渭沱镇大岚村重庆渭沱综合物流产业园区内，不位于上述区域。 | 符合 |
| 5 | 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。 | 项目为餐厨垃圾处理厂，使用电力、蒸汽作为能源。不属于上述禁止项目。 | 符合 |
| 6 | 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 | 项目为餐厨垃圾处理厂，不属于工业项目，企业无总量削减任务。 | 基本符合 |
| 7 | 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%―100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。 | 项目为餐厨垃圾处理厂，不属于工业项目。本项目所在区域合川区2022年为不达标区，超标因子为O3，项目废气经过环保设施处理后达标排放，且随着减排措施、削减方案的逐步落实，项目所在区域有环境容量。 | 基本符合 |
| 8 | 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。 | 项目无重金属污染物排放。 | 符合 |
| 9 | 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 | 项目无重大环境风险源，不属于存在重大环境安全隐患的工业项目。 | 符合 |
| 10 | 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。 | 排放污染物可达到国家和重庆市的污染物排放标准。 | 符合 |

由表1.9-1可知，本项目满足《重庆工业项目环境准入规定（修订）》提出的相关要求。

（5）与《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）的符合性

根据《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号），本项目与《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）符合性分析详见表1.9-2。

表1.9-2  本项目与《关于严格工业布局和准入的通知》符合性分析

| 《关于严格工业布局和准入的通知》相关内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、优化空间布局 |  |  |
| 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。 | 项目不属于化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。 | 符合 |
| 二、新建项目入园 |  |  |
| 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。 | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园区内。 | 符合 |
| 三、严格产业准入 |  |  |
| 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。 | 项目不属于该类项目。 | 符合 |

由表1.9-2可知，本项目满足《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）相关要求。

（6）与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性

《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册》中明确：

合川区属于主城新区。

（二）本《手册》是对国家及我市现行有关产业准入政策的汇总，未新增限制性规定。本《手册》未涵盖完全的，以相关法律法规、规范性文件表述为准，相关条款的解释权归原政策制定部门。本《手册》印发后，国家和我市对产业准入、区域范围等有新规定的，从其规定。

（三）产业投资准入政策包括不予准入、限制准入两类。不予准入类主要指国家及我市相关规定明令禁止的项目。

限制准入类主要指国家及我市相关规定明确予以限制的行业或项目，主要分为行业限制、区域限制。

（四）产业投资准入政策适用于在我市全域开展的内外资企业投资。列入不予准入类的项目，投资主管部门不得审批、核准、备案。列入限制准入类的项目，应同时满足相应行业和所在区域的管理要求后，报投资主管部门按权限审批、核准或备案。

（五）外商投资项目，应符合《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的有关规定。

（六）长江支流是指直接或者间接流入长江干流的河流，支流可以分为一级支流、二级支流等。长江重要支流是指流域面积一万平方公里以上的支流。重要湖泊是指设立了省级湖长的湖泊。

本项目与《重庆市产业投资准入工作手册》中不予准入、限制准入两类产业目录的符合性分析见表1.9-3。

表1.9-3  本项目与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析

| 行业、项目 | 重庆市产业投资准入政策 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
|  | 主城新区 |  |
| 1．采砂 | 江津区外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域不予准入 | 项目不属于采砂 |
| 2．开垦种植农作物 | 二十五度以上陡坡地不予准入 | 项目不属于开垦种植农作物 |
| 3．投资建设旅游和生产经营项目 | 自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内不予准入（长寿区、合川区、大足区、铜梁区、潼南区、荣昌区、万盛经开区除外） | 项目不属于旅游和生产经营项目 |
| 4．新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目 | 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内不予准入 | 项目位于重庆市合川区渭沱工业园，不属于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围 |
| 5．新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 | 饮用水源二级保护区的岸线和河段范围不予准入 | 项目位于重庆市合川区渭沱工业园，不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围 |
| 6．新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外） | 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内不予准入 | 项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 |
| 7．投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内不予准入予准入（永川区、荣昌区除外） | 项目位于重庆市合川区渭沱工业园，不属于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围 |
| 8．挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 国家湿地公园的岸线和河段范围内不予准入（涪陵区、长寿区、江津区、永川区、大足区除外） | 项目位于重庆市合川区渭沱工业园，不属于国家湿地公园的岸线和河段范围 |
| 9．投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目 | 《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内不予准入 | 项目位于重庆市合川区渭沱工业园，不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区 |
| 10．投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 | 《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内不予准入（永川区、璧山区、铜梁区、万盛经开区除外） | 项目位于重庆市合川区渭沱工业园，不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区 |
| 11．新建、扩建化工园区和化工项目 | 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内限制准入 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于化工项目 |
| 12．布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目 | 长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内限制准入 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于纸浆制造、印染等存在环境风险的项目 |
| 13．新建围湖造田等投资建设项目 | 涪陵区、长寿区、合川区的水产种质资源保护区的岸线和河段范围内限制准入 | 项目不属于围湖造田等投资建设项目，也不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围 |

本项目为餐厨垃圾处理项目，位于重庆市合川区渭沱工业园，合川区属于主城新区，项目不属于全市范围和重点区域范围内不予准入的产业，不属于全市范围和重点区域范围内限制准入的产业，因此，符合重庆市产业投资工作手册要求。

（7）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）符合性分析

根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号），本项目与其的符合性分析详见表1.9-4。

表1.9-4 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

| 序号 | 相关内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规 划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于以上禁止建设项目 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资 建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园，占地不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园，不涉及饮用水源保护区 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖 造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园，不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园 | 符合 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线.禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园，占地不涉及岸线保护、保留区 | 符合 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 项目废水经预处理后，排入市政污水管网，进入下级污水处理厂处理后排放，不设置入河排污口 | 符合 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不涉及捕捞 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建 化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于化工项目，项目不建设尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 | 符合 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于石化、现代煤化工 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于落后产能、严重过剩产能项目，不属于高能耗高排放项目 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）相关规定。

（8）《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办发〔2022〕17号）

根据《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办发〔2022〕17号），本项目与其符合性分析详见表1.9-5。

表1.9-5 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析

| 序号 | 相关内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划(2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于码头项目 | 符合 |
| 2 | 第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划(2020——2035年)》的过长江通道项目(含桥梁、隧道)，国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于过长江通道项目 | 符合 |
| 3 | 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。 | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园，不涉及自然保护区 | 符合 |
| 4 | 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。 | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园，不涉及风景名胜区 | 符合 |
| 5 | 第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园，不涉及饮用水水源准保护区 | 符合 |
| 6 | 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。 | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园，不涉及饮用水水源准保护区 | 符合 |
| 7 | 第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园，不涉及饮用水水源准保护区 | 符合 |
| 8 | 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园，不涉及水产种质资源保护区 | 符合 |
| 9 | 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开(围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类徊游通道。 | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园，不涉及国家湿地公园 | 符合 |
| 10 | 第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园，占地不涉及长江流域河湖岸线 | 符合 |
| 11 | 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园，不涉及划定的河段及湖泊保护区、保留区 | 符合 |
| 12 | 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 | 项目废水经预处理后，排入市政污水管网，进入下级污水处理厂处理后排放，不涉及江河、湖泊排污口 | 符合 |
| 13 | 第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个)水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园，不涉及水生生物保护区 | 符合 |
| 14 | 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于化工项目 | 符合 |
| 15 | 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库 | 符合 |
| 16 | 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园，不占生态保护红线区域、永久基本农田 | 符合 |
| 17 | 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 项目项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸 | 符合 |
| 18 | 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于石化、现代煤化工 | 符合 |
| 19 | 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资;限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于落后产能项目 | 符合 |
| 20 | 第二十四条―禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于严重过剩产能行业 | 符合 |
| 21 | 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外): (一）新建独立燃油汽车企业; (二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力; (三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外); (四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外)。 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于燃油汽车投资项目 | 符合 |
| 22 | 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。 | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办发〔2022〕17号）相关要求。

（9）《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ 184-2012）

本项目与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ 184-2012）符合性分析见表1.9-6。

表1.9-6   与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）符合性分析

| 项目 | 规范要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、餐厨 垃圾的 收集与 运输 | 餐饮垃圾的产生者应对餐饮垃圾进行单独存放和收集，餐饮垃圾的收运者应对餐饮垃圾实施单独收运，收运中不得混入有害垃圾和其它垃圾；餐厨垃圾的收集与运输：餐饮垃圾不得随意倾倒、堆放，不得排入雨水管道、污水排水管道、河道、公共厕所和生活垃圾收集设施中。 | 餐厨垃圾由专门的密闭运输车进行收集运输。 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾应采用密闭、防腐专用容器盛装，采用密闭式专用收集车进行收集，专用收集车的装载机构应与餐厨垃圾盛装容器匹配；运输路线应避开交通拥挤路段，运输时间应避开交通高峰时段。 | 本项目运输车辆采用密闭专用的运输车辆，避开交通高峰时段进行收集运输。 | 符合 |
| 2、厂址 选择 | 餐厨垃圾处理厂的选址应符合当地城市总体规划，区域环境规划，城市环境卫生专业规划及相关规划的要求。 | 本项目场址位于重庆渭沱综合物流产业园区内，用地性质为公共设施用地，符合城市规划。 | 符合 |
|  | 厂址选择应综合考虑餐厨垃圾处理厂的服务区域、服务单位、垃圾收集运输能力、运输距离、预留发展等因素。 | 本项目服务范围主要为合川区、铜梁区，满足就近处置原则，并且项目区内预留远期用地。 | 符合 |
|  | 厂址选择应符合下列条件： 工程地质与水文地质条件应满足处理设施建设和运行的要求；应有良好的交通、电力、给水和排水条件；应避开环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等 | 1.工程地质与水文地质条件满足处理设施建设和运行的要求 2.有良好的交通、电力、给水和排水条件 3.处与城市常年主导风向的侧风向，附近无水源地及重点名胜古迹和风景区等； | 符合 |
| 3、工艺 设计 | 餐厨垃圾处理主体工艺选择应符合下列规定： 1、技术成熟、设备可靠； 2、资源化程度高、二次污染及能耗少； 3、符合无害化处理要求。 | 本项目餐厨垃圾选用“预处理+厌氧发酵”工艺，为国内技术成熟的制备工艺，运行设备可靠，资源化程度高，符合无害化处理要求。 | 符合 |
|  | 生产线工艺流程的设计应满足餐厨垃圾资源化、无害化处理的需要，做到工艺完善、流程合理、环保达标，各中间环节和单体设备应可靠。 | 本项目工艺完善、流程合理，产生的废水经自建的污水处理站预处理后，进入合川区城市污水处理厂处理达标后排入嘉陵江；对恶臭废气进行收集进入除臭系统处置，产生的沼气进行脱硫后用于锅炉燃烧和沼气发电，沼气发电废气进行脱硝后达标排放；噪声实现厂界达标排放。 | 符合 |
|  | 车间设备布置应符合下列规定： 1、物质流顺畅，各工段不相互干扰； 2、应留有足够的设备检修空间； 3、进料和预处理工段应与主处理工段分开； 4、应有利于车间全面通风的气流组织优化和环境维护 | 物质流畅，各工段互不干扰，留有检修空间；进料和预处理工段、发酵单元相对独立；车间通风良好。 | 符合 |
|  | 总图布置应满足餐厨垃圾处理工艺流程的要求，各工序衔接顺畅，平面和竖向布置合理，建构筑物间距符合安全要求。宜分别设置人流和物流出入口；各项用地指标应符合国家有关规定及当地土地、规划等行政主管部门的要求。厂区道路设置应满足交通运输和消防的需求。 | 设备平面采用同类设备相对集中的流程式，减少工艺管线的交叉往来； 装置布置考虑了防火、防爆等安全间距，装置区设置环形消防通道，保证消防作业的抵达性和可操作性；厂区东南面设一个出入口，项目符合相关规划要求。 | 符合 |
|  | 泔水油的分离应符合下列规定： 1、根据餐厨垃圾处理主体工艺的要求确定油脂分离及油脂分离工艺； 2、餐厨垃圾液相油脂分离收集率应大于90%； 3、应对分离出的油脂进行妥善处理和利用。 | 油脂回收率大于90%，分离出的油脂交有资质单位制取生物柴油。 | 符合 |
| 4、环境 保护与 监测 | 餐厨垃圾的输送、处理各环节应做到密闭，并应设置臭味收集、处理设施，不能密闭的部位应设置局部排风除臭装置。 | 卸料、输送、分选及发酵单元等均采用密闭方式，对臭气进行收集处理 | 符合 |
|  | 车间内粉尘及有害气体应符合现行国家标准，集中排放气体和厂界大气的恶臭气体浓度应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554的有关规定。 | 各类废气均处理后达标排放。 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾处理过程中的污水应得到有效收集和妥善处理，不得污染环境。 | 产生的废水经自建污水处理站预处理达标后排入市政管网，进入合川区城市污水处理厂处理达标后排入嘉陵江。 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾处理过程中的废渣应得到无害化处理。 | 沼渣送焚烧厂或其他有能力处置单位处置。 | 符合 |
|  | 对噪声大的设备应采取隔声、吸声、降噪措施。作业区噪声应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1 的规定，厂界噪声应符合国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的规定。 | 设备采用隔声、吸声、降噪措施，实现达标排放。 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾处理厂应具备常规的监测设施和设备，并应定期对工作场所和厂界进行环境监测。 | 在厂区排污口设置常规的监测设施和设备，定期对污染源和厂界噪声进行监测 | 符合 |

1.9.2 规划符合性

（1）与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出，“构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。……建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。”。

本项目的建设可完善合川区、铜梁区餐厨垃圾处置体系，实现餐厨垃圾处置的减量化、无害化和资源化，符合规划要求。

（2）与《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的符合性

规划指出：“深化‘无废城市’建设，推动区县生活垃圾焚烧处理设施全覆盖，加快建设厨余垃圾资源化利用设施。”、“专栏17  生态修复与环境治理重点工程  新（改扩）建17个生活垃圾焚烧发电项目、9个厨余（餐厨）垃圾处理项目，以及一批建筑垃圾和其他固体废物处置利用项目。”。

因此，项目符合《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求。

（3）与《合川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的符合性分析

《合川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（合川府发〔2021〕3号）中指出，“完善城市基础设施……完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等环卫配套设施。”

本项目的实施有利于餐厨垃圾的资源化利用，符合规划要求。

（4）与《重庆渭沱综合物流产业园控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见函（合川环发[2016]98号）的符合性

重庆渭沱综合物流产业园规划区位于合川区渭沱镇、大石街道，规划区西以兰渝铁路、遂渝铁路的防护林带为界，南与东均至涪江，北至规划的园北大道中心线。涉及合川区渭沱镇白湾村、凉水村、荷叶村、大岚村，大石街道卧龙村、高川村、竹山村、玻仑村等8个行政村。规划区用地面积1816.81hm2，其中城市建设用地1571.76hm2；规划居住人口6.76万人。规划区总体上形成物流、医疗、服装等产业定位。

本项目与《重庆渭沱综合物流产业园控制性详细规划环境影响报告书》环境负面清单对比情况见表1.9-7。

表1.9-7   环境负面清单

| 分类 |  | 限制 | 禁止 | 本项目符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境保护政策 |  | 入驻工业企业应符合《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》（渝府发〔2014〕24号）、《重庆市人民政府关于加快提升工业园区发展水平的意见》（渝府发〔2014〕25号）、、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境准入规定（修订）的通知》（渝办发〔2012〕142号）等相关要求。 |  | 本项目符合以上政策等相关要求 |
| 总量管控要求 |  | / | COD不得高于1682.82t/a；NH3-N不得高于252.42t/a、TP不得高于8.41t/a； SO2不得高60.91t/a；NOX不得高于359.76t/a；粉尘不得高于131.6t/a；非甲烷总烃不得高于48.89t/a。 | 本项目排放总量不突破园区总量管控要求。 |
| 清洁生产标准 |  | / | 不得低于国内先进水平。 | 属于国内先进水平，满足清洁生产标准。 |
| 规划产业 | 物流 | / | 不设置化工物流、成品油集散物流等易燃易爆的危险品储存和运输。 | 本项目位于合川区渭沱镇大岚村，属于公共设施用地，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目，不属于以上限值、禁止项目，因此符合规划产业要求。 |
|  | 工业 | 在居住区、医院、学校等敏感区周围严格限制喷漆、电泳等易产生挥发性有机物等项目入驻 | 禁止不符合国家及地方产业政策、环保政策的项目入驻，禁止与产业园主导产业有冲突的项目入驻；禁止列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》中的淘汰和限制类建设项目、《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》、《工商领域禁止重复建设目录》、《重庆市产业投资禁投清单（2014年版）》中的项目入驻； 物流区：禁止在物流区设置危化品仓储项目、危化品物流运输项目，禁止设立危化品物流运输转运码头，原则上禁止冷链项目入驻； 工业区：禁止涉及湿法印花、染色、水洗工艺的生产项目；禁止化学合成原料药；禁止电镀等环境影响大的产业； 禁止燃煤项目，规划区已经审批的燃煤企业必须使用低硫煤。 |  |

本项目与规划环评批复（合川环发[2016]98号）的符合性见表1.9-7。

表1.9-7   与规划环评批复符合性分析对照表

| 规划及批复的相关要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一)关于项目准入。 | 1.鼓励类: 物流区以现代物流为主，主要从事物资集散、仓储保管、中转分拨、流通加工、配送物流、市场交易、多式联运、外贸物流、装备制造(类似流通加工)等，入驻污染物排放少、环境风险小的辅助性物流加工项目;医药:重点发展诊断试剂、一次性消耗用品、临床检验分析用品、手术器械等常规医用耗材、医疗器械，适度发展生物制药行业;服装业:重点发展名牌服装、眼镜及其相关产业链。 | 不属于 | 符合 |
|  | 2.禁止类: 禁止不符合国家及地方产业政策、环保政策的项目入驻。 禁止引进化学合成原料药、化肥、农药、石油炼油、炼砷、有色金属冶炼、橡胶生产、橡胶脱硫、橡胶断链、铅酸蓄电池、焦化、电镀、危险废物处置、造纸等重污染工业项目;禁止投资致癌、致畸、致突变产品和持久性有机污染物产品生产;禁止毒化学品生产、天然气化工、烧碱装置、聚氯乙烯等化工合成项目和其他可能对饮用水源带来安全隐患的化工合成项目(已入驻的项目除外);禁止电子元器件的生产(组装除外) ;禁止感光材料的生产;禁止在物流区设置危化品仓储、物流运输项目，禁止设立危化品物流运输转运码头;禁止涉及湿法印花、染色、水洗工艺的印染项目;禁止使用煤和重油为燃料的工业项目入驻(已审批项目除外) | 不属于上述禁止类项目 | 符合 |
|  | 3.限制类:靠近居住区、医院、学校等敏感区的工业用地严格限制喷漆、电泳等易产生挥发性有机物等项目入驻，尽量布置低噪声、低大气污染企业，并与其留有足够的卫生防护距离，最大程度减少对敏感区的影响。 | 项目不属于上述易产生挥发性有机物等项目，且项目设置100米环境防护距离，以减少对敏感区的影响。 | 符合 |
| (二)关于规划布局。 | 优化调整B21-1、B31-1、B32-1、B16-1、B17-1、B18-2地块二类居住用地，不适宜布局居住用地，应结合相邻的物流区布局为物流或相关用地。优化工业区布局，污染物排放少、环境风险小的企业布局在工业区的东面、北面，对环境影响较大的工业项目布局在工业区的西面、南面，以降低对周边居住区的影响，临近居住用地的工业用地不宜布置环境影响较大的企业或生产车间。强化道路两侧用地布局，规划健康大道、药园大道临居住用地一侧宜设置防护绿化带，临路一侧第一排宜建设公共建筑或其他对噪声不敏感的建筑物。 | 项目位于园区东侧，以餐厨垃圾预处理车间边界为起点设置100m环境防护距离，100m范围内不涉及居住区。 | 符合 |
| (三)关于污染防治。 | 统筹安排开发时序，将规划区污水厂列入规划区一期建设内容，配套污水管网作为规划区“七通一平”基础设施建设内容，在规划区项目入驻前建好投运。工业固废、生活垃圾应分类收集和处理，危险废物送有相应资质的单位处置。 | 项目废水经预处理后排入合川区城市污水处理厂，待渭沱园区污水处理厂能接收本项目废水后排入渭沱污水处理厂。项目产生的一般工业固废、生活垃圾分类收集和处理，危险废物交有资质的单位处置。 | 符合 |
| (四)关于环境管理。 | 园区管理机构应加强环保管理，配备专业的环境管理人员，制定环境保护管理制度，严格执行项目入区条件，适时开展环境影响的跟踪评价，落实污染治理和环境管理责任，切实做好各项环境管理工作。 | / | / |
| (五)关于环境风险防范。 | 园区管理机构应尽快编制环境风险应急预案，定期开展环境风险事故应急演练，配备环境风险应急处理设施、设备，降低污染事故风险，切实保障环境安全。 | / | / |

（5）“三线一单”符合性分析

①与重庆市“三线一单”符合性分析

根据《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11 号）的要求，优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。

本项目位于重庆渭沱综合物流产业园区内，属于重点管控单元。项目所在区域环境质量现状较好，同时项目采取了严格的污染物治理措施，废气、废水、噪声能实现达标排放，且产生的固体废物能得到妥善处置，环境风险可控，符合渝府发〔2020〕11 号文的管控要求。

②与合川区“三线一单”符合性分析

本项目位于重庆渭沱综合物流产业园区内，根据《重庆市合川区“三线一单”编制文本》，其“三线一单”管控要求如下：

生态保护红线：根据《重庆市合川区“三线一单”编制文本》，本项目位于重庆渭沱综合物流产业园区内，项目不在生态保护红线范围内。

资源利用上线：本项目采用电力、蒸汽作为能源；用水量较少；且位于重庆渭沱综合物流产业园区内，用地性质属于规划的公用设施用地，项目已取得了《建设项目选址意见书》（选字第市500382201600009），符合规划用地要求，不会突破区域土地资源利用上线。因此，满足资源利用上线要求。

环境质量底线：经预测，本项目的建设不会明显改变区域环境空气质量状况，从环境保护角度考虑，本项目建设合理可行。

生态环境准入清单：本项目属于餐厨垃圾资源化利用项目，不属于环境准入负面清单中禁止的工艺、装备及产品，符合环境准入负面清单要求。

本项目所在位置属于《长江经济带战略环境评价重庆市合川区生态环境准入清单》中重点管控单元-渭沱物流园控规范围（重点管控单元6，编码：ZH50011720006）。根据《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（渝环函[2022]397号），本项目“三线一单”符合性分析见表1.9-8。

表1.9-8   与 “三线一单”管控要求符合性分析

| 环境管控单元编码 |  |  | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50011720006 |  |  | 渭沱物流园控规范围 | 重点管控单元 |  |
| 管控要求层级 | 管控类型 | 管控要求 |  | 建设项目相关情况 | 符合性 |
| 全市总体管控要求 | 空间布局约束 | 1.严格执行《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案。 |  | 项目属于鼓励类项目，符合国家及地方相关政策要求 | 符合 |
|  |  | 2.禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5公里范围内除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区，不得在工业园区（集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目。 |  | 项目为餐厨垃圾处理项目，不属于上述禁止的项目类型。 | 符合 |
|  |  | 3.在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20 公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20 公里、集中式饮用水水源取水口上游20 公里范围内的沿岸地区（江河50 年一遇洪水位向陆域一侧1 公里范围内），禁止新建、扩建排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 |  | 项目不属于排放重点重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 | 符合 |
|  |  | 4.严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离设置，按要求设置生态隔离带，防范工业园区（工业集聚区）涉生态环境“邻避”问题，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。 |  | 项目选址合理，取得了项目选址意见书，在采取严格高效的除臭措施后，对环境的影响较小。项目设置100米环境防护距离，控制在园区用地红线以内。 | 符合 |
|  |  | 5.加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 |  | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园内。 | 符合 |
|  |  | 6.优化城镇功能布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。科学确定城镇开发强度，提高城镇土地利用效率、建成区人口密度，划定城镇开发边界，从严供给城市建设用地，推动城镇化发展由外延扩张式向内涵提升式转变。精心维护自然山水和城乡人居环境，凸显历史文化底蕴，充分塑造和着力体现重庆的山水自然人文特色。 |  | 项目不涉及 | 符合 |
|  | 污染物 排放管控 | 7.未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标。 |  | 项目所在合川区2022年为环境质量不达标区，合川区印发了《合川区大气环境质量限期达标规划》，根据《合川区大气环境质量限期达标规划》，针对区域超标情况将开展削减、治理措施行动，通过达标规划的实施，合川区区域整体环境质量可逐步改善达标。 | 符合 |
|  |  | 8.巩固“十一小”（不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等企业）取缔成果，防止死灰复燃。巩固“十一大”（造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造(生化制药)、制革、农药、电镀以及涉磷产品等）企业污染整治成果。 |  | 项目不属于“十一小”、“十一大”企业。 | 符合 |
|  |  | 9.主城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区重点行业。 |  | 项目废气经处理后均能实现达标排放。 | 符合 |
|  |  | 10.新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。有条件的工业集聚区建设集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 |  | 项目不涉及VOCs的排放。 | 符合 |
|  |  | 11.集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。组织评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，导致出水不能稳定达标的，要限期退出城镇污水处理设施并另行专门处理。 |  | 项目废水经预处理后通过自建污水管网接入市政管网，进入合川区城市污水处理厂。项目已与污水处理厂签订处理协议，根据企业的编制《合川区餐厨垃圾处理工程项目排水方案调整论证报告》及专家评审意见，污水处理厂能接收本项目废水。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 12.健全风险防范体系，制定环境风险防范协调联动工作机制。开展涉及化工生产的工业园区突发环境事件风险评估。长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源、涉及化工生产的化工园区等按要求开展突发环境事件风险评估。 |  | / | 符合 |
|  |  | 13.禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。 |  | 项目不属于存在重大环境安全隐患的工业项目 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 14.加强资源节约集约利用。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动，推进节能、节水、节地、节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放。 |  | 项目建成后产生的生产废水、生活污水等经自建污水处理厂预处理后部分回用于生产，剩余废水排入下游污水处理厂。最大程度节约用水，并从源头减少污染物排放。 | 符合 |
|  |  | 15.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。 |  | 项目不涉及高污染燃料 | 符合 |
|  |  | 16.电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 |  | 项目不属于高耗水行业 | 符合 |
|  |  | 17.重点控制区域新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。 |  | 项目不属于高耗能行业 | 符合 |
|  |  | 18. 水利水电工程应保证合理的生态流量，具备条件的都应实施生态流量监测监控。 |  | 项目不属于水利水电工程 | 符合 |
| 区县总体管控要求 | 空间布局约束 | 第一条：大口鲶自然保护区核心区（嘉陵江云门-利泽段）禁止建设任何生产设施；实验区内（嘉陵江云门-草街段）禁止建设污染环境、破坏自然资源或自然景观的生产设施。 |  | 项目不涉及大口鲶自然保护区 | 符合 |
|  |  | 第二条：生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 |  | 项目不涉及生态保护红线。 | 符合 |
|  |  | 第三条：合川区城市建成区主导风向上风向20公里，下风向10公里范围内，禁止新建、扩建燃煤电厂、水泥、冶炼、粉磨站等工业项目；禁止新建、扩建、改建燃煤、重油等高污染工业项目。 |  | 项目不属于上述禁止建设的工业项目。 | 符合 |
|  |  | 第四条：除现有园区拓展区外，严禁在嘉陵江干流沿岸5公里范围内新布局工业园区；严禁在渠江、涪江、小安溪、南溪河流域范围内新布局化工园区。 |  | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园，不属于新布局的工业园区。 | 符合 |
|  |  | 第五条：禁止在“四山”管制区（禁建区、重点控建区）、九峰山森林公园内，新建、扩建采石、开矿、地产开发、工业企业等建设项目。 |  | 项目选址不属于上述区域。 | 符合 |
|  | 污染物 排放管控 | 第一条：现有火电、水泥工业企业以及燃煤锅炉使用单位应当按照规定配套建设脱硫、脱硝、除尘等污染防治设施，采用先进的大气污染物协同控制技术和装备。 |  | 项目不属于上述类型项目。 | 符合 |
|  |  | 第二条：（城乡污水管网配套建设）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水的截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。城镇新区建设均应实行雨污分流。 |  | 项目厂内雨污分流，生产废水、生活污水经处理达标后外排市政污水管网，进入污水处理厂处理后外排，项目同步建设排水管网。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 第一条：强化工业园区环境风险管控。实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化环境应急队伍建设和物资储备。开展以石化、化工、有色金属采选等行业为重点，加强企业和园区环境应急物资储备。实施有毒有害物质全过程监管。严格新（改、扩）建生产有毒有害化学品项目的审批。 |  | 项目位于重庆渭沱综合物流产业园区内，不属于生产有毒有害化学品的项目。 | 符合 |
|  |  | 第二条：完善上下游应急联动机制，与小安溪上游区县建立跨流域应急联动机制，共同保障环境安全。 |  | 项目不在小安溪流域范围 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 第一条：在划定的高污染燃料禁燃区内，禁止销售和使用原煤、煤矸石、重油、渣油、石油焦、木柴、秸秆等国家和本市规定的高污染燃料。现有使用高污染燃料的设施应当限期淘汰或者改用天然气、页岩气、液化石油气、电、风能等清洁能源。 |  | 项目不涉及使用高污染燃料。 | 符合 |
|  |  | 第二条：强化岸线及港口的布局要求，对小散码头落实“限制发展、逐步整合、适时关闭”的要求，对保留码头强化污染防控措施。 |  | 项目不涉及岸线及港口 | 符合 |
| 单元管控要求（ZH50011 720006） | 空间布局约束 | / |  | / | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 加快渭沱组团污水处理厂及渭沱组团（A）区配套管网建设，在2020年6月前完成渭沱组团污水处理厂建设并投入运行,提高污水收集处理率。 |  | / | 符合 |
|  | 环境风险防控 | / |  | / | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。 |  | 本项目不涉及使用高污染燃料 | 符合 |

1.10主要环境保护目标

项目位于合川区渭沱镇大岚村，项目不占用基本农田，评价范围内无无风景名胜区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、重点文物保护单位、重要湿地、天然林和珍稀濒危野生动植物天然集中分布区。周边环境保护目标见表1.10-1。

表1.11-1   项目周边环境保护目标（餐厨厂）

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 高程 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界 距离（m） | 与预处理车间最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | m |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#农户 | -239 | 219 | 231.39 | 约4户，12人 | 环境空气、声环境 | 二类功能区、2类声功能区 | 西北 | 140-160 | 180 |
| 2 | 2#农户 | -319 | 64 | 246.35 | 约2户，6人 |  |  | 西 | 160-200 | 170 |
| 3 | 3#农户 | -327 | -150 | 230.88 | 约3户，9人 |  |  | 西南 | 180-200 | 190 |
| 4 | 4#农户 | 75 | -230 | 236.74 | 约4户，12人 |  |  | 东南 | 170-200 | 260 |
| 5 | 5#农户 | 114 | -48 | 250.6 | 约3户，9人 |  |  | 东 | 90-200 | 220 |
| 6 | 大岚村 | -1089 | -62 | 217.95 | 约200户，600人 | 环境空气 | 二类功能区 | 西 | 280-1600 | 290 |
| 7 | 三金观 | -1769 | -555 | 220.96 | 约43户，129人 |  |  | 西南 | 1700-2500 | 1710 |
| 8 | 柏家坪 | -615 | -783 | 222.14 | 约80户240人 |  |  | 南 | 720-2500 | 730 |
| 9 | 张家溪 | 64 | -308 | 227.18 | 约16户，48人 |  |  | 东南 | 240-520 | 330 |
| 10 | 刘家大岚娅 | 770 | -800 | 263.69 | 约50户，150人 |  |  | 东南 | 750-1700 | 820 |
| 11 | 牟山村 | 1597 | -1235 | 252.53 | 约230户，550人 |  |  | 东南 | 1600-2500 | 1870 |
| 12 | 中店村 | 1619 | -82 | 276.25 | 约60户，180人 |  |  | 东 | 1500-2500 | 1630 |
| 13 | 五显村 | 1588 | 1130 | 281.86 | 约5000人 |  |  | 东北 | 1700-2500 | 1830 |
| 14 | 大湾 | 235 | 714 | 250.8 | 约30户90人 |  |  | 北 | 280-1200 | 340 |
| 15 | 新庙子 | 29 | 1719 | 285.45 | 约60户，180人 |  |  | 北 | 1400-2400 | 1460 |
| 16 | 兰花村 | -1017 | 1821 | 282.3 | 约30户，90人 |  |  | 西北 | 1200-2200 | 1260 |
| 17 | 芋河沟 | -2473 | 820 | 227.64 | 约40户，120人 |  |  | 西北 | 2100-2400 | 2120 |
| 18 | 涪江 | / | / | / | Ⅲ水域，饮用水源保护区 | 地表水 | / | 南 | 240 | / |

（2）餐厨外排污水管网沿线环境保护目标

餐厨厂内污水管道线路主要沿厂区围墙敷设，出厂区后沿方溪口街（617县道）埋设、进入牟山大道，沿牟山西侧大道人行道埋设，自北向南进入学府一路后，沿学府一路西侧人行道向南敷设至沙坪路，然后沿沙坪路南侧人行道自东向西敷设至滨河路二期，最终排入滨河路二期污水检查井中，管道平面总长度约为5.5km。具体管线走向及管径见下图中红色线段标示。

新建污水管道线路周边不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园和国家重点文物保护单位等。主要敏感点为线路两侧大岚村零散居民、牟山大道旁边悦秀御江府小区和沙坪大道旁天玺一品小区。污水管线沿线敏感点详见下表1.10-2。

表1.10-2   项目周边环境保护目标（污水外排管网）

| 序号 | 敏感点名称 | 敏感点特征 | 方位 | 与排污管网的距离 | 影响时段及要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大岚村居民点1 | 6户，21人 | N | 5m | 施工噪声、施工扬尘、运营期环境风险 |
| 2 | 大岚村居民点2 | 5户，17人 | S | 70m |  |
| 3 | 大岚村居民点3 | 11户，38人 | 两侧 | 8-90m |  |
| 4 | 大岚村居民点4 | 30户，约105人 | 两侧 | 5-150m |  |
| 5 | 悦秀御江府 | 1080户，约3780人 | E | 20m |  |
| 6 | 天玺一品 | 300户，约1050人 | S | 20m |  |

图1.10-1  管线走向示意图

2 建设项目概况

2.1地理位置及交通条件

合川区餐厨垃圾处理工程项目位于合川区渭沱镇大岚村，距合川区城区中心约12km，交通较为便利，项目地块高差较大，位于小型沟谷，场地西、南、东侧三面环山，中部和北侧为沟谷，地形标高在220.0m～254.3m之间，厂区竖向按两级台阶进行布置，其中西南侧为第一台阶，主要布置预处理车间，标高248.0m，厂区北侧和东侧大部分场地为第二台阶，标高241.0m。项目地理位置图见附图1。

2.2建设项目概况

（1）项目名称：合川区餐厨垃圾处理工程

（2）建设单位：重庆市环卫集团有限公司

（3）项目性质：新建

（4）建设地点：合川区渭沱镇大岚村（污水处理厂南侧地块），属于渭沱物流园规划范围；

（5）建设内容及规模：总占地面积27768m2，餐厨垃圾设计处理规模为150t/d，配套1台1兆瓦沼气发电机组。主要产品为毛油1642.5 t/a（4.5t/d）、年发电量480万kWh。并配套建设5.5km污水管网接入市政管网。

（6）工程投资：总投资17384.66万元。环保投资约804万元，占总投资的4.6%。

（7）生产制度及定员：项目劳动定员40人，全年工作时间365天，预处理系统实行两班制工作，其余为三班制，每班工作时间8小时。

2.3服务范围、建设规模及产品方案

（1）服务范围

合川区、铜梁区2个城市建成区及建制镇人民政府所在地，主要服务对象为各餐饮网点产生的餐厨垃圾。

（2）建设规模

本项目建设餐厨垃圾处理规模为150t/d，采用“预处理+湿式单向高温厌氧发酵工艺”。

（3）产品方案

本项目厌氧发酵产生沼气，经净化用于沼气发电。餐厨垃圾厌氧发酵沼气产生量约为11400m³/d（475m³/h），本项目设置1台沼气发电机组，年发电量约为480万kW·h；餐厨垃圾经预处理后制取毛油，产生量约1642.5 t/a（4.5t/d），毛油交由有资质单位处理。

具体的产品方案见表2.3-1。

表2.3-1    产品方案

| 序号 | 名称 | 单位 | 产量 | 执行的标准 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛油 | t/a | 1642.5 | 油脂≥97% | 作为半成品交由有资质单位处理 |
| 2 | 电 | kWh/a | 480万 | / | 优先自用，余电上网 |

2.4项目组成及建设内容

本项目建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程等。主体工程包括餐厨垃圾接收及预处理系统、厌氧发酵系统、沼气净化发电系统等；公用工程包括给水系统、排水系统、蒸汽供热系统、供电系统等；储运工程包括气囊式双膜气柜、毛油及柴油储罐等；环保工程废气治理工程、废水治理工程、固废处理、地下水防治工程及环境风险防治措施。项目组成见表2.4-1。

表2.4-1   项目组成表

| 类别 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 本项目主要建设1条餐厨垃圾处理线，处理线规模为150t/d。主要建设内容包括：餐厨垃圾预处理系统、湿式厌氧发酵系统、沼气净化发电系统。 |  |  |  | 餐厨垃圾处理线及沼气净化系统已建 |
|  | 一、接收及预处理系统 |  | 餐厨垃圾处理规模150t/d，建设预处理车间，车间为局部2F，高约11.5m，占地面积3032.96m2，建筑面积3831.54m2，位于场地西侧。用于对餐厨垃圾进行预处理。 |  | 已建 |
|  | 其中 | 接收 | 设1个接收料斗，容量为20m3，处理能力为15m3/h，进料斗为下沉式。高峰小时接收能力20m3/h。料斗底部并排设置1根螺旋。 |  | 已建 |
|  |  | 分拣 | 设置1台分拣机，单台处理能力为15m3/h，高峰小时处理能力20m3/h。 |  | 已建 |
|  |  | 制浆除杂 | 设置1台制浆机，高峰小时分选制浆能力25m3/h。 |  | 已建 |
|  |  | 除砂 | 设置除砂器1套，包括沉降缓冲罐、循环泵、旋流器、螺旋提砂机。 |  | 已建 |
|  |  | 蒸煮加热 | 设置1个1#浆液加热罐，有效容积为3m³，加热温度55-65℃。 |  | 已建 |
|  |  | 三相分离 | 设置1套油/水/渣三相离心分离装置，包括2台卧式离心机、1个2#浆液加热罐、1台立式离心机，加热温度85-95℃。 |  | 已建 |
|  | 二、厌氧发酵系统 | 均质 | 设置均质罐的有效容积为160m³，共2座，位于预处理车间东侧。 |  | 已建 |
|  |  | 餐厨垃圾湿式厌氧发酵 | 设置湿式厌氧发酵罐1座，容积约为4500m³。 |  | 已建 |
|  | 三、厌氧残渣脱水系统 | 沼液储池 | 设置沼液储池2座，单座容积为160m³ |  | 已建 |
|  |  | 脱水 | 设置2台离心脱水机，配套聚合物加药系统。 |  | 已建 |
|  | 四、沼气净化发电系统 | 沼气净化 | 沼气净化系统包括1套“湿式脱硫”，处理规模为1000m3/h（24000m3/d），位于场地东侧。同时，在预处理车间北侧设置1台1000Nm3/h火炬处理非正常工况下的沼气。 |  | 已建 |
|  |  | 发电 | 项目在沼气净化系统西侧配套设置1台沼气发电机组。发电机设备由1套沼气脱水装置+1MW级内燃发电机+1台脱硝装置+1台余热锅炉+1套缸套水降温装置组成。 |  | 已建 |
| 辅助工程 | 综合楼 |  | 1F综合楼一栋，高约11.25m，位于用地东北侧，用于办公、生活、食堂。 |  | 已建 |
|  | 门卫计量系统 |  | 布置在生产区入口区，门卫室占地面积33.3m2地衡1台，占地33.2m2，位于用地东南侧。 |  | 已建 |
|  | 泵房及消防水池 |  | 给水泵房，消防水池位于综合楼西侧，消防水池有效容积250m3。 |  | 已建 |
| 公用工程 | 供水系统 |  | 由当地自来水提供。 |  | 已建 |
|  | 排水系统 |  | 雨污分流、清污分流；生产废水和生活污水一起进入污水处理系统处理后排入合川城市污水处理厂处理。 |  | 已建 |
|  |  |  | 厂区污水处理站外排管网：管网总长度5.5km，管径150mm，采用玻璃纤维增强塑料夹砂管。 |  | 拟建 |
|  | 供电系统 |  | 利用沼气发电系统 |  | 已建 |
|  | 供热系统 |  | 由锅炉房提供，锅炉房内设置1台2t/h蒸汽锅炉，采用自产净化沼气作为燃料，位于预处理车间东北侧。 |  | 已建 |
|  | 暖通空调系统 |  | 各主要建筑物设置分体空调，无冷却塔。根据有害物质浓度，在房间设置全面排风，对采用局部通风的设备及场所以轴流风机为主。锅炉房12次/h，配电室8次/h，给水泵房6次/h，卫生间6次/h。 |  | 已建 |
|  | 软水制备系统 |  | 全自动钠离子交换器一台，处理能力6m3/h，软化凝结水箱容积为5m3。 |  | 已建 |
|  | 压缩空气 |  | 项目压缩空气使用环节主要为污泥脱水环节，脱水车间设置空压机1台。 |  | 已建 |
| 储运工程 | 餐厨垃圾 |  | 由环卫部门采用密闭罐车运至场内直接卸至接料斗进行生产，厂区不设置相关储存设施。 |  | / |
|  | 气囊式双膜气柜 |  | 设置1个1000m3气囊式双膜气柜，位于地块东南侧。 |  | 已建 |
|  | 毛油罐 |  | 厂区设置毛油储罐区，共设置2个储罐，容积均为100m3。 |  | 已建 |
|  | 油脂中转箱 |  | 设置1个1m3油脂中转箱，位于预处理车间内。 |  | 已建 |
|  | 柴油罐 |  | 位于地块北侧，设置1座40m3的柴油储罐，用于储存锅炉启动时的燃料。 |  | 已建 |
|  | 原辅材料储存 |  | 预处理车间东侧设置一个药品储备房，用于储存脱硫剂（碳酸钠）、吸附剂、石灰石、三氯化铁等。所有原辅材料进行分区存放。 湿法脱硫用碳酸钠储罐存放在沼气净化区内，储罐为1m3。 |  | 已建 |
| 环保工程 | 废气 | 餐厨预处理车间 | 预处理车间设置植物液雾化喷淋设备1套，同时车间进门处设置离心风幕，车间内实现微负压；采取整体换风，风量约50600m3/h，由引风机将臭气抽至1#生物滤池处理。 | 进入1#臭气处理系统（总风量66000m3/h） | 已建 |
|  |  | 污泥脱水间 | 采取密闭负压整体换风，由引风机将臭气抽至1#生物滤池处理，风量约11200m3/h。 |  | 已建 |
|  |  | 污水处理系统 | 采用密闭加盖方式，由引风机将臭气抽至生物滤池处理，风量约4200m3/h。 |  |  |
|  |  | 沼气发电机废气 | 1台发电机组各配置1套脱硝装置，采取尿素湿法烟气脱硝，烟气进入余热锅炉利用余热后经1根15m高排气筒排放。 |  | 已建 |
|  |  | 锅炉燃烧废气 | 1台燃气锅炉通过12m高排放筒排放。 |  | 已建 |
|  |  | 食堂油烟 | 设置油烟净化器1台，处理后引至屋顶排放（离地面高7m） |  | 已建 |
|  | 废水 | 污水处理系统 | 位于地块西北侧，采用“预处理（隔油、气浮）+生化处理（外置式MBR）”工艺，设计处理能力为350m3/d。生产废水及生活污水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经自建5.5km管网排入合川城市污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最后排入嘉陵江。 |  | 污水处理站已建，外排废水管未建 |
|  | 固废 处理 | 一般固废暂存间 | 位于项目餐厨垃圾预处理车间，占地面积100m2，收集餐厨垃圾筛分出来的杂质、报废生物滤池填料、污水处理系统污泥、废离子交换树脂等。分离固废每天送至焚烧厂或其他有能力处置单位处置，日产日清。废离子交换树脂交一般固废处置单位处置。 |  | 拟建 |
|  |  | 危险废物暂存间 | 位于综合楼西侧，面积14m2，废油、废催化剂等危险废物分类收集后交有资质单位处置。 |  | 已建 |
|  |  | 生活垃圾收集 | 在办公生活区设置生活垃圾收集箱。 |  | 已建 |
|  | 地下水 |  | 预处理车间地面自下而上采用环氧树脂膜+抗渗混凝土地坪+C10混凝土铺砌地坪；事故池、沼气池、均质池、沼液储池池底：100mm厚的C15 碎石砼+C20细石钢筋砼+防渗漏耐酸碱层；池身：Mu30 号条石、M5 的水泥砂浆砌筑+防渗漏耐酸碱层；渗透系数小于10-7cm/s，等效黏土防渗层大于1.5m。 油脂中转箱、毛油罐区、柴油罐区四周均设置围堰和边沟，围堰容积均大于储罐组最大储罐容积，围堰池底铺设复合防水卷材作防渗漏处理，防水卷材搭接长度不小于300mm；底筑0.3m厚C10混凝土层。 设置1个跟踪监测监控井。 |  | 已建 |
|  | 环境风险 | 输送管道 | 管道采取防腐、耐老化材料，定期更换输送管道；管线安装气体检测仪，设置DCS自动报警和连锁切断设施 |  | 拟建 |
|  |  | 沼气净化、发电系统 | 设置可燃及有毒气体检测报警系统；设置醒目的消防、禁火标志 |  | 拟建 |
|  |  | 沼气储气柜 | 设置可燃及有毒气体监测报警系统、安全淋浴和洗眼器、个人防护用具；设置1台1000m3/h火炬放散系统；设置阻火器、静电接地装置，设置单向进气阀或负压报警装置等 |  | 已建 |
|  |  | 毛油等储罐 | 设置围堰，围堰有效容积大于围堰内最大一个储罐的有效容积；各围堰设置三通截断阀，可与雨水、事故应急收集池相连；围堰应采用混凝土地坪，进行重点防腐防渗处理 |  | 已建 |
|  |  | 水环境风险 | 污水处理站各构筑物进行重点防腐防渗处理，且设置一个容积为2000m3的调节池；全厂设置有效容积850m3的事故池收集事故废水。 |  | 已建 |
|  |  | 一般生产区 | 严格按规范划分防爆区域，在防爆区内电气设备和仪表均选用防爆型；对高温或低温设备的管线进行保温，并合理配置蒸气和冷凝液的管道接头；易发生事故的场所、部位均按标准涂安全色 |  | 已建 |

2.5 主要原辅材料及能源消耗

（1）主要原辅材料规格及消耗量

本项目主要原辅材料消耗及来源见表2.5-1。

表2.5-1   主要原辅材料消耗及来源

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 | 来源及运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐厨垃圾 | t/a | 54750（150t/d） | 罐车运输 | 原料 |
| 2 | PAM (絮凝剂) | t/a | 30 | 外购、汽运 | 用于沼渣脱水 |
| 3 | 脱硫剂（Na2CO3） | t/a | 10 | 外购、汽运 | 用于沼气脱硫 |
| 4 | 葡萄糖（碳源） | t/a | 1100 | 外购、汽运 | 污水处理站 |
| 5 | FeCl3 | t/a | 1 | 外购、汽运 |  |
| 6 | PAC (絮凝剂) | t/a | 2 | 外购、汽运 |  |
| 7 | 氯化钠 | t/a | 18 | 外购、汽运 | 树脂再生 |
| 8 | 尿素溶液 | t/a | 14 | 外购、汽运 | 沼气发电系统烟气脱硝 |
| 9 | SCR催化剂 | t/a | 0.2 | 外购、汽运 |  |
| 10 | 片碱 | t/a | 29 | 外购、汽运 | 臭气处理（化学洗涤） |

（2）主要能源消耗

项目能源消耗主要为自来水、电、天然气，工程消耗量及来源见表2.5-2。

表2.5-2    项目主要能源消耗量及来源一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自来水 | 万m3/a | 2.256 | 采用市政供水 |
| 2 | 电 | 万度 | 516 | 自产 |
| 3 | 轻柴油 | 万t/a | 0.09 | 锅炉初期及无沼气时用油 |

2.6主要工艺设备

本项目主要设备详见表2.6-1。

表2.6-1   本项目主要生产设备一览表

| 工程类别 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厨垃圾预处理车间 | 接收料斗 |  | V=15m3 | 台 | 1 |
|  | 料仓输送螺旋 |  | Q=20m3/h,L=18m | 条 | 1 |
|  | 自动分拣机 |  | Q=15m3/h | 台 | 1 |
|  | 分拣机杂质出料斜螺旋 |  | Q=10m3/h,L=9m | 条 | 1 |
|  | 分拣机杂质出料平螺旋 |  | Q=15m3/h | 条 | 1 |
|  | 制浆机 |  | Q=15m3/h | 台 | 1 |
|  | 除杂机 |  | Q=15m3/h | 台 | 1 |
|  | 缓冲罐 |  | 有效容积8m3 | 座 | 1 |
|  | 轻物质输送机 |  | Q=30m3/h | 台 | 1 |
|  | 除砂系统 |  | Q=30m3/h,N=22kW+0.6 kW | 套 | 1 |
|  | 三相卧式离心机 |  | Q=8-10m3/h,N=20kW | 台 | 2 |
|  | 碟片式离心机 |  | Q=5m3/h,N=15kW | 台 | 1 |
|  | 沼渣提升泵 |  | Q=45m3/h.H=20m | 台 | 2 |
| 餐厨垃圾厌氧发酵系统 | 均质罐 |  | 160m³ | 座 | 2 |
|  | 进料泵 |  | 30m3/h | 台 | 2 |
|  | 污泥回流泵 |  | 20m3/h | 台 | 2 |
|  | 湿式厌氧发酵罐 |  | 容积4500m³ | 座 | 1 |
| 沼气净化系统 | 气囊式双膜气柜 |  | 1000m3 | 台 | 1 |
|  | 离心风机 |  | N=4.5kW | 台 | 2 |
|  | 沼气净化及加压设备 |  | / | 套 | 1 |
|  | 湿法脱硫系统 |  | / | 套 | 1 |
|  | 火炬 |  | 1000 Nm3/h | 台 | 1 |
|  | 循环冷却塔 |  | 循环水量=60m3/h | 套 | 1 |
| 沼气发电系统 | 沼气发电机组 |  | N=1000kW，400V | 台 | 1 |
|  | 水-水换热器 |  | / | 台 | 1 |
|  | 余热锅炉 |  | 0.72t/h-0.6MPa-160℃ | 台 | 1 |
|  | SCR系统 |  | 尿素脱硝 | 台 | 1 |
| 沼渣脱水系统 | 消化后沼液储罐 |  | V=160m³ | 座 | 1 |
|  | 离心脱水机 |  | 20m3/h | 台 | 1 |
|  | 沼渣脱水进料泵 |  | Q=15m3/h，H=25m，Pn=5.5kW，变频 | 台 | 1 |
|  | 沼渣脱水机 |  | Q=13~25m3/h，Pn=37.5kW | 台 | 2 |
|  | 絮凝剂制备装置 |  | Q=2m3/h，Pn=2kW | 台 | 1 |
|  | 絮凝剂投加泵 |  | Q=2m3/h，H=15m，Pn=0.75kW | 台 | 1 |
| 废气治理系统 | 植物液雾化喷淋设备 |  | 每套设备配60~100 个喷嘴 | 套 | 1 |
|  | 离心风幕机 |  | 功率2.25kW/ 套，380V | 套 | 12 |
|  | 餐厨预处理+污水处理站臭气 | 除油化学预洗+生物滤池除臭 | 功率≤20kW，380V | 套 | 1 |
|  |  | 设备配套除臭风机 | 功率：45kW/套，380V | 台 | 2 |
|  | 沼气发电废气风机 |  |  | 台 | 1 |
| 污水处理系统 | 污水泵等污水处理系统设备 |  | / | 套 | 2 |
| 锅炉系统 | 燃气蒸汽锅炉 |  | 2t/h | 台 | 1 |
|  | 全自动钠离子交换器 |  | 处理能力6m3/h，软化凝结水箱容积为5m3。 | 台 | 1 |
| 其它设备 | 毛油储罐 |  | V=100m³ | 座 | 2 |
|  | 泥水换热器 |  | / | 台 | 2 |
|  | 柴油储罐 |  | 有效容积40m3 | 台 | 1 |
|  | 空压机 |  | Q=1m3 | 台 | 1 |

2.7公用工程

2.7.1给排水工程

（1）给水

本项目用水从当地自来水供水管网接入。全厂给水分为生活给水系统、生产给水系统和消防给水系统。在厂内建一座给水泵房，泵房内分别设置生活给水泵、生产给水泵和消防给水泵，分别供厂内生活、生产及消防用水。

生产生活给水：生产用水主要为预处理车间用水、脱硫塔补水、软水装置制备及锅炉补水、污泥脱水机房用水、生物滤池补水、车辆清洗用水、喷洒道路用水等；生活用水主要为职工生活用水、食堂用水、绿化用水等。

项目在地块北侧设置有1座有效容积为250m3的消防水池。建筑物设置室内消火栓给水系统，室内消防给水管网布置成环状，管径 DN150。厂区设置室外地上式消火栓给水系统，消火栓间隔 100～120m，室外消防给水管网布置成环状，管径DN250。

（2）排水

本项目采取雨污分流、清污分流。预处理车间清洗废水与软水制备废水回用于预处理系统，厌氧消化物脱水废水、车辆清洗废水、沼气净化系统冷凝水和生活污水集中收集至污水处理系统处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入合川城市污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入嘉陵江。

2.7.2供电系统

（1）沼气发电系统

集装箱式沼气发电机出口电压0.4 kV，通过预处理车间10/0.4 kV变配电室中汇流柜并接到II期0.4 kV母线段。本项目0.4 kV厂用负荷和沼气发电系统共用变压器和0.4 kV母线段。所发电能供厂区使用，余量并网售电。10 kV母线通过单路外线与电力系统并网。

（2）10kV供电系统

本项目外部电源为单路10kV市电，目前已在预处理车间中设置了一间10kV配电室，采用单母线供电方式。后期新增一面受总柜和一面馈电柜，后期工程变压器供电。目前项目已在预处理车间中设置了一间综保室，内设直流屏、交流箱和综保后台系统，后期无需再行设计。

（3）0.4kV供电系统

目前项目已在预处理车间中设置了一间10/0.4kV变配电室，并为后期工程预留了变配电设备的位置。后期工程在10/0.4kV变配电室中设置一台2000kVA的干式变压器作为厂用降压变压器和0.4 kV沼气发电系统的升压变压器。同时设置了0.4kV配电柜和电容补偿柜，采用单母线运行方式。

采用0.4kV柴油发电机作为备用电源，在市电停电的情况下，通过互投开关自动切换到备用电源，保证二级负荷的运行。

2.7.3供热系统

在预处理车间内设置1台2t/h蒸汽锅炉给项目生产提供蒸汽供热，采用自产净化沼气作为燃料。蒸汽锅炉房用油气两用锅炉，建厂时没有沼气，燃烧时只能选择轻柴油为燃料，待正常运行时改为以沼气为燃料。

锅炉产生的蒸汽送到水处理车间的分汽缸，蒸汽由分汽缸送至各用汽点。保温用热水则由蒸汽通过汽-水换热器换出80℃热水送至厌氧发酵罐用热，回水温度为60℃。用于保温的供、回热水管采用埋地直埋方式敷设，厂区蒸汽管道采用架空敷设。

2.7.4软水制备系统

蒸汽锅炉房设置一套钠离子交换器，处理能力6m3/h，软化凝结水箱容积为5m3，采取离子交换树脂处理工艺，软水制备废水回用于预处理系统，不外排。

2.8 储运工程

2.8.1 储存

项目主要原辅材料、中间产品及成品的储存情况见表2.8-1。

表2.8-1    项目主要原辅材料储存情况一览表

| 类别 | 物料名称 | 储存方式 | 最大储存量（t） | 储存周期 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | PAM | 袋装储存，室内 | 3 | 1个月 | 污水处理站加药间 |
|  | FeCl3 | 袋装储存，室内 | 5 | 1个月 | 污水处理站加药间 |
|  | 脱硫剂 | 袋装储存，室内 | 3.7 | 半个月 | 污水处理站加药间 |
|  | 催化剂 | 袋装储存，室内 | 0.024 | 半年 | 污水处理站加药间 |
|  | PAC | 袋装储存，室内 | 3.3 | 1个月 | 污水处理站加药间 |
|  | 氯化钠 | 袋装储存，室内 | 16 | 1个月 | 污水处理站加药间 |
|  | 尿素 | 桶装，室内 | 1 | 半年 | 发电车间库房 |
|  | 片碱 | 袋装储存，室内 | 0.2 | 1个月 | 污水处理站加药间 |
|  | SCR催化剂 | 袋装储存，室内 | 0.25 | 半年 | 污水处理站加药间 |
| 燃料 | 柴油 | 储罐1个，钢罐，容积40m3 | 30 | 1个月 | 油罐区 |
| 中间产品或产品 | 毛油 | 毛油储罐2个，钢罐，容积100m3 | 153 | 7天 | 油罐区 |
|  |  | 毛油中转箱1个，不锈钢，容积1m3 | 2.3 |  | 预处理车间 |
|  | 沼气 | 1000m3储气柜1个 | 1.04 | / | 沼气净化区 |

2.8.2 运输

餐厨垃圾由环卫收运车辆在餐厨垃圾产生点集中收集后直接送入厂区；PAM、脱硫剂等固态物料均汽车运输至厂区内。项目在生产过程中产生的中间产品沼渣等采用厂内车辆运输，厂区自用沼气为管道输送。

2.9项目总平面布置

项目地块整体呈现规则矩形，项目区域主要分为生产区和生活区，其中生活区设置1栋综合楼，用于员工办公、生活等，生产区主要布置1座餐厨垃圾预处理车间，厌氧消化区，沼气净化、发电系统区，污水处理系统区及其他辅助生产区。

厂区入口位于地块东南侧，进厂道路与617乡道相连，厂区内部交通道路呈环形。餐厨垃圾运输车辆在厂区入口处进行计量，过磅计量后从北面进入预处理车间。预处理车间外东侧为厌氧消化区，设置有均质罐、厌氧罐及沼液储罐等，厌氧消化区东侧为沼气净化、发电区，设置有沼气柜、沼气净化装置及发电机组等。厂区北侧自西向东依次布置污水处理系统、臭气处理系统、给水泵及消防池等。

2.10主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标如下表2.10-1。

表2.10-1   本项目主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐厨垃圾处理规模 | t/d | 150 |
| 2 | 总投资 | 万元 | 17384.66 |
| 3 | 劳动定员 | 人 | 40 |
| 4 | 年工作日 | d | 365 |
| 5 | 总占地面积 | m2 | 27768 |
| 6 | 电耗 | 万度 | 516 |
| 7 | 水耗 | 万m3/a | 2.256 |

3 工程分析

3.1餐厨垃圾理化性质、处理规模合理性分析

3.1.1理化性质

根据重庆市工程建设标准《生活垃圾收集运输体系建设标准》（DBJ50/T-362-2020），餐厨垃圾是指除居民日常生活以外的食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的厨余垃圾和废弃食用油脂。本项目收集的餐厨垃圾不含废弃食用油脂。

整个重庆市餐厨垃圾成分及理化性质基本相似，因此报告参考2014年进入重庆市主城区黑石子餐厨垃圾处理厂的餐厨垃圾理化性质检测结果，餐厨垃圾理化性质见下表3.1-1。

表3.1-1   餐厨垃圾物理化学性质表

| 项目 | 单位 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐分含量 | % | 0.265 | 0.219 | 0.202 | 0.212 | 0.225 |
| 含水率 | % | 86.37 | 86.32 | 88.54 | 86.97 | 87.05 |
| 有机干物质（干基） | % | 93.13 | 92.44 | 93.14 | 94.17 | 93.22 |
| 容重 | kg/m3 | 1.1 | 1.07 | 1.0 | 1.15 | 1.08 |
| 粗脂肪含量 | % | 7.5 | 8.0 | 8.3 | 7.5 | 7.82 |

上述表中数据表明，重庆市餐厨垃圾普遍具有以下特点：

a）脂肪含量高。

b）易腐有机物高，试样有机干物质高达93.22%(干基)；

c）盐分含量高，试样含盐份高达0.225%(干基，NaCl)；

d）含水率高，试样含水率高达87.05%。

3.1.2餐厨垃圾处理规模合理性分析

根据项目可研报告计算，至2020年，合川、铜梁、潼南三个区县餐厨垃圾产量约为337.6吨/日，合川餐厨厂的远期处理规模为300吨/天。本项目实际工程服务范围为合川区、铜梁区。本次针对一期150t/d的餐厨垃圾处理进行环评，远期二期达到300t/d，满足项目服务范围内餐厨垃圾产生要求。

3.2工艺流程及产污环节

3.2.1总体工艺路线分析

根据本工程的功能定位，为实现垃圾处理处置资源化、减量化等目标，本项目主体处理工艺主要包括预处理系统、厌氧发酵系统、沼气净化发电系统、污水处理系统、臭气收集及处理系统等辅助配套系统。工程总体工艺路线见图3.2-1。

图3.2-1   总体工艺流程图

总体工艺流程说明：

餐厨垃圾经预处理系统进行处理后，获取浆液及毛油，其中毛油进入储罐等待外运，浆液进入厌氧发酵系统，发酵产生的沼气进入沼气净化系统进行脱硫，净化后首先满足燃气锅炉的消耗需求，剩余部分通过发电系统进行发电，优先厂区自用，余电并网；沼渣进入沼渣脱水系统进行固液分离，污泥送焚烧厂或其他有能力处置单位处置，污水进入污水处理系统处理后排入合川城市污水处理厂。

3.2.2主体工艺线路确定

利用厌氧消化处理技术处理餐厨垃圾在国外有着比较广阔的应用，特别是在欧洲，用厌氧消化方法处理餐厨垃圾得到较大的发展，在日本和韩国，厌氧消化处理餐厨垃圾也得到了较大的发展。该技术完全克服了同源性的影响，且具有高的有机负荷承担能力，将有效地克服传统的填埋、焚烧、堆肥、饲料化等方式处理餐厨垃圾所带来的种种弊端与健康安全隐患，最大程度地达到了对餐厨垃圾的资源化利用。

针对重庆市主城区餐厨垃圾三高（水分高、含盐高、油脂高），以及其中易腐有机物含量高的特点，餐厨垃圾处理采用“预分选＋湿式厌氧消化”处理工艺。

厌氧消化方式具有突出的优势，主要体现在以下几个方面：

①厌氧消化后产生的沼气是清洁能源。

②技术较为先进，可靠性高，处理能力高，适合大规模连续化工厂生产。

③在有机物质转变成甲烷的过程中实现了垃圾的减量化。

④厌氧微生物能促进餐厨垃圾中油类的分解，耐盐毒性较强，且节省能耗。

⑤餐厨垃圾含水率高，采用厌氧消化处理几乎不用调节其含水率，节省了新水消耗量。

3.2.3餐厨垃圾处理工艺流程及产污节点分析

本项目餐厨垃圾处理工艺主要分为餐厨垃圾预处理系统、湿式厌氧发酵系统和厌氧发酵残渣脱水工序。

（1）餐厨垃圾预处理系统

专用的餐厨垃圾收运车辆进厂后，首先通过电子汽车衡斤检并记录，然后到放水槽放水，然后进入预处理间内，收运车辆在指定位置将车内的垃圾卸入接收料斗内；储存在垃圾接收斗内的垃圾经设置在接收斗底部螺旋输送机输送至分拣机，将餐厨垃圾中的粗大料：塑料、瓶类、钢勺、盘等分拣出来，分拣出的杂物进行回收外卖或送焚烧厂或其他有能力处置单位处置；经分拣后的餐厨垃圾送入精分制浆机，进行破碎制浆，在此设备内也去除部分塑料等轻物质，轻物质外卖。浆液经过除杂机除杂处理后进入加热罐加热到68度，进入卧式离心机进行三相分离，固相、水相输送到浆液池内，油相经加热罐加热到90度后进入立式提纯机进行进一步除油。

（2）湿式厌氧发酵系统

浆料在浆液池内搅匀之后泵入车间外的均质罐，在均质罐实现均质、缓存、调浆的作用，调配成含固率约8~10%的浆料在均质罐内停留一天后，泵送入厌氧发酵罐，在厌氧发酵罐内厌氧消化约25天。此过程产生的沼气通过管道进入沼气储气柜，进一步净化，厌氧发酵残渣则进入脱水工序。

（3）厌氧发酵残渣脱水工序

厌氧发酵产生的残渣进入脱水机房，脱水后外运焚烧厂或其他有能力处置单位处置；脱水过程产生的沼液与厂区其他生产、生活污水一并进入厂区污水处理系统进行处理，处理至排放标准后排放。

餐厨垃圾处理工艺流程及产污环节图见图3.2-2。

图3.2-2   餐厨垃圾处理工艺流程图

主要工艺流程说明：

（1）餐厨垃圾接收

餐厨垃圾预处理车间内设置接料厅和处理区，接料厅和处理区通过隔离墙分隔。餐厨垃圾运进厂后，先经地磅称重后，餐厨垃圾直接运至预处理车间的接料厅倒入接料斗中，接料斗接料完毕后盖上盖子，餐厨垃圾进入密闭式预处理系统。当天运至厂区的餐厨垃圾当天处理完毕，厂区不涉及餐厨垃圾的储存。运输车辆为密闭式罐车（一般为10t规格）。

卸料厅为全密闭的建筑，双道门结构，在垃圾车到达时，外门打开，里门关闭；垃圾车进入卸料厅后，外门关闭，里门打开，垃圾车进行卸料作业，作业完毕，进行逆向操作。卸料厅设置接料斗1台，每个容积为15m³，接料斗设置有自动盖板，折叠式盖板可根据作业情况，自动启闭；物料通过底部带沥水功能无轴螺旋输送机输送至分选机，传输过程中沥出的游离液体存储至沥液池。

卸料厅整体换风，保持微负压，臭气抽至1#除臭系统处理。

（2）餐厨垃圾预处理系统

预处理环节使用全密闭式一体化连续处理设备，包括进料、分选、制浆除杂、除砂、浆料加热、三相分离等工序。

①进料及分拣工序

每个接料斗底部均布置螺旋输送机将餐厨垃圾输送至自动粗分选机，分拣机为密闭设备，动力由液压站提供。分拣机分拣后的筛上物粒径大于60mm、筛下物粒径小于60mm，每台分拣机处理能力为15m³/h。筛下物通过螺旋输送机输送到后续处理设备；而筛上大粒径杂物（如钢勺、叉、筷子、啤酒瓶、玻璃瓶、纤维类杂物）被输送至尾端排出，可回收部分回收外卖综合利用，其余不可回收部分再通过无轴螺旋直接送至杂物接受斗，分选出的杂物作为固体废物送至焚烧厂或其他有能力处置单位处置。

②精分制浆机

分拣机的筛下物在制浆除杂机内经高速旋转的刀片将垃圾破碎到小于8mm的粒径，塑料、织物等轻物质从制浆除杂机出的尾部被吹，作为固体废物送至焚烧厂或其他有能力处置单位处置；浆料从底部收集排出，然后进入旋流除砂系统中。制浆除杂机设有稀释水接入口，根据来料干燥程度，加稀释水（稀释水采用沥液池中滤液）制浆。

③除砂系统

除砂系统主要目的是去除餐厨垃圾浆液中的重物质颗粒（贝壳、玻璃、瓷片、沙石等），防止这些重物质颗粒对泵、脱水机、管道等设置造成损害，防止其在厌氧消化系统中沉降淤积。除砂分离出的种物质颗粒作为固体废物送至焚烧厂或其他有能力处置单位处置。

本项目的除砂系统包括沉降缓冲罐、循环泵、旋流器、螺旋提砂机。浆液进入缓冲罐中，在缓冲罐内进行一定沉降，缓冲罐底部出口连接的循环泵将下部浆液送入旋流器中进行分离，重物质分离后进入到螺旋提砂机排砂，剩余的浆液由旋流器顶部重新返回缓冲罐，再通过缓冲罐顶部出料口进入后端系统。

沉降缓冲罐主要作用是对浆液进行预沉降，进口在罐体中上部，出口在罐体顶部，罐体底部为锥形结构，并设置浆液排出口和循环泵连接。罐体采用不锈钢焊接管，并设置保温。

除砂系统的进料管从沉降缓冲罐底部斗的上部附近；循环回流管从沉降缓冲罐顶部回料；出料管是循环回流管的一根支管，出料管上的阀门启闭由沉降缓冲罐的液位控制。

④蒸煮加热

为减小粘滞力，更好的进行三相分离，分离前需要进行加热，物料通过泵泵入浆料加热罐。为连续式加热罐，外部夹套及内部螺旋通入蒸汽，通过间接加热约0.5-1小时后将浆料加热至60℃，通过自流排入搅拌罐，在搅拌罐内进行均质搅拌。

加热罐由一个圆桶形的外壳和一个带有蒸汽加热的螺旋轴组成。圆桶形外壳设有蒸汽夹套，螺旋轴及轴上的螺旋叶采用空心结构，内通蒸汽。原料从进料口进入机内，被螺旋轴和螺旋叶及蒸汽夹层所加热，并在叶片的推动下缓缓地向前移动，并被不断地搅拌和翻动，在出料端拨料装置的作用下均匀、连续地从出料口排出。

搅拌罐为一个卧式罐体，外壳设有用于保温的夹套，内部设有搅拌器。搅拌罐安装位置为加热罐的下方。

⑤离心分油系统

油水分离是将物料中的油分离出来，用于资源化利用。搅拌罐中的60℃的物料通过泵泵入卧式离心机，在离心机中实现固、液、油三相分离。为提高油脂提纯的质量，对三相提油产生的油水混合液进行二次加热，在三相粗油加热罐内加热至90℃后采用立式提油机进行提纯，提纯产生纯度为97%的毛油，输送至毛油储罐暂存，交由有资质单位处理。立式提油产生的有机废水进入后续厌氧消化系统。

餐厨垃圾设备车间保持微负压，整体换风，臭气抽至1#生物除臭系统。

| 卧式离心机 | 立式离心机 |
| --- | --- |

（3）厌氧发酵系统

1）均质罐

经预处理阶段得到浆料由泵提升至厌氧发酵系统均质罐内，将在罐内进行均质，调整浆液的温度、初步调整C/N、浆液的含固率等，以保证进入厌氧消化罐的浆液稳定、均质。

为了达到上述目的，首先物料在罐内要有足够的搅拌时间，根据计算确定均质罐的有效容积为160m³，共2座，同时为了满足进入厌氧罐的进料温度，设置浆液换热系统，将进入蒸煮机的浆液和进入厌氧罐的浆液进行换热，循环利用热能，保证浆液的最低温度为55℃。

2）厌氧发酵罐

①高温厌氧发酵罐

厌氧发酵罐是厌氧消化系统中最重要的装置，本工艺厌氧发酵罐为完全混合式圆柱形发酵罐，底部为平面，罐体为碳钢防腐密封结构，内部保持轻微的过压状态，发酵罐上部安装有浮渣去除装置，对产生的浮渣进行去除。此外，顶部还设有沼气罩，包括安全阀，观察检测窗等设备。设置1座湿式厌氧发酵罐，罐体容积约为4500m³。厌氧发酵停留时间约~25天。

②温度控制

本工艺为高温厌氧消化工艺，发酵罐内部温度需维持在55-60℃左右。发酵罐罐体外部表面设置保温隔热装置，防止热量散失。另外，在消化罐外设置循环回路，经过泥水热交换器，对循环污泥进行加热，以保证高温厌氧消化温度。换热器后端均设温度计显示温度，热水进水管上设电动调节三通阀，每台泵出口管线安装压力表，每座发酵罐安装一台插入式温度计及压力表，以上数据于控制室实时显示并记录，同时可通过计算机对换热器后端温度计进行设定，根据此设定值来控制热水进水电动调节阀的开启度，以保证高温厌氧消化温度。

泥/水换热器

泥水换热器为管腔式换热器，采用间接换热的方式，换热器管径为 80mm,每个换热器内为 6 根管，换热器及回流泵设置在厌氧消化附属房内。热交换器所需热量均由锅炉提供。

③搅拌方式

为了实现消化物质的均一化，避免抑制物质的浓度聚集，死区和泥渣形成；提高物质与细菌的接触，从而提高接触到可利用营养物质的容易程度，加速有机垃圾进料的分解；帮助去除与分散微生物产生的副产物；在消化罐内设置机械搅拌装置，即在消化罐顶部安装机械搅拌装置，搅拌器的轴上设有上下搅拌浆，搅拌将低速旋转；同时在消化罐罐面位置可以设置一个高速旋转的破碎装置，将浮在顶部的浮渣泡沫均匀混合到消化池内。此外，顶部还设有沼气罩，包括安全阀、观察检测窗等设备。

④工艺参数监控

发酵罐内部设置检测装置对发酵罐内部压力值、甲烷以及二氧化碳含量等指标进行测定和监控。整个发酵过程通过自动控制系统对发酵罐的进料、出料、搅拌频率、pH值、温度等参数进行在线检测和监控，此外定期取样发酵液，对更多的指标（挥发酸、氨氮等）进行实验室测试，测试结果及时反馈，以便操作人员利用这些测量、分析结果及时调整发酵罐运行参数，保证厌氧消化过程的持续和稳定。

⑤进料、出料

为保持产气的稳定，保证沼气处理系统的稳定运行，发酵罐采用连续方式进料。发酵罐中物料体积需保持恒定，因此发酵罐的排料时间、排料量与进料时间、进料量相同，即发酵罐中餐厨垃圾进料与发酵残渣排料同时进行，出料采用泵送的排料方式，排放出的发酵残渣经过泥水热交换器后进入沼液罐，随后进入残渣脱水系统。

⑥湿式厌氧发酵罐工艺参数

表3.2-1   餐厨垃圾湿式厌氧发酵罐工艺参数

| 项目 | 工艺参数 |
| --- | --- |
| 厌氧进料 | 含固率：8~12%，有机质：80~90%，物料粒径：≤12mm |
| 沼气产生量 | 11400m3/d |
| 沼气中甲烷含量 | 45～70% |
| 均质罐、沼液罐 | 容积：160m³，温度：≤60℃ |
| 厌氧消化罐 | 容积：4500m³，运行温度：55±3℃（实际控制55-60℃），PH：6.5-8.0（实际控制7.5-7.9），甲烷含量：＞60% |

（3）厌氧消化残渣处理系统

浆液厌氧消化后，靠重力流进入沼液储罐，沼渣由泵提升至脱水系统脱水处理，每台泵分别装设变频器进行控制，使进入脱水机中的污泥流量始终稳定在设定的流量值。本项目餐厨垃圾处理线设置沼液储罐2座，有效容积为160m³，为钢筋混凝土防腐结构。

厌氧消化罐沼渣含水率约97%，项目采用离心脱水机进行脱水。发酵残渣从沼渣储池内提升入离心脱水机，并设置聚合物加药系统，在管路中的残渣流中加入絮凝剂溶液，以改善离心式脱水剂的脱水能力。离心脱水机脱水后的残渣（含水率65%-70%）经螺旋输送机提升落入沼渣仓内，由车运到焚烧厂或其他有能力处置单位处置；上清液排入厂内的污水处理系统进行处理。

3.2.4沼气净化发电系统

来自厌氧发酵罐的沼气通过管道输送进入沼气净化系统，首先经过粗过滤器除去固体杂质和部分水分后，进入双膜气柜（1000m³），气柜主要起缓冲作用；然后经罗茨鼓风机增压至约30KPa后进入湿法脱硫系统。沼气进入喷淋塔和填料塔，与碱液充分接触，碱液对沼气中的H2S吸收，吸收了H2S的碱液经过氧化再生后循环使用，再生得到的硫泡沫经MS脱硫专用压滤机处理制成硫泡沫块，送入熔硫釜进行加热，得到硫单质出售，脱硫液返回系统使用。沼气采用湿法脱硫工艺去除H2S。

脱硫后沼气分为两路，一路去锅炉房，供蒸汽锅炉燃烧用热，另一路进入沼气发电机进行发电。

（1）处理规模

根据核算，本项目餐厨垃圾厌氧发酵环节产生的沼气量为11400m³/d（475m³/h），沼气中甲烷含量约55%。沼气进行脱硫处理后储存于沼气柜内，其中3600m3/d（300m³/h，12h/d）作为锅炉燃料，剩余7800m3/d沼气进入发电系统。

沼气净化装置规模：取系统操作弹性系数1.1，考虑到沼气产率的高峰系数及处理设备的富余能力等因素，本工程沼气净化系统考虑预留二期处理能力，设计处理规模为1000m3/h。

（2）沼气品质

净化前沼气品质见表3.2-3，净化后沼气品质需要满足沼气发电机组正常运行时的要求，详见表3.2-4。

表3.2-3   沼气处理前主要成分

| 成分 | 含量（净化前） |
| --- | --- |
| CH4 | 50-70% |
| CO2 | 30%-40% |
| H2S | ≤3000ppm |
| O2 | 0.5% |
| N2 | <3.0% |
| H2O | 饱和蒸汽 |
| 温度 | ＜50℃ |
| 气体压力 | 0-2.5Kpa |

表3.2-4   沼气处理后主要成分

| 项目内容 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | ℃ | 40—50 |
| 温度变化梯度 | %/30s | 0.5 |
| 压力 | kPa | 20 |
| 压力变化梯度 | kPa/s | ±1.0 |
| 压力波动范围 | kPa | ±0.5 |
| 相对湿度 | % | 80 |
| 粉尘颗粒直径 | μm | ＜3 |
| H2S含量 | mg/m³ | ＜150 |

图3.2-3   沼气发电系统工艺流程及产污环节

主要工艺介绍说明：

（1）沼气储气柜

由于消化罐本身工作状态的波动及餐厨废弃物进料特性及进料量的变化，消化罐的产气量也一直处于变化的不平衡状态。因此，要保证各用气单元的连续均匀供气，需在系统中设置沼气柜进行调节。本项目设置1座沼气柜，有效容积为1000m3。

（2）脱硫工艺

本项目沼气净化湿式脱硫工艺，采用碱洗脱硫法，洗涤塔采用填充式喷淋洗净方式。

碱洗脱硫法的反应式如下式所示：

脱H2S的化学吸收反应：

Na2CO3 + H2S→NaHS + NaHCO3

NaHS+(x-1)S+NaHCO3=Na2Sx+CO2+H2O

催化氧化析硫反应：

2NaHS+O2CoS2NaOH+2S↓

Na2Sx+H2O+1/2O2CoS2NaOH+Sx↓

脱有机硫的化学吸收反应：

CoS+2Na2CO3+H2O=Na2CO2S+2NaHCO3

RSH+Na2CO3=RSNa+NaHCO3

有机硫化物的催化氧化反应：

2Na2CO2S+O2 CoS 2Na2CO3+2S↓

4RSNa+O2+2H2OCoS2RSSR+4NaOH

其工艺流程如下：

来自双膜气柜的沼气，先进入脱硫塔下部与塔顶喷淋下来的脱硫液逆流接触，沼气与塔顶喷淋下来的脱硫液逆流洗涤后，使沼气含硫量降至150 mg/m³以下。

从脱硫塔中吸收了硫化氢的脱硫液（富液）经脱硫塔塔釜至富液槽，富液槽内脱硫液经富液泵送至再生槽。脱硫液通过再生槽内的文丘里管与空气混合，在催化剂的作用下脱硫液中的HS-、S2-在空气中的氧气反应，生产硫单质微末，与液体形成大量的泡沫。通过对再生槽液位控制将再生槽上部的含硫泡沫送入泡沫槽，再生槽下部的脱硫液（贫液）送入贫液槽。泡沫槽内部的泡沫经硫泡沫泵送入板框式压滤机，滤液排入贫液槽，压滤后硫泡沫进入熔硫釜进行加热，提取出硫单质。

贫液槽中的脱硫液通过加入Na2CO3溶液来控制碱浓度，脱硫催化剂在一定周期必须进行补充。Na2CO3在化碱槽中进行溶解，脱硫催化剂在活化槽中进行溶解，配置好后均匀的加入贫液槽中。贫液槽的脱硫液通过贫液泵送入脱硫塔进行脱硫吸收，如此循环使用。

（3）沼气发电系统

1）沼气发电工艺

沼气发电的原理与汽车发动机原理类似。沼气经过脱硫、脱水预处理后送至内燃发电机组中的气体混合器中，再将燃烧装置与气体混合器连接，使“沼气+空气”在气缸内压缩，用火花塞点火使沼气燃烧，温度约480℃，进而产生大量的热。混合器中的气体受热膨胀推动活塞运动，通过活塞的反复运动获得动力，带动发电机发电，实现能量转换。燃烧过程产生废气经脱硝处理后进入余热锅炉回收热量后通过15m高排气筒排放。

2）沼气发电系统组成

①内燃机系统

内燃机工作时，燃料在气缸内燃烧，所产生的燃气直接推动活塞做功。开始，活塞向下移动，进气阀开启，排气阀关闭，燃气与空气的混合气进入气缸。当活塞到达最低位置后，改变运动方向而向上移动，这时进排气阀关闭，缸内气体受到压缩。压缩终了，电火花塞将燃料气点燃。燃料燃烧所产生的燃气在缸内膨胀，向下推动活塞而做功。当活塞再次上行时，进气阀关闭，排气阀打开，做功后的烟气排向大气。重复上述压缩、燃烧，膨胀，排气等过程，周期循环，不断地将燃料的化学能转化为热能，进而转换为机械能，产生的机械能通过发电机转化为电能。

内燃机有2个闭式循环冷却系统。一路是高温缸套冷却水系统，另一路是冷油器和后冷却器的低温冷却水系统。通过循环水泵冷却水流过缸套、冷油器等需要冷却的部分，对内燃机进行有效冷却。这2个系统还分别设置了冷却水膨胀箱，利于闭式循环水的膨胀。

整个系统包括1只补充润滑油箱、1只润滑油箱、1只污油箱、1台润滑油泵。润滑油泵将补充润滑油箱中的润滑油分别送入3台内燃机的内部油箱，润滑油箱与机组内部油箱连通，确保机组运行安全。机组运行一段时间后润滑油需要更换，更换时将污油排入污油箱。

②烟气净化系统

目前应用广泛的脱硝控制技术主要包括三类：焚烧控制、选择性非催化还原技术(SNCR)、选择性催化还原技术(SCR)。

焚烧控制主要是通过控制焚烧过程的工艺参数降低NOx的烟气排放浓度。

选择性非催化还原法(SNCR)主要是在焚烧炉内注射化学物质，如氨和尿素，在焚烧温度为800℃~1000℃的区域，NOx与氨或尿素反应被还原为N2。尿素分解成为NH3后参与反应，没有反应完全的NH3与烟气中的HCl反应生成NH4Cl，烟气中残留的NH3小于8mg/Nm3。

选择性催化还原法(SCR)是一种后燃烧控制技术。在催化剂作用下，通过注射氨或尿素(NH3/NO=1：1，摩尔比)，使NOx被催化还原为N2，催化剂一般为Ti02=V205。

就NOx的去除效果而言，SCR对NOx的去除率达到了85％以上；先进的焚烧控制技术可以达到60~70％的去除率；而SNCR对NOx的去除率也可达到60％左右。就副产物和其他污染物而言，SNCR和SCR均产生NH3污染问题。SCR释放的NH3(大约2.5mg/Nm3)要低于SNCR系统。

由于本项目内燃机组为整体成型设备，没有设置SNCR的有效空间，且采用焚烧控制仅仅只能将排出烟气中的氮氧化物控制到250mg/Nm3，因此本项目的脱硝采用选择性催化还原技术(SCR)。

③余热锅炉系统

项目拟在利用沼气发电机组进行发电，产生电能的同时，进一步利用沼气发电机组的热能，通过设置蒸汽余热锅炉及水-水换热器，对机组热负荷进行回收，将余热利用于餐厨垃圾处理厌氧保温工艺，提高对沼气资源的利用率。

沼气发电机组主要可利用的余热包含以下两部分：①缸套水热量约为936KW；②尾气排放温度410℃，这部分尾气所蕴含的热量。通过设置水-水换热器及蒸汽余热锅炉将上述两部分热量进行回收，送至餐厨垃圾处理车间用于生产。

A、热水回收方案

热水利用部分通过设置水-水换热器，将沼气发电机组缸套水热量引至水-水换热器，把热用户处65℃的回水加热至80℃，然后送至热用户，换热后的回水经过除污器送至循环水泵入口，然后经过循环水泵加压送入水-水换热器，形成一个完整的热力循环。沼气发电机组缸套水部分多余的热量将通过散热回路送至屋顶散热器放散至空气中，保证机组正常运行。

B、蒸汽回收方案

满负荷工况下，单台沼气发电机组尾气温度约为415℃，尾气中余热通过设置余热锅炉加以回收，产生蒸汽。余热锅炉设置出口蒸汽参数为0.6MPa-160℃。

根据上述工程分析，本项目运营过程产污环节见表3.2-5。

表3.2-5   本项目产污环节一览表

| 类型 |  | 序号 | 污染工序/污染源 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 餐厨垃圾预处理 | W1 | 清洗废水 | 回用于预处理工序 |
|  | 厌氧残渣脱水 | W2 | 沼渣脱水 | 进入污水处理系统 |
|  | 沼气净化 | W3 | 沼气净化冷凝水 | 回用于湿法脱硫系统 |
|  | 锅炉 | W4 | 离子再生废水 | 回用于餐厨垃圾预处理系统 |
|  | 生活 | W5 | 生活、食堂用水 | 进入污水处理系统 |
| 废气 | 餐厨垃圾预处理 | G1 | 预处理车间臭气 | 进入1#臭气处理系统，经1根18m高1#排气筒排放 |
|  | 污水处理站 | G2 | 污水处理系统臭气 |  |
|  | 锅炉 | G3 | 锅炉燃烧废气 | 经1根12m高2#排气筒排放 |
|  | 沼气发电 | G4 | 沼气发电机废气 | 脱硝后，经1根15m高3#排气筒排放 |
|  | 食堂 | G5 | 食堂油烟 | 油烟净化器处理后，引至屋顶排放 |
|  | 火炬 | G6 | 应急火炬燃烧废气 | 直接排放 |
| 固废 | 餐厨垃圾预处理 | S1、S2、S3 | 分拣、制浆、除砂产生的不可发酵物 | 焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  | 沼渣脱水 | S4 | 沼渣脱水残渣 | 焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  | 沼气净化 | S5 | 过滤杂质 | 焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  |  | S6 | 单质硫 | 外卖 |
|  |  | S7 | 废脱硫剂 | 交由有资质单位进行处置 |
|  | 沼气发电 | S8 | 烟气脱硝废催化剂 |  |
|  | 臭气处理 | S9 | 报废生物滤池填料 | 焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  | 污水处理 | S10 | 污水处理系统污泥 | 焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  | 软水制备 | S11 | 废离子交换树脂 | 交一般工业固废处置场处置 |
|  | 设备维修 | S12 | 废油 | 交由有资质单位进行处置 |
|  | 生活办公 | S13 | 生活垃圾 | 焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |

3.3物料平衡及水平衡

3.3.1物料平衡

本项目日处理餐厨垃圾150t，产生毛油4.5t/d。

（1）餐厨垃圾处理系统物料平衡

本项目餐厨垃圾厌氧发酵系统以含水率为工艺参数，本次物料平衡以含水率计，餐厨垃圾处理处理系统物料平衡情况详见图3.3-1。

图3.3-1   餐厨垃圾处理系统物料平衡图   单位：t/d   含水率：%

（2）沼气物料平衡

本项目餐厨垃圾厌氧发酵环节近期产生的沼气量为11400m³/d（13.908t/d），沼气密度约1.22kg/m³。沼气净化系统物料平衡情况详见图3.3-3。

图3.3-2   本项目沼气物料平衡图   单位：t/d

3.3.2水平衡

（1）项目用水情况统计

项目生产、生活主要用水种类有：厂区职工生活用水、垃圾处理单元的生产用水、沼气脱硫用水、锅炉房用水、汽车冲洗用水、车间设备及地面冲洗用水、道路及绿化用水等，其用水情况详见表3.3-1。

表3.3-1   本项目用水量明细表

| 用水单元 | 用水类别 | 规模 | 用水定额 | 最高日用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厨垃圾处理系统 | 接料间地面冲洗用水 | 407.7m2 | 2L/m2.次 | 0.82 | 297.62 |  |
|  | 接料斗冲洗用水 | 2min | 100L/min | 0.2 | 73 |  |
|  | 预处理车间清洁用水 | 1210m2 | 2L/m2.次 | 2.42 | 883.3 |  |
|  | 工艺用水 | / | / | 13.9 | 5073.5 | 采用中水 |
| 运输 | 车辆清洗用水 | 30辆/d | 200L/辆 | 6 | 2190 |  |
| 沼渣脱水、污水处理 | PAM配药用水 | / | 溶液浓度：0.2% | 15 | 5475 | PAM：0.03t/d |
| 沼气脱硫 | 脱硫塔补水 | / | / | 3 | 438 |  |
| 锅炉房用水 | 软水制备系统用水 | / |  | 11.7 | 4270.5 |  |
|  | 软化凝结水箱 | / | 5m3/罐.次 | 5 | 1825 | 每天再生1次 |
| 生物滤池 | 间断补水 | / | / | 5 | 1825 |  |
| 生活用水 | 生活用水 | 40 | 120L/d | 4.8 | 1752 |  |
| 道路及绿化用水 |  | 3942m2 | 2L/m2.次 | 7.88 | 2877.66 | 每天一次 |
| 合计 |  |  |  | 75.72（新鲜水61.82） | 26980.58（新鲜水21907.08） |  |

（2）项目水平衡图

①工艺水平衡

项目餐厨垃圾处理处理系统工艺水平衡图见图3.3-3。

图3.3-3   工艺水平衡图   单位：t/d

②全厂水平衡

图3.3-5   全厂水平衡图   单位：t/d

3.4污染物产生、治理及排放量

3.4.1施工期

根据现场调查，本项目场地已经平整完成，主体结构已基本建成，后续施工仅涉及部分设备安装及外排污水管网，施工期产排污量少，评价简要分析如下：

（1）废水

主要为施工人员产生的生活污水以及施工废水。

生活污水：施工人数约15人，用水量按100L/人·d 计，则生活用水量约1.5m3/d，折污系数取0.9，则生活污水产生量为1.35m3/d，施工人员生活污水依托厂区污水处理站处理。

施工废水：经过隔油沉淀池收集后，用于洒水抑尘，不外排。

（2）废气

本项目在施工期大气污染源主要来自施工扬尘、机械设备产生的尾气：

①施工粉尘

设备运输车辆装卸材料和行驶时产生的扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放产生扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人员、车辆流动产生道路扬尘。

②施工机械设备排放的少量无组织废气等。

（3）噪声

项目后续施工期只需电钻、切割机等小型工具以及设备运输车辆等，噪声源强70～85dB。

（4）固体废物

本项目施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、车间装修垃圾等，由施工人员定期收集送往焚烧厂或其他有能力处置单位处置。

（5）生态环境

项目施工期主要的生态环境影响为征地范围内的植被破坏，及场地平整及施工过程中地表扰动及土石方堆放造成的水土流失等。根据现场调查，施工期对周边生态环境影响较小。

3.4.2运营期

3.4.2.1废水

本项目废水主要为生活污水和生产废水，项目综合废水进入厂内污水处理系统处理，SS、COD、BOD5、动植物油达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，NH3-N达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，TN、TP满足合川区城市污水处理厂接管要求（TN浓度控制在1000 mg/L、TP浓度控制在50 mg/L），通过自建5.5km的DN150管道接入滨河路二期处市政污水管网，排入合川城市污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最后排入嘉陵江。项目各环节废水产生及排放情况如下所述：

（1）清洗废水W1

①餐厨垃圾预处理车间冲洗废水

本项目餐厨垃圾处理系统主要对接料间、接料斗、预处理车间地面进行清洗。清洗废水全部回用于餐厨垃圾预处理系统，不外排。

根据设计单位提供资料，餐厨垃圾处理系统产生的冲洗废水总计为3.1m3/d（1131.5m3/a）。冲洗废水主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮，动植物油，经车间内废水收集池收集后直接回用于餐厨垃圾预处理工序，不外排。

②车辆冲洗废水

厂内车辆每天以30辆计，每天冲洗一次，用水量定额为200L/辆·次，则汽车冲洗用水量6m3/d，产生车辆冲洗废水为5.4m3/d（1971m3/a）。主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮、TP、TN、动植物油，清洗废水均进入厂区污水处理站处理。

（2）厌氧发酵残渣脱水废水W2

发酵残渣（沼渣）经脱水系统产生的废水量为141.32m3/d（51581.8m3/a），直接进入厂区污水处理站处理。发酵残渣废水含高浓度有机污染物和氨氮。主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮、TP、TN、动植物油，厌氧发酵残渣脱水废水均进入厂区污水处理站处理。。

（3）沼气净化冷凝水W3

根据设计单位提供的资料，项目沼气净化产生冷凝水2.81m3/d，回用到脱硫工序。

（4）离子再生废水W4

项目软水制备采取离子交换工艺，设置离子交换器一台，处理能力6m3/h，软化凝结水箱容积为5m3。因此，废水量为5m3/d，直接回用于餐厨垃圾预处理。

（5）生活污水W5

本项目劳动定员40人，用水量按120L/人，则生活用水量为4.8m3/d，污水产生系数取0.9，则厂内生活污水及食堂废水产生量约4.32m3/d（1576.8 m3/a）。其主要污染物为 SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油等，生活污水经生化池收集后进入厂区污水处理站处理。

综上，进入污水处理站的废水量为151.04m3/d（55129.6m3/a），处理后13.9 m3/d（5073.5m3/a）的中水回用于餐厨垃圾预处理，其余137.14m3/d（50056.1m3/a）排入合川区城市污水处理厂处理。

由于餐厨厂已经投入试运行，污水处理站已投入正常使用，本次收集了污水处理站例行监测数据及2023年5月4日-2023年5月29日的实验室监测分析数据，各污染物监测结果详见下表。

- 项目污水处理站监测结果一览表

| 监测因子 监测时间 | 监测位置 | pH（无量纲） | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | BOD5（mg/L） | 总氮（mg/L） | TP（mg/L） | 动植物油（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.4.7 | 进水 | 8.3 | 11200 | 2200 | 4370 | 2740 | 69.2 | 14.8 |
|  | 出水 | 6.4 | 307 | 0.05L | 39.9 | 1310 | 40 | 0.06L |
| 2022.7.8-7.12 | 出水 | - | 210 | 0.058 | - | 870 | 16.2 | - |
| 2023.5.4 | 进水 | 7.3 | 18960 | 2500 | - | - | - | - |
|  | 出水 | 7.3 | 488 | 0 | - | 720 | 48.8 | - |
| 2023.5.6 | 进水 | 7.3 | 18720 | 2500 | - | - | - | - |
|  | 出水 | 7.3 | 476 | 0 | - | - | - | - |
| 2023.5.11 | 进水 | 7.2 | 18610 | 2700 | - | - | - | - |
|  | 出水 | 7.1 | 486 | 0 | - | 680 | 48.8 |  |
| 2023.5.15 | 进水 | 7.1 | 18000 | 2800 | - | - | - | - |
|  | 出水 | 7.2 | 468 | 0 | - | - | - | - |
| 2023.5.18 | 进水 | 7.2 | 18430 | 3000 | - | - | - | - |
|  | 出水 | 7.2 | 481 | 0 | - | 760 | 48.8 |  |
| 2023.5.22 | 进水 | 7.2 | 18040 | 2900 | - | - | - | - |
|  | 出水 | 7.2 | 465 | 0 | - | - | - | - |
| 2023.5.25 | 进水 | 7.1 | 18690 | 2900 | - | - | - | - |
|  | 出水 | 7.3 | 462 | 0 | - | 750 | 48.6 | - |
| 2023.5.29 | 进水 | 7.2 | 18200 | 3000 | - | - | - | - |
|  | 出水 | 7.3 | 468 | 0 | - | - | - | - |

本次评价参照餐厨厂污水处理站试运行过程中的实际监测数据并结合接管水质要求，本项目废水污染物产生、排放量详见表3.4-2。

- 项目废水污染物产生量汇总表

| 序号 | 产污点 | 污染物 | 废水产生量(t/a) | 处理前 |  | 治理措施 | 处理后（进入下游污水处理厂） |  | 排入地表水环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  | 浓度(mg/l) | 排放量（t/a） | 浓度(mg/l) | 排放量（t/a） |
| 1 | 车间清洗废水 | pH | 1131.5 | 6-9 | - | 全部直接回用到预处理工序 | - | - | - | - |
|  |  | COD |  | 1300 | 1.47 |  | - | - | - | - |
|  |  | BOD5 |  | 700 | 0.79 |  | - | - | - | - |
|  |  | SS |  | 1000 | 1.13 |  | - | - | - | - |
|  |  | 氨氮 |  | 80 | 0.09 |  | - | - | - | - |
|  |  | 动植物油 |  | 200 | 0.23 |  | - | - | - | - |
| 2 | 车辆清洗、沼渣脱、生活污水 | pH | 55129.6（回用5073.5） | 6-9 | - | 厂区污水处理站 | 6-9 | - | 6-9 | - |
|  |  | COD |  | 15650 | 862.78 |  | 500 | 25.03 | 50 | 2.50 |
|  |  | BOD5 |  | 4400 | 242.57 |  | 300 | 15.02 | 10 | 0.50 |
|  |  | SS |  | 11000* | 606.43 |  | 400 | 20.02 | 10 | 0.50 |
|  |  | NH3-N |  | 2400 | 132.31 |  | 45 | 2.25 | 8 | 0.40 |
|  |  | 动植物油 |  | 12 | 0.66 |  | 12 | 0.60 | 1 | 0.05 |
|  |  | TN |  | 2740 | 151.06 |  | 1000 | 50.06 | 15 | 0.75 |
|  |  | TP |  | 69.2 | 3.81 |  | 50 | 2.50 | 0.5 | 0.03 |

注：①根据本项目委托监测报告HJ202000376，污水处理站废水进口SS浓度监测值范围为5003-17000 mg/L，本次评价取11000 mg/L。

②动植物油产生浓度类比《黔江区餐厨垃圾处理工程项目竣工环境保护验收监测报告》中的验收监测数据。

3.4.2.2废气

根据工程分析，项目废气主要为餐厨垃圾预处理车间臭气G1、污水处理系统臭气G2、锅炉燃烧废气G3、沼气发电废气G4、应急火炬燃烧废气G5、食堂油烟G6。

（1）餐厨垃圾臭气G1、污水处理站臭气G2

餐厨垃圾中富含有机物，混合测试样有机干物质高达92.8%（干基）。这些有机物在细菌作用下发酵、腐烂、分解的过程中，逐渐产生NH3、H2S和臭气等恶臭气体，散发到周围环境中，使人们感到臭味。

本项目餐厨垃圾处理系统已投入试运行，本次评价收集了餐厨厂1#臭气排气筒2021年和2022年的监测数据，详见下表。

- 本项目现有餐厨垃圾预处理及废水处理站臭气监测结果

| 监测时间 | 监测位置 | 废气量（m3/h） | 污染因子 | 排放口浓度（mg/m3） | 排放速率，kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.3.4 | 出口 | 30700 | 氨 | 1.85~2.35 | 0.057~0.070 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.02 | 0.000609~0.000614 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 229~309（无量纲） | / |
| 2022.9.7 | 出口 | 25300 | 氨 | 11.6~11.9 | 0.29~0.299 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.0707~0.08 | 0.00177~0.00202 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 724~977（无量纲） | / |
| 监测工况 | 在监测时预处理车间正常运行，生产负荷为150t/d |  |  |  |  |

本项目污水处理站对调节池、生化池、污泥浓缩池及脱水间等进行加盖收集，设置局部排风设施，引入1#除臭系统与餐厨垃圾处理臭气一并采用“化学洗涤+生物除臭”处理后由1根18m高1#排气筒排放。餐厨垃圾预处理车间和均质池、沼液储存池废气量为62800m3/h，污水处理系统废气量为4200m3/h，因此生物除臭系统总废气量为66000 m3/h。废气收集效率取95%，处理效率取80%。

从环境影响较大角度考虑，本次评价采用本项目1#排气筒实际监测数据中较大值，并考虑夏季高温不利情况排放速率乘系数1.1倍。本项目餐厨垃圾处理系统及污水处理站臭气产生及排放情况源强详见下表3.4-4。

- 餐厨垃圾处理系统及污水处理站废气产生、排放情况统计表

| 污染物名称 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 | 污染物排放情况 |  |  | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度 | 产生速率 | 产生量 |  | 排放浓度 | 排放速率 | 排放量 | 排放速率 | 排放量 |
|  | mg/m3 | kg/h | t/a |  | mg/m3 | kg/h | t/a | kg/h | t/a |
| NH3 | 24.92 | 1.6445 | 14.4058 | 进入1#“化学洗涤+生物滤池”处理 | 4.98 | 0.3289 | 2.8812 | 0.0866 | 0.7582 |
| H2S | 0.17 | 0.0111 | 0.0973 |  | 0.03 | 0.0022 | 0.0195 | 0.0006 | 0.0051 |

（2）锅炉燃烧废气G3

生产工艺用热是由燃气锅炉生产出的蒸汽提供。采用1台2t/h燃气蒸汽锅炉，1.2MPa饱和蒸汽供热。

工程采用净化后的沼气作为燃料，锅炉耗气量为300m3/h，锅炉工作时间为12h/d，单台锅炉烟气量为1740m3/h（每燃烧1m3沼气（甲烷含量55%）产生的废气量为5.8m3）。锅炉废气自2022年1月1日起执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016)及1号修改单内容，即NOx排放浓度50mg/m3。同时参考《洛碛餐厨垃圾处理厂项目环境影响报告书》中污染物取值，颗粒物的产生浓度约为20mg/m3，SO2的产生浓度约30mg/m3。锅炉设置1根12m高排气筒排放。

本项目锅炉污染物产生与排放量详见表3.4-5。

- 营运期锅炉大气污染物排放量一览表

| 项目 | 污染物名称 | 烟气量（m3/h） | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 产生量（t/a） |
| 1#锅炉废气 | SO2 | 1740 | 30 | 0.052 | 0.229 | 12m高排气筒直接排放 | 30 | 0.052 | 0.229 |
|  | NOx |  | 50 | 0.087 | 0.381 |  | 50 | 0.087 | 0.381 |
|  | 颗粒物 |  | 20 | 0.035 | 0.152 |  | 20 | 0.035 | 0.152 |

（4）沼气发电机废气G4

①烟气量

发电机废气主要为内燃机发电机组运行过程的沼气燃烧废气，经余热锅炉利用余热后的烟气温度约为180℃。根据工程分析，进入内燃发电机发电的沼气量为7800m3/d，根据发电机设备厂家提供的资料，单台发电机组满负荷小时耗气量约435m3/h，发电机运行时长约18h/d（6570h/a）。沼气发电排污系数烟气量为7.6m3烟气/m3沼气，则单台发电机满负荷运行时烟气量为3306m3/h，本项目取设计资料中单台1000kW发电机尾气量4000Nm3/h。

②SO2、NOx、颗粒物

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4417 生物质能发电行业系数手册，采用沼气发电的内燃机发电机组，SO2产生系数为8.36×10-5kg/m3-原料，NOx产生系数为2.74×10-3kg/m3-原料，颗粒物产生系数为5.75×10-5kg/m3-原料。

单台发电机沼气用量435m3/h，则硫含量约为0.036366 kg/h，单台机组经转化为SO2的量为0.0723kg/h，SO2产生浓度为18.2mg/m3。NOx含量约为1.1919kg/h，NOx产生浓度为297.975mg/m3。项目采用选择性催化还原法（SCR），脱硝效率取80%，则NOx排放量约为0.238kg/h，排放浓度约59.6mg/m3。颗粒物产生量为0.025kg/h，颗粒物产生浓度为6.3mg/m3。

- 项目沼气燃烧发电废气污染排放情况表

| 项目 | 污染物名称 | 烟气量（m3/h） | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 产生量（t/a） |
| 1#沼气发电机废气 | SO2 | 4000 | 18.2 | 0.072 | 0.475 | SCR脱硝 | 18.2 | 0.072 | 0.475 |
|  | NOx |  | 297.975 | 1.192 | 7.831 |  | 59.6 | 0.238 | 1.566 |
|  | 颗粒物 |  | 6.3 | 0.025 | 0.164 |  | 6.3 | 0.025 | 0.164 |

（5）食堂油烟G5

本项目在综合楼1F设置食堂，食堂以沼气为燃料，属清洁能源，食堂油烟产生浓度一般为10~15mg/m3、非甲烷总烃产生浓度约10~36mg/m3。食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道引至综合楼屋顶排放。油烟排放浓度小于1.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度小于10mg/m3。

（6）应急火炬燃烧废气G6

本项目设置1个火炬，用于应对厌氧消化罐沼气泄漏或厂内遇险时，通过燃烧处理整个系统内的沼气，避免因沼气泄漏而导致的消防问题。其设计原则是在1小时内将所有的沼气燃烧，火炬系统情景设置为：按火炬系统燃烧能力1000m3/h考虑，其主要污染物SO2的浓度以沼气净化前进行估算。因此，火炬燃烧废气量为1000m3/h，污染物浓度SO2 482mg/m3、NOx173mg/m3、烟尘11mg/m3，排放速率分别为0.482kg/h、0.173kg/h、0.011kg/h。

（7）非正常工况下除臭系统

非正常工况下，生物滤池部分填料失效，导致生物滤池净化效率下降。本次评价臭气集中处理的非正常排放工况情景设置为：部分生物填料失效一般会降低10%~20%处理效率，效率降低超过30%则属于事故排污，因此评价取效率降低至50%（降低30%处理效率）作为本项目非正常工况计算。

本项目生物滤池除臭系统事故排放时废气源强见表3.4-7。

- 生物滤池除臭系统事故排放大气污染物排放情况表

| 种类 | 废气量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |
| 1#除臭系统 | 66000 | NH3 | 12.46 | 0.8223 |
|  |  | H2S | 0.08 | 0.0056 |

综上所述，本项目运营期废气污染物排放情况见表3.4-8。

- 运营期废气污染物排放情况汇总表

| 污染源 | 废气量 | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  |  | 治理措施 | 污染物排放量 |  |  | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生速率 | 产生量 |  | 排放浓度 | 排放速率 | 排放量 | 排放速率 | 排放量 |
|  | m3/h |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  | mg/m3 | kg/h | t/a | kg/h | t/a |
| 1#除臭系统（餐厨、污水站） | 66000 | NH3 | 24.92 | 1.6445 | 14.4058 | 经“化学预洗涤+生物滤池”处理，经18m高DA001排气筒排放 | 4.98 | 0.3289 | 2.8812 | 0.0866 | 0.7582 |
|  |  | H2S | 0.17 | 0.0111 | 0.0973 |  | 0.03 | 0.0022 | 0.0195 | 0.0006 | 0.0051 |
| 1#锅炉废气 | 1740 | SO2 | 30 | 0.052 | 0.229 | 经12m高DA002排气筒直接排放 | 30 | 0.052 | 0.229 | / | / |
|  |  | NOx | 50 | 0.087 | 0.381 |  | 50 | 0.087 | 0.381 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 20 | 0.035 | 0.152 |  | 20 | 0.035 | 0.152 | / | / |
| 1#沼气发电机废气 | 4000 | SO2 | 18.2 | 0.072 | 0.475 | 选择性催化还原技术(SCR)烟气脱硝，经15m高DA003排气筒排放 | 18.2 | 0.072 | 0.475 | / | / |
|  |  | NOx | 297.975 | 1.192 | 7.831 |  | 59.6 | 0.238 | 1.566 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 6.3 | 0.025 | 0.164 |  | 6.3 | 0.025 | 0.164 | / | / |
| 食堂油烟 | / | 油烟 | 10~15 | / | 少量 | 油烟净化器处理后经专用烟道引至屋顶排放 | 1.0 | / | 少量 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 10~36 | / | 少量 |  | 10 | / | 少量 | / | / |
| 有组织排放废气汇总 | / | NH3 | / | 1.6445 | 14.4058 | / | / | 0.3289 | 2.8812 | / | / |
|  |  | H2S | / | 0.0111 | 0.0973 |  | / | 0.0022 | 0.0195 | / | / |
|  |  | SO2 | / | 0.124 | 0.704 |  | / | 0.124 | 0.704 | / | / |
|  |  | NOx | / | 1.279 | 8.212 |  | / | 0.325 | 1.947 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | / | 0.06 | 0.316 |  | / | 0.06 | 0.316 | / | / |
| 无组织排放废气汇总 | / | NH3 | / | / | / | 利用植物除臭液进行喷雾除臭 | / | / | / | 0.0866 | 0.7582 |
|  |  | H2S | / | / | / |  | / | / | / | 0.0006 | 0.0051 |

3.4.2.3噪声

本建设项目的主要设备噪声声源包括臭气收集及处理系统的除臭风机、污泥泵、脱水车间的脱水机及离心机、通风机、沼气压缩机等，噪声值一般在75～85dB(A)。主要设备噪声源强及拟采取的噪声治理措施见表3.4-12。

- 项目噪声源强及治理措施一览表     单位：dB(A)

| 序号 | 声源 | 数量（台） | 治理前声级 | 位置 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 料仓输送螺旋 | 1 | 75 | 餐厨垃圾预处理系统 | 合理布局、室内建筑隔声 |
| 2 | 自动分拣机 | 1 | 85 |  | 减振、室内建筑隔声 |
| 3 | 制浆机 | 1 | 80 |  | 室内建筑隔声 |
| 4 | 除杂机 | 1 | 80 |  | 室内建筑隔声 |
| 5 | 三相卧式离心机 | 2 | 80 |  | 减振、室内建筑隔声 |
| 6 | 碟片式离心机 | 1 | 85 |  | 减振、室内建筑隔声 |
| 7 | 空压机 | 1 | 85 |  | 减振、室内建筑隔声 |
| 8 | 沼渣脱水机 | 2 | 80 | 污泥脱水系统 | 减振、室内建筑隔声 |
| 9 | 冷却塔 | 1 | 85 | 沼气净化发电系统 | 减振 |
| 10 | 除臭风机 | 2 | 85 | 臭气处理系统 | 密闭、减振 |

3.4.2.4固废

本项目产生固体废物包括有一般工业固废、危险废物和生活垃圾，主要来自于预处理车间、沼气净化系统、除臭系统以及污水处理系统。

（1）餐厨垃圾预处理系统固废（S1、S2、S3、S4）

项目餐厨垃圾预处理车间产生的固体废物主要为预处理分拣筛分环节筛出的少量的纸类、金属、竹木和织物等，分选制浆环节产生的底泥以及除砂系统产生的砂石，属于一般工业废物。本项目产生的不可发酵杂物约为15.2t/d（5548t/a），其中可回收部分收集量约为1.997t/d(728.9t/a)，不可回收部分收集量约为13.2t/d（4819.1t/a），可回收部分定期外卖，不可回收部分直接运往焚烧厂或其他有能力处置单位处置。

（2）脱水后发酵残渣产物S4

消化发酵残渣脱水后干化后产物，产生量约为12.1t/d（4416.5t/a），直接运往焚烧厂或其他有能力处置单位处置。

（3）沼气净化系统产的废弃物（S5、S6、S7）

沼气净化产生的固体废物主要包括前期沼气过滤产生的杂质、沼气脱硫生成的单质硫以及废脱硫剂。

过滤杂质S5：沼气净化系统过滤器隔离去除主要50um以上的杂质及1um以上的杂质杂质，颗粒微小，同时产生量较少，约为2.19t/a（0.006t/d），送焚烧厂或其他有能力处置单位处置。

单质硫与废脱硫剂：本项目采用湿法脱硫，根据物料衡算，本项目产生的单质硫S6约为13.61t/a（0.0373t/d），单质硫收集后进行外售；废脱硫剂S7产生量约为0.44t/a（0.0012t/d），交第三方公司进行回收处理。

（4）报废生物滤池填料S8

除臭系统生物滤池填料每隔4年报废一次，固废成分为木屑和纤维，以及寄生在其上的附生物。其产生量较小，报废生物滤池填料全部运往焚烧厂或其他有能力处置单位处置。

（5）污水处理系统污泥S9

本项目污水处理站产生的剩余污泥经脱水使其含水率低于70%之后，产生量约为1600t/a（脱水后）。全部送往焚烧厂或其他有能力处置单位处置。

（6）废离子交换树脂S10

软水制备产生的废离子交换树脂，产生量为1.5t/a，属于一般工业固废，交由一般工业固废处置单位进行处置。

（7）废油S11

发电机组及机械维修会产生废油，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》，废油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，交由有资质单位进行处置。

（8）生活垃圾S12

本项目场内劳动定员40人，按0.5kg/人.d计算，则生活垃圾产生量为20kg/d (约7.3t/a) ，收集后运往焚烧厂或其他有能力处置单位处置。

（9）废催化剂

SCR催化剂一般2年更换一次，换下的废催化剂属于危险废物，产生量为2t/次，交由有资质单位进行处置。

综上所述，本项目固体废物产生情况见表3.4-10。

- 本项目固体废物产生情况表

| 类别 | 产生部位 | 污染物 |  | 产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 餐厨垃圾预处理系统 | 不可发酵杂物 | 可回收 | 728.9 | 定期外卖 |
|  |  |  | 不可回收 | 4819.1 | 送焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  | 沼渣脱水系统 | 脱水后发酵残渣产物 |  | 4416.5 | 送焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  | 沼气净化系统 | 沼气净化系统过滤杂质 |  | 2.19 | 送焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  |  | 沼气净化系统单质硫 |  | 13.61 | PVC塑料桶暂存，交由资质单位利用 |
|  |  | 废脱硫剂 |  | 0.44 | 交第三方公司进行回收处理 |
|  | 除臭系统 | 报废生物滤池填料 |  | 少量 | 送焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  | 污水处理系统 | 污水处理系统污泥 |  | 1600 |  |
|  | 软水制备 | 废离子交换树脂 |  | 1.5 | 交由一般工业固废场进行处置 |
| 危险废物 | 发电机组及机械维修 | 废油 |  | 0.5 | 交由有资质单位进行处置 |
|  | 脱硝 | 废催化剂 |  | 1 | 交由有资质单位进行处置 |
| 生活垃圾 | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 7.3 | 送焚烧厂处置 |

- 危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 产生工序 及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 0.5 | 发电机及机械维修润滑油 | 液态 | 机油 | 矿物油 | 每年 | T | 交由有资质单位进行处置 |
| 2 | 废催化剂 | HW50 废催化剂 | 772-007-50 | 2 t/2年 | 烟气脱硝 | 固态 | TiO2、 V2O5 | 钒钛 | 两年 | T | 交由有资质单位进行处置 |

3.4.3运营期项目污染物产生及排放情况

- 本项目营运期污染物产生量、排放量统计汇总表

| 种类 |  | 污染物名称 |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | NH3 |  | 14.4058 | 11.5246 | 2.8812 | 臭气经“化学预洗涤+生物滤池”处理，经18m高#排气筒排放；锅炉燃烧废气经12m高排气筒直接排放；沼气发电尾气经SCR脱硝后经15m高排气筒排放。 |
|  |  | H2S |  | 0.0973 | 0.0778 | 0.0195 |  |
|  |  | SO2 |  | 0.704 | 0 | 0.704 |  |
|  |  | NOx |  | 8.212 | 6.265 | 1.947 |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 0.316 | 0 | 0.316 |  |
|  | 无组织 | NH3 |  | 0.7582 | 0 | 0.7582 |  |
|  |  | H2S |  | 0.0051 | 0 | 0.0051 |  |
| 废水 |  | 废水量（m3/a） |  | 55129.6（回用5073.5） | 5073.5 | 50056.1 | 生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后（TN、TP满足合川区城市污水处理厂接管要求）排入合川城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，最终排入嘉陵江。 |
|  |  | COD |  | 862.78 | 860.28 | 2.50 |  |
|  |  | BOD5 |  | 242.57 | 242.07 | 0.50 |  |
|  |  | SS |  | 606.43 | 605.93 | 0.50 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 132.31 | 131.91 | 0.40 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 0.66 | 0.61 | 0.05 |  |
|  |  | TN |  | 151.06 | 150.31 | 0.75 |  |
|  |  | TP |  | 3.81 | 3.78 | 0.03 |  |
| 固体废物 |  | 不可发酵杂物 | 可回收 | 728.9 | 728.9 | 0 | 定期外卖 |
|  |  |  | 不可回收 | 4819.1 | 4819.1 | 0 | 送焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  |  | 脱水后发酵残渣产物 |  | 4416.5 | 4416.5 | 0 | 送焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  |  | 沼气净化系统过滤杂质 |  | 2.19 | 2.19 | 0 | 送焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  |  | 沼气净化系统单质硫 |  | 13.61 | 13.61 | 0 | 定期外卖 |
|  |  | 废脱硫剂 |  | 0.44 | 0.44 | 0 | 交第三方公司进行回收处理 |
|  |  | 报废生物滤池填料 |  | 少量 | 少量 | 0 | 送焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  |  | 污水处理站污泥 |  | 1600 | 1600 | 0 | 送焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  |  | 废离子交换树脂 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 交由一般工业固废场进行处置 |
|  |  | 废催化剂 |  | 1 | 1 | 0 | 交由有资质单位进行处置 |
|  |  | 废油 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 交由有资质单位进行处置 |
|  |  | 员工生活垃圾 |  | 7.3 | 7.3 | 0 | 送焚烧厂处置 |

4 环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

合川区地处东经 105°58′37″-106°40′37″，北纬29°51′2″-30°22′24″，为嘉陵江、涪江、渠江三江汇合地。位于四川盆地东部、合川区位于重庆市区西北部，与北碚区、璧山县、铜梁县接壤，距重庆市区约87km。

渭沱镇位于合川西部的涪江北岸，距合川城区17km，遂渝铁路途经渭沱镇境内11.36km。本项目位于重庆合川区渭沱镇大岚村4社（合川城市污水处理厂南侧），位于重庆渭沱综合物流产业园内，地理位置详见附图1。

4.1.2地貌、地质及岩性

（1）地形地貌

合川地质构造属新华夏系构造体系，全境有两种地质构造类型。境东及东南部属川东平行岭谷区华蓥山复式背斜褶断带，其余境内的大部分地区属川中褶带龙女寺半环状 构造区。

合川区地处中丘陵和川东平行岭谷的交接地带。出露地层从老至新有古生界二叠 系、中生界三叠系和侏罗系、新生界第四系。其中，以侏罗系分布面积最宽，占全区幅员面积四分之三以上。侏罗系中又是沙溪庙组面积最大，达1664.03km2，占幅员面积的70.62%。地质构造属新华夏系构造体系，全境有两种地质构造类型：境东及 东南部属川东平等岭谷区华蓥山复式背斜褶断带，其余的大部分地区属川中褶带龙女 寺半环状构造区。全市地貌因受地质构造和岩性的制约，其特征是东、北、西三面地 势较高，南面地势较低。最高点是三汇镇白岩头，海拔高度为1284.2m；次高点在西部龙多山，海拔高度619.7m；最低在南面的草街镇嘉陵江边，海拔185m。全境地貌 大致分为平行岭谷和平缓丘陵两大类型：东南边缘之华蓥山区为平等岭谷地形，分布面积359km2，占幅员面积的15.5%；西北部广大地区，属川中丘陵盆地，为平缓丘陵地型，分布面积1997.21km2，占幅员面积的84.5%。

渭沱物流园区区地貌因受地质构造和岩性的制约，其特征是东、北、西三面地势较高，南面地势较低。最低点为涪江边，高程为 191.24m（河谷），最高点位于场区北侧，高程 242.30m，相对高差 41.06m。地形起伏较缓，一般 0～8°，局部有陡坎。

（2）地质构造

重庆渭沱综合物流产业园位于大石桥背斜南东翼近轴部，该背斜从西向东、向北由近东西向渐变为北东向，总体呈弧形向东弯凸，岩层倾向 150～180°，倾角一般 4～6°，局部为 1～3°。未见断层及次一级褶皱，总体上评估构造简单。

（3）地层岩性

渭沱综合物流产业园规划区域场地土层有第四系全新统人工填土(Q4ml)、冲洪积卵石土(Q4al+pl)、冲洪积粉质粘土(Q4al+pl)，下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组（J2s）砂岩（Ss）和泥岩（Ms）。

素填土(Q4ml):杂色。主要由人工回填粘性土、砂、泥岩碎块石组成。碎、块石粒径 10～130mm，硬杂物碎块石含量约占全重的 5-25％。结构松散~ 稍密。

卵石土（Q4al+pl）：杂色，稍密～中密，卵石含量约占 45～55%，粒径 20～230mm，磨圆度中等，呈次棱角～次圆状，分选性差，母岩成分主要为砂岩、灰岩。卵石间充填砂土、粘土密实。

粉质粘土(Q4al+pl)：灰褐色，粘粒、粉粒为主，含砂，含少量卵石。呈软塑状态，饱和。冲洪积成因。摇振反应无，稍有光泽、干强度中等，韧性中等。

泥岩(Ms)：暗紫红色，粘土矿物组成。泥质结构，中厚层构造，局部含砂质条带或条纹。强风化层岩芯破碎，呈碎块、短柱状，质软；中风化层岩芯较完整，呈短柱、柱状，一般节长 40～170mm，岩质较硬。

砂岩(Ss)：灰白色、灰黄色。主要矿物成分为石英、长石，次为云母及暗色矿物，中～细粒结构，厚层状构造，钙泥质胶结。强风化层岩芯破碎，呈碎块、短柱状，质软；中风化层岩芯较完整，呈短柱、柱状，一般节长50～320mm，岩质较硬。该岩性整个场地均有分布，为场地主要岩性。

区域总体工程地质条件较好，不良工程地质现象不太发育，主要有基岩失稳、土层滑 动等。

4.1.3地下水文地质条件

（1）地下水类型

根据收集到的区域地质资料及现场调查，区域按地下水赋存介质进行分类，区域地下水类型为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水。

根据调查访问结果，该区域地下水暂未形成大的、居民能利用的井泉点。

松散岩类孔隙水：主要赋存于第四系砂土层孔隙中，为孔隙潜水和上层滞水，地下水埋深，一般3～5m，仅在地势低洼处以浸润带或间歇泉的形式排泄于地表，当地村民多在此掘井取水， 井泉流量较贫乏，一般＜2L/min，泉水季节变化大，冬季时枯竭雨季流量增大，大雨过 后水呈微浑浊状，主要为大气降水及地表水补给，水质属于重碳酸钙型水，矿化度0.1～0.5g/L。主要分布于水塘岸边，分布面积不大，此类水易渗入滑体及滑动面，而引发滑坡等灾害。

基岩裂隙水：主要赋存于侏罗系中统沙溪庙组二段（J2s2）地层的风化裂隙和构造裂隙中，水量不大，单井涌水量一般小于100m3/d，水质较好，属于重碳酸盐型水，矿化度小于0.5g/L。由于沟谷切割，基岩裂隙水于地势低洼处以泉水点的形式出露，所见民井水量小，该类型地下水可作人民生活用水和农业灌溉用水。

（2）地下水补径排特征

①地下水补给：松散岩类孔隙含水岩组地下水主要由大气降水补给，直接和地表水交替、转换。接受大气降水补给量的大小与降水量、降水强度、松散岩类孔隙率、地形地貌等因素有关。评价单元内地表坡度总体较陡且地表覆盖层渗透性弱，不利于大气降水的入渗。

本区主要含水组风化带网状裂隙含水岩组地下水主要由大气降水补给，接受大气降水补给量的大小与降水量、降水强度、地形地貌、岩石内裂隙的发育密度等因素有关。

总体而言，区内地下水主要为分散补给，系指大气降水沿岩石的构造或风化裂隙等通道缓慢渗入补给地下水，具有分散、面广、补给量小、速度慢的特点。

②地下水径流及排泄：总体上，本区主要含水组风化带网状裂隙含水岩组地下水径流方向为由高向低，自南向北，向低洼的沟谷汇集运动。地下水主要沿不同成因发育的裂隙呈分散流状径流，但在不同地段，受含水岩组组合特征、地形、地貌条件、地表水文网的展布等因素影响，地下水的径流方向以及径流形式有所差异。

降雨入渗形成风化带网状裂隙地下水后，在斜坡地带随地形由高向低在浅部作短途的径流，至局部斜坡地带及场地内斜坡边缘进入冲沟，一般不具统一的地下水潜水面；在场地低洼的冲沟地带，地下水整体顺沟向在浅部基岩风化带裂隙内朝南侧运移，最终汇入涪江，其河面高程191m 左右。

地下水排泄主要为分散排泄型，少量在地表成泉、湿地，线状等方式排泄水。出露点多，但流量小，动态不稳定。

4.1.3 气候、气象

合川区属亚热带湿润季风气候，冬暖春早，夏热秋凉，雨量充足，水源充沛，无霜期长，云雾多，日照少，风力小，年平均气温18ºC，最冷月为一月份，多年日平均气温7.2ºC，最热月为8月，多年日平均气温28.3ºC，年均降雨量1131 毫米。由于地处亚热带季风区，全年盛行风向为偏北风，冬季多偏北风，夏季多偏南风，风速因受盆地高山阻隔，静风多，平均风速1 米/秒，一年之中，唯以7、8 月份大风最多。因受西太平洋东南季风和北印度洋西南季风交汇影响，秋冬春三季雾日持续时间长，为全国少日照的中心区域，年平均日照数为1288.7 小时。

（1）气温

极端最高温度           39.2℃

极端最低温度           -1.8℃

月平均最高温度         36.2℃

月平均最低温度         3℃

（2）空气相对湿度

年平均相对湿度          86%

10～12 月最小相对湿度   26%

（3）气压

年平均大气压            0.099MPa

（4）降雨

年平均降雨量            1183.9mm

年最大降雨量            1425.7mm

日最大降雨量            232.1mm

（5）风

年平均风速              1.6～2.1m/s

历年最大风速            34m/s

夏季主导风向            N(北风)

全年主导风向            N(北风)

基本风压值              0.5kPa(距地面10 米高处)

4.1.4 水文特征

合川水资源非常丰富，嘉陵江、涪江、渠江三江年径流量分别为 277亿m3、224 亿m3、146m3，水资源蕴储量达70万KW。

嘉陵江：在合川区古楼乡进入境内，自北向南在合川城关汇集涪江、渠江后转向东南，在合川草街镇出境进入北碚区，流经境内里程84.4km，据北碚水文站资料，嘉陵江多年平均流量2120m3/s，多年平均径流量为668.6亿m3。嘉陵江为合川区城市污水处理厂的受纳水体。

涪江：本规划污水受纳水体，涪江多年平均流量478m3/s，年内最小流量一般出现在1-3月，实测瞬时最小流量42.4m3/s（1987年4月10日）洪水主汛期在6-9月，7-8月份最集中，洪水历时4~7天，洪水过程多为单峰，历年实测最大洪峰流量28700m3/s（1981年7月15日），年最小流量2360m3/s（1994年9月4日），实测最大水位变幅16.93m。

渠江：是嘉陵江的最大支流，发源于川陕边境的大巴山南麓，在合川城北的渠河嘴汇入嘉陵江，全长672.7km,流域面积3.92万km2，多年平均流量694m3/s。渠江自岳池县的单溪口进入合川区境内，流经合川区东北部的龙市、香龙、双槐、涞滩、小沔、狮滩、官渡、双凤镇和草街、云门，境内流程72.7km，集雨面积768km2，占全区幅员面积的32.8%。渠江在合川境内共有大小支流26条，其中流域面积在50 km2以上溪河4条。

4.1.5 生态环境

本项目所在地涉及的渭沱镇目前主要为农业生态系统，以农业生产为主，系统中物种种类较少，营养层次简单，系统稳定性较差。

区域内土壤类型共划分为4 个土类、6 个亚类、18 个土属、70 个土种、97 年变种。其中，农业耕地有17 个土属、69 个土种和94 个变种；非农业耕地有1 个土属、1 个土种和3 个变种。水稻土类是农业耕地的主要土类，约占总耕地面积的61.33%；其次是紫色土，占34.1%；第三位是黄壤土，占2.69%；潮土土类最少，仅为1.81%。从土壤的质地分析：沙土占17.83%，粘土占23.57%，壤土占48.82%，砾质土占9.78%。土壤的酸碱度含量：酸性占5.63%，微酸性占20.21%，中性占60.44%，微碱占13.72%。

合川区植被属川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带、盆地底部丘陵低山植被地区、川中方山丘陵植被小区。其基本类型有阔叶林、针叶林、竹林和灌丛4 个群系纲、5个群系组13群系。植被的种类虽然繁多，但自然组合比较单纯。分布情况是：华蓥山区主要是马尾松纯林，次生灌丛和亚热带低山禾草草丛；其余地区则以柏木、疏残林为主，其余是散生的桉树和竹林，以及主要植被破坏后形成的黄荆、马桑、芭茅、茅草组成的草丛和油桐、果树、桑树等经济林木。初步调查：粮食作物有5 科16 种106 个品种，油料5 科31 个品种，糖料2 科24 个品种，茶叶1 科3 种，果树19 科50 种103 个品种，桑树1 科60 个品种，蔬菜13 科44 个品种，麻类3 科3 种，烟1 科4 种，药材加野生植物有67 科145 种，森林资源常见的有木本54 科128 种，草本10 科17 种，竹1 科11 种。野生动物兽类有12种，禽类41 种，鱼类64 种。饲养动物有蚕1 科6 种，猪、牛、羊、兔4 科13 种，鸡、鸭、鹅、蜂4 科1 种，鱼类12 科59 种。

据合川区统计资料，合川片区属中度水土流失区，水土流失以水力侵蚀为主，重力侵蚀较轻，水力侵蚀以面蚀、沟蚀形式出现，水土流失面积占全区面积的59.32%，土壤平均侵蚀模数为3500t/km2.a。

项目所在区域及其评价范围内无国家保护动植物分布。

4.2重庆渭沱综合物流产业园

重庆渭沱综合物流产业园位于重庆市合川区渭沱镇境内，规划区范围用地面积1816.81公顷，其中城市建设用地1571.76公顷。渭沱镇位于合川西部的涪江北岸，距合川城区17公里。重庆渭沱综合物流产业园位于重庆市合川工业园区渭沱组团内，规划区西以兰渝铁路、遂渝铁路的防护林带为界，南与东均至涪江，北至规划的园北大道中心线。规划设置物流、工业和居住等三大功能。其中物流区的主体功能为物资集散、仓储保管、中转分拨、流通加工、配送物流、市场交易、多式联运、外贸物流等八项。规划居住人口6.76万人。

规划区为“四区、四轴”空间结构。

“四区”：一是规划区南部围绕铁路货站与港口作业区布置的物流区；二是规划区北部结合原化工园区布置的工业区；三是规划区东北部和中部的生活配套居住区，以及规划区西侧的拆迁安置区；四是位于规划区东部和东南部的发展控制区。

“四轴”：由两条横线和两条纵线构成。两横为北部的健康大道（二横线）与中部的物铁大道（三横线）；两纵为西部的药园大道（一纵线）与连接物流区、居住区和工业区的发展大道（二纵线）。

本项目位于规划区东南侧，污水处理厂南侧，位于规划区公共设施用地，符合规划要求。

4.3环境质量现状评价

4.3.1环境空气质量现状评价

（1）基本污染物

根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号），项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

为了解区域环境空气质量现状，评价引用《2022重庆市生态环境状况公报》数据，合川区2022年环境空气质量公报统计结果见表4.3-1。

表4.3-1   2022年合川区区域空气质量现状

| 污染物 | 年评价指标 | 评价指标（μg/m3） | 现状浓度（μg/m3） | 最大浓度占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均浓度 | 70 | 51 | 72.9% | 达标 |
| SO2 | 年平均浓度 | 60 | 12 | 20.0% | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 40 | 21 | 51.2% | 达标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 35 | 34 | 97.1% | 达标 |
| O3 | 百分位数平均 | 160 | 164 | 102.5% | 超标 |
| CO（mg/m3） | 24h平均浓度 | 4.0 | 0.9 | 22.5% | 达标 |

根据表4.3-1可知，2022年，项目所在合川区区域PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准， O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目所在区域为不达标区。

根据已发布的《合川区环境空气质量限期达标规划(2018- 2025年)》，围绕大气环境质量改善目标，拟实施“燃煤锅炉淘汰和清洁能源改造、建筑节能改造工程、水泥行业污染治理工程、合川电厂超低排放改造、工业挥发性有机物治理示范工程、淘汰和治理落后产能、砖瓦窑治理工程、玻璃行业脱销治理、“散乱污”专项整治、淘汰老旧车、高排放柴油车和工程机械治理油品抽检、加油站油气回收设施监管、道路抽检和遥测、清洁能源公交车出租车推广应用、淘汰超过使用年限的船舶、扬尘污染控制示范创建、重点扬尘排污工地和道路在线监控、高污染燃料划定和建设、餐饮油烟污染治理示范工程”等重点工程项目共计六大类29项，届时区域环境质量可逐步得到改善。

（2）其他污染物

为了解项目所在地环境空气质量现状情况，本次评价采用2020年7月委托重庆开创环境监测有限公司对项目所在地环境空气质量进行的现状监测数据，具体监测方案如下：

（1）监测布点：设置1个监测点，位于项目用地西北侧140m处农户。

（2）监测因子：NH3、H2S。

（3）监测频率及周期：2020年7月19日~7月25日连续监测7天。

（4）评价方法

采用最大监测浓度占标率对项目所在区域大气环境质量现状进行评价，评价模式如下：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率；

Ci——第i个污染物监测的最大地面浓度（mg/m3）；

Coi——第i类污染物的环境空气质量标准值（mg/m3）。

（5）评价标准

执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D参考限值。

（6）监测结果统计分析

大气监测数据统计结果见表4.3-2所示。

表4.3-2   环境空气质量监测与评价结果表    单位：mg/m3

| 监测点 | 监测项目 |  | 浓度范围（mg/m3） | 标准限值 （mg/m3） | 超标数 | 超标率 | 最大占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | NH3 | 小时值 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 5 |
|  | H2S | 小时值 | 0.001L | 0.01 | 0 | 0 | / |

注：带“L”的监测结果代表未检出，“L”前面的数值代表检出限。

从表4.3-2中现状监测结果统计可以看出，项目所在区域氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D参考限值。因此，项目所在区域空气环境质量较好。

4.3.2地表水环境质量现状评价

项目污水最终排入合川城市污水处理厂，受纳水体为嘉陵江（合川段）。根据《重庆市地面水域功能类别划分规定的通知》（渝府发[1999]89号）以及《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号），嘉陵江（合川段）属于Ⅲ类水域。本次评价引用嘉陵江（合川段）2021年的例行监测数据。

（1）监测断面：嘉陵江金子断面；

（2）监测项目：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类。

（3）监测时间：2021年1月~12月。

（4）评价方法：

评价方法：采用单项水质因子标准指数法来进行地表水环境现状评价，计算公式如下：

Si,j=ci,j/cs,i

式中：Si,j——单项水质因子i在监测点j的标准指数；

ci,j——单项水质因子i在监测点j的实测浓度，mg/L；

cs,i——水质评价因子i的标准限值，mg/L。

pH的标准指数用下式计算：

式中：SpH，j——pH在第j点的标准指数；

pHsd——水质标准中pH值的下限；

pHsu——水质标准中pH值的上限；

pHj——第j点pH值的平均值。

DO的标准指数用下式计算：

（DOi≥DOs）

（DOi＜DOs）

式中：Pi——DO的标准指数；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，DOf=468/(31.6+T)；

DOi——溶解氧实测值，mg/L；

DOs——溶解氧评价标准限值，mg/L。

（3）评价标准

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。

（4）地表水环境质量现状评价

嘉陵江地表水现状监测统计及标准指数法计算结果见表4.3-3。

表4.3-3   地表水现状监测统计及评价结果表    单位：mg/L

| 项目 时间 | pH | 溶解氧 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
| 2021年1月 | 8 | 10.8 | 8.3 | 0.8 | 0.03 | 1.51 | 0.020 | 0.005 |
| 2021年2月 | 8 | 11.3 | - | - | 0.03 | 1.57 | 0.026 | - |
| 2021年3月 | 8 | 10.1 | - | - | 0.03 | 1.50 | 0.022 | - |
| 2021年4月 | 8 | 10.0 | 8.5 | 0.8 | 0.02 | 1.42 | 0.021 | 0.005 |
| 2021年5月 | 8 | 9.0 | - | - | 0.04 | 1.56 | 0.027 | - |
| 2021年6月 | 8 | 8.1 | - | - | 0.03 | 1.97 | 0.046 | - |
| 2021年7月 | 8 | 7.6 | 12.0 | 1.0 | 0.03 | 2.45 | 0.081 | 0.005 |
| 2021年8月 | 8 | 8.2 | - | - | 0.03 | 1.70 | 0.053 | - |
| 2021年9月 | 8 | 8.8 | - | - | 0.02 | 1.96 | 0.076 | - |
| 2021年10月 | 8 | 8.9 | 10.8 | 0.8 | 0.06 | 1.39 | 0.069 | 0.005 |
| 2021年11月 | 8 | 9.6 | - | - | 0.03 | 1.48 | 0.037 | - |
| 2021年12月 | 8 | 10.7 | - | - | 0.03 | 1.35 | 0.025 | - |
| 平均值 | 8 | 9.4 | 9.9 | 0.9 | 0.03 | 1.66 | 0.04 | 0.005 |
| Sij值 | 0.5 | 0.06 | 0.50 | 0.23 | 0.03 | 1.66 | 0.20 | 0.1 |
| 标准值 | 6~9 | 5 | 20 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.05 |

由表4.3-3可知，嘉陵江金子断面2021年各监测因子Sij值均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。因此，本项目所在区域地表水环境质量较好。

4.3.3地下水环境质量现状评价

为了解项目区域地下水环境现状，本次评价采用项目业主单位委托重庆开创环境监测有限公司对项目所在水文地质单元内的地下水环境质量现状监测数据。

（1）监测点布设

D1#监测点位于项目场地北侧，D2#点位于项目场地西北侧，D3#点位于项目场地南侧。

（2）监测项目

1#点：pH、氨氮、耗氧量、挥发酚、氰化物、Cl-、SO42-、NO2-、NO3-、F-、细菌总数、总大肠菌群、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、砷、汞、六价铬、CO32-、HCO3-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、铅、镉。

2~3#监测点补充监测：pH、氨氮、耗氧量、挥发酚、氰化物、Cl-、SO42-、NO2-、NO3-、F-、细菌总数、总大肠菌群、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、砷、汞、六价铬、铅、镉。

（3）监测频率

监测1天。

（4）监测时间：2020年7月20日。

（5）评价方法：

采用单项水质指数进行评价。

pH值指数：IpH=(7.0-VpH)/(7.0-Vd)    （VpH≤7）

式中：IpH—pH的水质指数，无量纲；

VpH—地下水的pH值，无量纲；

Vd—pH标准的下限值，无量纲；

其他污染物水质指数：Ii=Ci/C0i

式中：Ii—第i种污染物的水质指数，无量纲；

Ci—第i种污染物的浓度，mg/L；

C0i—第i种污染物的评价标准，mg/L。

（6）地下水水质监测结果分析

地下水质量监测结果统计见表4.3-4、表4.3-5。

表4.3-4   地下水八大离子监测结果   单位：mg/L

| 监测因子 监测点位 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#监测点 | 1.22 | 44.2 | 59.4 | 17.8 | 未检出 | 298.2 | 22.4 | 41.7 |
| 2#监测点 | - | - | - | - | - | - | 5.66 | 44.6 |
| 3#监测点 | - | - | - | - | - | - | 22.4 | 41.5 |

表4.3-5   地下水质量监测结果统计表

| 监测因子 监测值 |  | pH | 氨氮mg/L | 耗氧量mg/L | 总硬度mg/L | 溶解性总固体mg/L | 细菌总数个/mL | 总大肠菌群MPN/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#监测点 | 监测值 | 7.39 | 0.125 | 1.3 | 101 | 3.42×102 | 18 | 未检出 |
|  | Si值 | 0.26 | 0.25 | 0.43 | 0.22 | 0.34 | 0.18 | / |
| 2#监测点 | 监测值 | 7.46 | 0.135 | 1.0 | 88 | 2.67×102 | 70 | 未检出 |
|  | Si值 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.20 | 0.27 | 0.7 | / |
| 3#监测点 | 监测值 | 7.41 | 0.176 | 1.2 | 113 | 3.16×102 | 52 | 未检出 |
|  | Si值 | 0.27 | 0.352 | 0.4 | 0.25 | 0.32 | 0.52 | / |
| 标准值 |  | 6.5-8.5 | 0.5 | 3.0 | 450 | 1000 | 100 | 3.0 |
| 监测因子 监测值 |  | NO3- mg/L | NO2- mg/L | F- mg/L | 氰化物 mg/L | 六价铬 mg/L | 挥发酚mg/L | 砷mg/L |
| 1#监测点 | 监测值 | 1.08 | 0.016L | 0.154 | 0.002L | 0.004L | 0.0003L | 0.3L |
|  | Si值 | 0.05 | / | 0.15 | / | / | / | / |
| 2#监测点 | 监测值 | 0.684 | 0.016L | 0.258 | 0.002L | 0.004L | 0.0003L | 0.3L |
|  | Si值 | 0.03 | / | 0.26 | / | / | / | / |
| 3#监测点 | 监测值 | 1.08 | 0.016L | 0.150 | 0.002L | 0.004L | 0.0003L | 0.3L |
|  | Si值 | 0.054 | / | 0.15 | / | / | / | / |
| 标准值 |  | 20 | 1.00 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.01 |
| 监测因子 监测值 |  | 汞mg/L | 铁mg/L | 锰mg/L | 铅mg/L | 镉mg/L |  |  |
| 1#监测点 | 监测值 | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 2.5×10-3L | 5×10-4L |  |  |
|  | Si值 | / | / | / | / | / |  |  |
| 2#监测点 | 监测值 | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 2.5×10-3L | 5×10-4L |  |  |
|  | Si值 | / | / | / | / | / |  |  |
| 3#监测点 | 监测值 | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 2.5×10-3L | 5×10-4L |  |  |
|  | Si值 | / | / | / | / | / |  |  |
| 标准值 |  | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.005 |  |  |

注：带“L”的监测结果代表未检出，“L”前面的数值代表检出限。

根据表4.3-5可知，项目所在地地下水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水体标准，因此，项目所在区域地下水环境质量较好。

4.3.4声环境质量现状评价

（1）评价依据

根据《重庆市合川区人民政府办公室关于印发合川区声环境功能区划方案的通知》（合川府办发〔2018〕162号），项目所在地属于2类区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

本评价根据重庆开创环境监测有限公司2020年7月19日~2020年7月20日对项目所在地声环境质量现状的监测结果，对项目所在地声环境质量现状进行评价。

（2）监测布点、时间及频次

监测布点：本项目共设4个环境噪声监测点。分别位于厂区北、南侧厂界处以及西北侧、东南侧敏感点处。具体位置详见监测布点附图。

监测频次：连续监测2天，每天昼间一次。

（3）评价因子

评价因子为昼、夜等效连续A声级。

（4）噪声监测及评价结果

监测及评价结果见表4.3-6。

表4.3-6   环境噪声现状监测结果  单位：dB（A）

| 监测点 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 |
| C1（北厂界） | 50~51 | 60 | 40~41 | 50 |
| C2（南厂界） | 48~49 | 60 | 39~40 | 50 |
| C3（西北侧敏感点） | 47~48 | 60 | 38 | 50 |
| C4（东南侧敏感点） | 48 | 60 | 38~39 | 50 |

由上表4.3-5可知，监测点昼夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，本项目所在地声环境质量较好。

5 环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

本项目部分主体结构已基本建成，后续施工涉及基础开挖、厂房建设、设备安装等相对简单的施工工序，没有大规模的土石方工程。本项目工程量相对较小，因此，本次评价将根据本项目施工期的环境影响特点，对施工期的环境影响进行简单分析。

5.1.1大气环境影响分析

#### 5.1.1.1 污染源分析

施工期废气主要是施工现场产生的扬尘和燃油机械设备及车辆产生的尾气。

扬尘：本项目场地较为平整，没有大规模的土石方工程，仅有少量基础开挖产生临时堆方，可在厂区内平衡，通过及时处置，不会对环境空气质量产生明显影响。施工期扬尘主要产生于基础开挖、出渣装卸、原材料运输、水泥使用等作业点。另外，结构、装修阶段运输车辆也会产生部分扬尘。根据工程实地监测资料，施工区域近地面空气中TSP浓度可达1.5~3.0 mg/m3。

尾气：主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气，多为间断作业，且数量不多，主要污染物是NOx、CO、THC，其排放的污染物仅对施工区域近距离范围内的环境空气质量产生影响。

#### 5.1.1.2 减缓措施

（1）施工单位应当采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗等防尘措施，并保持施工场所和周围环境的清洁。每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及次数。施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。

（2）运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生量。

（3）施工使用的土方、水泥、砂石等建筑材料不得露天堆放，应设置在库房或临时工棚内，施工撒落的水泥、沙要经常清理，施工弃土及时清运，外运车辆加盖篷布，减少沿路遗撒。

（4）所有来往施工场地的多尘物料应用帆布覆盖，采用带风罩的汽车运输。施工者应对工地门前道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。

（5）对施工机械和车辆燃油造成的废气排放污染应引起重视，应要求其燃用符合国家标准的高热值清洁燃料，加强施工机械的管理和保养维修，提高机械使用率，安装尾气净化器，尽量减少废气污染物的排放。

5.1.2地表水环境影响分析

#### 5.1.2.1 污染源分析

本项目施工期废污水主要为施工人员生活污水、施工废水等。

（1）施工期间运输车辆冲洗产生含SS、石油类等废水；

（2）建筑物、构筑物的养护、冲洗、打磨等产生含SS废水；

（3）基础开挖、场地平整等，致使地面泥土裸露，下雨时雨水夹带泥土等随地表径流流入长江，使江水浑浊度增加；

（4）施工人员生活污水：依托厂区现有污水处理站处理，生活污水主要污染物为COD、SS，施工人数按50人计，污水产生系数按0.9计，污水量为180 L/人·d，生活污水排放量为9.0 m3/d（COD 500 mg/L、SS 200 mg/L）；

（5）施工废水：施工废水合计10 m3/d，主要污染物浓度COD 150 mg/L、SS 1200 mg/L；

（6）冲洗废水：含油冲洗废水预计为10 m3/d，石油类浓度为15 mg/L。

#### 5.1.2.2 减缓措施

（1）施工场区设隔油、沉砂池，施工废水经隔油沉淀后回用（如用于场地的洒水等）；

（2）施工人员生活污水依托厂内现有污水处理设施处理达标后排放；

（3）施工场地用水严格管理，贯彻“一水多用”、节约用水的原则，尽量降低废水的排放量；

（4）加强施工中油类的管理，减少机械油类的跑、冒、滴、漏；

采取以上措施后，施工期对周边地表水水体水质影响很小。

5.1.3声环境影响分析

施工期将使用各种不同性能的动力机械，产生施工噪声，如推土机、挖掘机、装载机、吊车、钻孔机、混凝土破碎机以及施工现场的运输车辆等，产生的高噪声对环境造成影响，因此本评价将对施工期噪声对环境的影响进行预测分析。

#### 5.1.3.1 施工噪声源

施工期主要施工机械有推土机、挖掘机、装载机、吊车、钻孔机、混凝土破碎机以及施工现场的运输车辆等，上述施工机械均产生较强的噪声。根据实测资料，将主要噪声源的噪声级值列于表5.1-1。

运输噪声：主要由各施工阶段物料运输车辆引起（如弃渣运出、建筑材料及生产设备的运进），一般采用载重汽车，实测表明距车辆行驶路线7.5 m处噪声约85～91 dB（A）。

表5.1-1  主要施工机械噪声   单位：dB（A）

| 机械名称 | 噪声级 |
| --- | --- |
| 推土机 | 78~96 |
| 挖掘机 | 80~93 |
| 装载机 | 78～96 |
| 混凝土破碎机 | 85~95 |
| 吊车 | 75～88 |
| 钻孔机 | 87~96 |
| 载重汽车 | 85～91 |

#### 5.1.3.2 施工噪声影响范围分析

施工期主要施工机械有推土机、挖掘机、装载机、吊车、钻孔机、混凝土破碎机以及施工现场的运输车辆等，且施工机械的共同特点是噪声值高，对施工现场附近造成较大的影响，由于施工的露天特征且难以采取吸声、隔声等措施来控制其对环境的影响。

根据重庆市生态环境监测中心多年对各类建筑施工工地的噪声监测结果统计，施工工地1 m处的噪声声级峰至值约90 dB，一般情况声级为81 dB。

为了反映施工噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测分析施工机械噪声的影响范围、程度，预测时不考虑障碍物如场界围墙、树木等造成的噪声衰减量。

利用距离传播衰减模式预测施工工地场区周围总体噪声分布情况（不考虑任何隔声措施），结果见表5.1-2。

表5.1-2  施工噪声影响预测结果   单位：dB（A）

| 距离（m） | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰值声级 | 90 | 87 | 81 | 77 | 75 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 60 | 59 | 57 | 55 |
| 一般情况声级 | 81 | 78 | 72 | 68 | 66 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 |

传播衰减模式：

式中：Lp1——受声点P1处的声级；

Lp2——受声点P2处的声级；

r1——声源至P1的距离（m）；

r2——声源至P2的距离（m）。

表5.1-3  施工噪声影响预测结果   单位：dB（A）

| 距离（m） | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰值声级 | 90 | 87 | 81 | 77 | 75 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 60 | 59 | 57 | 55 |
| 一般情况声级 | 81 | 78 | 72 | 68 | 66 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 |

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），施工期噪声限值昼间为70 dB（A），夜间为55 dB（A），考虑到施工场地噪声分布的不均匀性（施工场地噪声峰值的出现），其可能影响的范围昼间在40 m可达标，夜间达200 m。

虽然施工噪声仅在施工期间发生，随着施工的结束而消失，但由于施工机械产生的噪声较强，因此，对此类噪声应予以足够的重视。

#### 5.1.3.3 减缓措施

（1）合理安排施工时间，制定施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，尽量加快施工进度，缩短整个工期。合理布局施工场地，噪声大的设备尽量远离住户。

（2）禁止夜间施工作业，确因生产工艺要求必须夜间施工作业的，施工单位应当于夜间施工前按照有关法律法规的规定报批，并在施工现场公告附近居民。

（3）加强施工机械的维护保养，提高机械的正常使用率，避免由于设备性能差而使机械噪声增大现象发生，闲置不用的设备及时关停。设备选型上尽量采用低噪声设备，例如振捣器采用高频振捣器等；固定机械、挖土及运土机械可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件不的方法降低噪声。

（4）场外运输作业安排在白天进行，大型设备施工车辆行经住宅及敏感点时应采取减速、禁鸣等措施。

（5）施工期严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准，即昼间70 dB（A），夜间55 dB（A）。

5.1.4固体废物环境影响分析

#### 5.1.4.1 污染源分析

施工期产生的固体废物主要来源于施工废料和施工人员的生活垃圾等。

本项目没有大量的土石方工程，施工中仅有少量的基础开挖产生的临时堆方，可用于厂区内的回填。少量临时堆方可用编制袋覆盖，防止雨季发生水土流失。

施工人员以50人/d，生活垃圾以0.5 kg/人••计，生活垃圾产生量为25 kg/d，经统一收集后和厂区现有生活垃圾一并送垃圾焚烧厂处置。

以上施工期污染物的排放随施工的结束而消失。

#### 5.1.4.2 减缓措施

（1）施工期建筑垃圾实行定点堆放，并及时清运处理。外运时禁止超高超载，避免发生遗撒或泄漏。

（2）土石方平衡回填时应及时压实，尽量避开雨季施工，做好表土保存并作为厂区后期绿化用土。施工结束后应清理施工现场。

（3）出施工场地时清洁车轮，防止运输车辆将浮土带入道路。

（4）生活垃圾分类回收，严禁随意抛撒和焚烧，经统一收集后和厂区现有生活垃圾一并送垃圾焚烧厂处置。

施工单位只要加强处置和管理，固体废物对环境的影响可降至最低，不会对当环境造成明显的不良影响。

5.1.5生态环境影响分析

项目建设对生态环境的影响主要为征地范围内破坏植被，扰动土壤以及土石方堆放造成该地块水土流失等问题。根据现场调查，项目已对土石方进行清运，建设范围内无裸露土壤。因此，施工期对生态环境影响较小。

5.1.6管线施工期影响分析

经第2章工程分析介绍，项目厂外暂定建设一根约5.5km排水管线，其主要建设内容如下表5.1-1。

表5.1-1 厂外排水管线主要建设内容

| 工程名称 | 长度 | 建设内容 | 沿线现状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水管线 | 5.5km | 输水管道采用1根DN150碳钢管，总长约5.5km；采用内外涂塑复合钢管加强防腐，管底敷设中粗砂垫层。按相关规范要求在管网起点（餐厨厂排放口）设置切断阀门。并在外排管网的起点和终点处均设置流量计，以便及时检查外排管网的运行情况。 | 出厂区后沿方溪口街（617县道）埋设、进入牟山大道，沿牟山西侧大道人行道埋设，自北向南进入学府一路后，沿学府一路西侧人行道向南敷设至沙坪路，然后沿沙坪路南侧人行道自东向西敷设至滨河路二期，最终排入滨河路二期污水检查井中。沿线植被多为农田、草本植物等经济作物，沿线无国家保护珍稀野生动植物。同时管道敷设不涉及穿越不良地质地段，不占用生态保护红线，不涉及永久基本农田、地质公园、重要湿地、天然林等。 |

#### 5.1.6.1管线工程施工期影响分析

施工期主要表现为工程开挖对水体、植被等生态环境的影响，以及施工期车辆行驶噪声、汽车尾气和施工噪声、施工路面扬尘、施工场地对沿线环境景观破坏的影响。

（1）施工工序

管网沿线全部采用开槽施工的方式，工艺简述如下：

管线走向定位→土石方开挖→管道铺设→土石方回填压实→弃土弃渣处置

（2）产污环节

①废气

施工过程中各类燃油动力机械在挖方、填筑、清理、平整、运输等过程中排放燃油废气，主要污染物为SO2、NO2和烟尘。机械设备，排放方式为间歇散排，且排量有限。土石方开挖、排水防护工程、钻孔以及水泥养护作业、土石方装卸和物料运输过程将产生粉尘与扬尘，使工程区粉尘与扬尘有明显增加。

②废水

管线工程所需砂石、骨料等主要是外购成品，因此无加工废水产生；不设施工营区，依托当地民房，故无生活污水排放。

③固体废弃物

管线工程产生的弃土弃渣，经土石方调配全部用于道路、厂区建设，无弃渣产生；不设施工营区，故无生活垃圾排放。

④噪声

施工期噪声主要产生于土石方开挖、打桩、结构、运输、物料装卸等过程，主要声源是施工机械、动力设备、运输车辆等。

⑤水土流失

施工期对原地貌扰动较大，破坏了地表植被及土壤结构，在雨水和地表径流冲刷下，土壤丧失了植物根系的固土作用，极易造成水土流失。同时，开挖、填筑后形成的边坡，结构松散，胶结力差，在重力和水体作用下，稳定性急剧下降，易引发垮塌，甚至滑坡，造成人为的、新的水土流失。

⑥生态破坏

管线施工对生态的破坏主要表现为对植被和地表的损害。施工期开挖、回填等对原地貌扰动较大，将产生松散表土层，在地表径流的冲刷下易产生水土流失；同时施工临时堆方若处置不当，也易引发水土流失。

（3）管线工程施工期影响分析

①征地、拆迁影响分析

管线施工段主要为道路防护带，施工期间将临时占用一些土地，待竣工后，全部恢复为原用地状况，不涉及人口搬迁问题。

②废气影响分析

施工机械及运输车辆将产生TSP、NOx和CO等污染物，由于施工机械为间断作业且使用数量不多，故施工废气主要对施工作业场地的空气质量产生间断的较小不利影响。施工期因土石方开挖、运输、钻孔等过程中产生粉尘与二次扬尘，但TSP影响仅局限于施工作业区较近范围内，伴随着施工期的结束，影响将消除。据设计资料，项目厂外管线全部采用内外涂塑的复合钢管，不涉及油漆及沥青废气排放。

③废水影响分析

管线施工过程中，还会产生少量施工废水包括搅拌废水等，主要污染物是SS，采用沉砂池沉淀处理后再回用的措施，不会对环境产生影响。施工期间可依托周边居民点的旱厕，故无生活污水排放。

④噪声影响分析

施工期噪声环境影响相对较大，噪声主要来自挖掘机、推土机、装载机、搅拌机及运输车辆等，声级值约78～90dB（A）。类比类似管线施工项目，噪声对敏感点的影响程度夜间大于昼间，施工单位对此应予以高度重视，避免施工噪声扰民。

⑤固体废物影响分析

管线施工时会有少量的弃土弃渣产生，可全部运至厂区作填方或用于厂区的绿地和道路建设，不会有弃渣产生。另外施工人员产生的少量生活垃圾全部清运至附近垃圾收集点，由市政部门集中收集处置，不会对环境产生影响。

#### 5.1.6.2管线工程采取的污染治理措施及建议

（1）施工扬尘

扬尘污染造成大气中TSP增高，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量，以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

治理措施：干旱季节洒水降尘；及时清除运输车辆泥土和路面尘土；建材及建碴运输车辆实施遮挡。

②施工弃土弃渣

管线施工期间，工程挖土方量与回填土方量在施工场内周转，就地平衡，弃土弃渣及时运至厂内作填方处理或回用于厂区绿地和沿线道路等建设。

治理措施：管线施工弃土临时堆放期间堆置于施工围栏内，预留遮盖措施。施工过程应加强水土保持措施，减轻施工的不利影响。

③施工噪声

针对施工期机械噪声采取治理措施包括：合理安排施工时间，禁止夜间和午休施工；采用封闭施工，尽量采取人工开挖方式，减少机械噪声对周围住户的影响；高噪声的施工材料加工点尽量远离敏感点。

④施工废水

施工人员生活污水治理措施：利用附近的农村旱厕等方式减轻对环境的影响。

生产废水措施：修建隔油、沉淀池，处理后循环使用，不排放。

#### 5.1.6.3管线工程生态保护措施及建议

工程占地保护措施：

（1）施工前应做好施工组织规划，划定施工范围，施工人员、施工车辆应按规定的路线行驶，不得随意破坏道路等设施，施工作业不得超出施工范围。

（2）施工建筑材料堆放场等临时用地尽量考虑在施工作业带内设置，如不可避免需在施工作业带以外地段设置，在不增加工程总体投资的前提下，尽可能考虑利用附近现有堆放场地。

（3）建材堆放场，不占或少占农田，以减少当地土地资源利用的矛盾。

陆生生态保护措施：

（1）土壤保护

①施工前作业带场地清理，应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境；临时用地使用完后，立即实施复垦、绿化等恢复措施；并应加强临时性工程占地的复垦恢复工作；

②施工作业场内的临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏；

③在管道施工过程中必须做到对管沟区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，即将表层比较肥沃的土壤分层剥离，集中堆放；在管道施工结束后回填土必须按次序分层覆土，最后将表层比较肥沃的土铺在最上层，尽可能降低对土壤养分的影响，最快使土壤得以恢复。

④施工材料堆放场周围一定范围内，应采取一定的防护措施，避免含有害物质的建材、化学品等污染物扩散；加强施工期工程污染源的监督工作。

（2）其他

①尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的灌木草丛的破坏；严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。

②为加强管道施工的管理，减少对生态环境的破坏，施工期间应有相应的环保专职人员与地方政府工作人员一道进行监督和管理。

水土流失防治：

（1）水土流失防治措施

①管道施工期采取尽量少占地、少破坏植被的原则，尽量缩小施工占地范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏，将管道建设对现有植被和土壤的影响控制在最低限度。对于施工过程中破坏的植被或农作物，制定补偿措施进行补偿。

②对于临时占地，竣工后进行土地复垦和植被重建工作。在开挖地表土壤时，将表土保存，施工完毕尽快整理施工现场，将表土覆盖在原地表以恢复植被。

③规范施工，严格管理，在施工前制定泥浆、土石方处置方案，严格限制临时堆放占地面积，及时绿化或硬化。

（2）水土保持措施

①合理安排施工进度，尽量避开雨季。施工中要作到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面。

②划定施工作业范围，不得随意扩大，按规定操作。严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。

③提高施工效率，缩短施工工期。

④在施工中破坏植被的地段，施工结束后，必须及时进行植被恢复，尤其是河滩区要提高植被恢复速度和质量，减轻水土流失。

⑤管线施工与外界隔离，施工作业应在围护隔栏内进行，尽可能采用人工开挖，减小施工作业面积，从而减轻对周围住户及水土流失的影响。

5.2运营期环境影响分析

5.2.1地表水环境影响分析

（1）影响分析

本项目为餐厨垃圾厌氧发酵项目，项目运营期的废水主要为生活污水和生产废水，综合废水产生量为151.04m3/d（回用水量13.9 m3/d，外排废水量137.14m3/d），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油等。项目综合废水进入厂内污水处理系统处理SS、COD、BOD5、动植物油达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，NH3-N达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，TN、TP满足合川区城市污水处理厂接管要求（TN浓度控制在1000 mg/L、TP浓度控制在50 mg/L）后，通过自建5.5km的DN150管道接入滨河路二期处市政污水管网，排入合川城市污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最后排入嘉陵江。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）相关要求，本项目废水属于间接排放，评价等级确定为三级B，可不进行水环境影响预测。

（2）污水处理纳污能力分析

①厂内污水处理系统接纳能力分析

本项目污水处理站已建成投入试运行，位于厂区西北侧，设计处理能力为350 m3/d，采用“预处理（隔油、气浮）+生化处理（外置式MBR）”工艺。本项目进入污水处理站的综合废水量约151.04m3/d，污水处理能力能满足项目生产需要。经预处理后废水能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

②合川城市污水处理厂纳污能力分析

合川城市污水处理厂位于重庆市合川区南办处白塔村六社，现状设计处理规模8万m3/d，服务范围包括合阳片区、大学城片区、花滩片区、南屏片区、小安溪片区、东渡片区、南溪-沙溪片区，其中南溪片区只有生活污水进入合川污水厂。污水处理厂一期工程于2008年投入运行使用，设计处理规模为5万m3/d，处理工艺采用“奥贝尔氧化沟+高效沉淀池+滤布滤池，并辅以化学除磷”；二期工程于2016年开始建设，2018年投入运行使用，处理规模为3万m3/d，处理工艺采用“改良型A2/O氧化沟+高效沉淀池+滤布滤池”，排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。目前一期、二期工程均通过竣工环境保护验收，正常运行。根据《合川区餐厨垃圾处理工程项目排水方案调整论证报告》（2021年8月）的结论，合川区餐厨垃圾处理工程项目废水经自建污水处理厂处理达综三标准后，进入合川区城市污水处理厂菜坝污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002 ）一级A标，排入嘉陵江。重庆市合川排水有限公司已复函同意接收合川餐厨垃圾处理厂餐厨污水，且2021年合川餐厨厂通过论证，经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准的废水外排合川区城市污水处理厂合理可行。

本项目直接引用合川区城市污水处理厂（菜坝污水处理厂）环评结论。通过预测，运营期平水期正常排放COD浓度预测值范围为9.9875~10.0208mg/L，NH3-N浓度预测值范围为0.1428~0.1458mg/L，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值；枯水期正常排放COD浓度预测值范围为9.9177~11.4229mg/L，NH3-N浓度预测值范围为0.1415~0.3328mg/L，最大预测值均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。运营期平水期事故排放COD 浓度预测值范围为9.9999~10.1184mg/L，NH3-N浓度预测值范围为0.1428~0.1569mg/L，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值；运营期枯水期事故排放COD浓度预测值范围为9.9177~18.0667mg/L，NH3-N浓度预测值范围为0.1415~1.0921mg/L，最大预测值均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值。

综上所述，合川区城市污水处理厂处理工艺和处理能力等均能满足项目的废水处理需求，本项目废水对地表水体影响较小。

- 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编号 | 污染治理设施名称 | 治理设施工艺 |  |  |  |
| 生活污水、生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油 | 合川区城市污水处理厂 | 间断排放，流量不稳定无规律 | 1 | 污水处理站 | 预处理（隔油、气浮）+生化处理（外置式MBR） | 1 | 符合 | 全厂废水总排放口 |

- 废水间接排放口基本情况表

| 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 （万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放 时段 | 受纳污水处理厂 信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排放标准浓度限值（mg/L） |
| 1 | 106.223149° | 30.043402° | 5.0056 | 合川区城市污水处理厂 | 间歇 | / | 合川区城市污水处理厂 | pH | 6～9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5（8） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.5 |

地表水环境影响评价自查表见表5.2-3。

- 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放；其他 □ |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□； 非持久性污染物 □；pH 值□；热污染□；富营养化□；其他 |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□； 拟建 □；其他□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□ 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（）个 |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□ 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区□ |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | COD |  |  | 2.50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.50 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  | 0.50 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.40 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | TN |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | TP |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 |  |  |  |  | 手动 ；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | （污水处理站排口 ） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  | （COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TN、TP） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2大气环境影响分析

#### 5.2.2.1预测模式选择

根据前述章节，本项目大气评价等级为一级。

本次评价采用采用项目所在所属行政区域的气象站点，合川气象站（站点编号：57512）拥有长期的气象观测资料，站点地理坐标为106.29°E、29.97°N，海拔高度364.5米。根据合川气象站近22年气象数据统计分析，区域多年静风（风速≤0.2m/s）频率18.4%，小于35%；评价基准年（2020年）全年风速≤0.5 m/s的最长持续时间为4 h，小于72 h，根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，本次大气环境影响预测采用导则推荐的AERMOD模式进行模拟计算。

#### 5.2.2.2预测因子、范围、点位及参数

（1）预测因子

结合前述章节分析，确定本次评价环境空气预测因子为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、氨、硫化氢。根据前述工程分析章节，本项目SO2及NOX全年总排放量小于500t/a，因此本次评价仅考虑一次PM2.5的影响，不进行二次PM2.5的影响分析。

（2）预测范围

本次评价预测范围涵盖全部评价范围，同时考虑对评价范围适当外扩，最终确定预测范围为5.2km×5.2km范围。

（3）预测内容

①项目正常工况浓度预测

项目建成后，全年（2022年）逐时气象条件下，环境空气保护目标以及预测网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面浓度。

②项目建成后环境空气质量预测与评价

预测叠加现状浓度值，并叠加预测范围内其他在建项目的环境影响后，环境空气保护目标和预测网格点各预测因子的不同时段平均质量浓度变化率。

③项目非正常工况浓度预测

项目建成后，非正常工况下，环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面小时浓度。

④环境防护距离

项目建成后，全厂大气污染物排放源强作为环境防护距离计算的源强，预测评价范围内的最大地面小时浓度。

#### 5.2.2.3预测模型基础参数

（1）基准年（2022年）气象数据

地面气象数据采用合川气象站2022年全年逐小时的地面风向、风速、总云量、低云量、温度等变量输入，生成AERMOD预测气象。

探空气象数据采用环境部评估中心实验室（LEM）提供的2020年全国27×27 km的WRF输出，选择项目所在位置的高空气象数据，作为AERMOD运行的探空气象数据。气象数据信息，见表5.2-4。

- 气象数据信息一览表

| 气象站 名称 | 编号 | 坐标 |  | 相对距 离(km) | 海拔 高度 | 数据 年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  |  |  |  |
| 合川 气象站 | 57512 | 106.29 | 29.97 | 10.3 | 364.5m | 2022 | 风向、风速、总云量、 低云量、干球温度 |
| 项目所 在网格 | —— | —— | —— | —— | —— | 2022 | 气压、离地高度、 干球温度 |

（2）地形数据

地形数据采用SRTM3地形数据，数据精度90m。

（3）模型运行参数设置

1）地面扇区设置：共分1个扇区；

2）通用地表类型：结合项目周边地表类型现状，选择AERMET通用地表类型为落叶林；

3）通用地表湿度：根据中国干湿分区图，项目所在区域选择潮湿气候；

4）地表特征参数：地面周期按月进行统计，见表5.2-5。

- AERMET地表特征参数

| 类型 | 正午反照率 | BOWEN值 | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 二月 | 0.12 | 0.3 | 1 |
| 三月 | 0.12 | 0.3 | 1 |
| 四月 | 0.12 | 0.3 | 1 |
| 五月 | 0.12 | 0.2 | 1.3 |
| 六月 | 0.12 | 0.2 | 1.3 |
| 七月 | 0.12 | 0.2 | 1.3 |
| 八月 | 0.12 | 0.2 | 1.3 |
| 九月 | 0.12 | 0.2 | 1.3 |
| 十月 | 0.12 | 0.4 | 0.8 |
| 十一月 | 0.12 | 0.4 | 0.8 |
| 十二月 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

（4）预测方案设置

所有方案考虑对全部污染源进行速度优化。

#### 5.2.2.4预测网格坐标建立

5.2.2.4.1网格坐标系统建立

（1）预测模型网格建立

本次评价预测模型以东西方向为X坐标轴，南北方向为Y坐标轴建立坐标系。坐标系中心原点(0,0)坐标为厂区内（全球坐标点：106.22433°E, 30.04284°N）。

（2）进一步预测网格点坐标设置情况

本次评价预测范围采取如下直角网格坐标设置网格：

X=[-2600,2600]100；

Y=[-2600,2600]100；

计算网格点总数2809个。

（3）防护距离计算网格点坐标设置情况

在项目周边800m范围设置防护距离计算网格：

X=[-800,800]50；Y=[-800,800]50；

网格步长50m，防护距离计算网格点共计1089个。

5.2.2.4.2预测点位参数

考虑评价范围内的环境保护目标、污染气象条件、地形等特征，共选取了17个大气预测评价点位。采用全球坐标定义标准生成地形高程数据的DEM文件，通过插值法获得敏感目标及网格坐标高程。敏感目标点坐标详见表5.2-6。

- 环境保护目标点坐标一栏表

| 序号 | 保护目标名称 | X坐标（m) | Y坐标（m) | 高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#农户 | -239 | 219 | 231.39 |
| 2 | 2#农户 | -319 | 64 | 246.35 |
| 3 | 3#农户 | -327 | -150 | 230.88 |
| 4 | 4#农户 | 75 | -230 | 236.74 |
| 5 | 5#农户 | 114 | -48 | 250.6 |
| 6 | 大岚村 | -1089 | -62 | 217.95 |
| 7 | 三金观 | -1769 | -555 | 220.96 |
| 8 | 柏家坪 | -615 | -783 | 222.14 |
| 9 | 张家溪 | 64 | -308 | 227.18 |
| 10 | 刘家大岚娅 | 770 | -800 | 263.69 |
| 11 | 牟山村 | 1597 | -1235 | 252.53 |
| 12 | 中店村 | 1619 | -82 | 276.25 |
| 13 | 五显村 | 1588 | 1130 | 281.86 |
| 14 | 大湾 | 235 | 714 | 250.8 |
| 15 | 新庙子 | 29 | 1719 | 285.45 |
| 16 | 兰花村 | -1017 | 1821 | 282.3 |
| 17 | 芋河沟 | -2473 | 820 | 227.64 |

5.2.2.4.3源强分布情况

（1）本次项目涉及污染源强参数

本次评价所涉及项目污染物源强参数，见表5.2-7-5.2-9。

- 正常工况下有组织源强参数

| 序 号 | 污染源 | 坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度 (m) | 排气筒 高度(m) | 排气筒 内径(m) | 烟气流量 (m3/h) | 烟气温 度(℃) | 污染物排放(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  | 污染物 | 速率 |
| 1 | 1#排气筒-1#除臭系统 （餐厨、污水站） | -101 | 43 | 235 | 18 | 1.6 | 66000 | 25 | NH3 | 0.3289 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0022 |
| 2 | 2#排气筒-1 #锅炉废气 | -99 | 0 | 240 | 12 | 0.36 | 1740 | 100 | SO2 | 0.052 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.018 |
| 3 | 3#排气筒-1#沼气 发电机废气 | -49 | -25 | 239 | 15 | 0.4 | 4000 | 100 | SO2 | 0.072 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.238 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0125 |

- 正常工况下无组织源强参数

| 序 号 | 面源名称 | 中心点坐标 /m |  | 面源海 拔高度 (m) | 有效 源高 (m) | 面源 长度 (m) | 面源 宽度 (m) | 正北方 向夹角 (°) | 污染物排放(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  | 污染物 | 速率 |
| 1 | 厂区无组织 | -126 | -14 | 245 | 12 | 45 | 70 | 20 | NH3 | 0.0866 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0006 |

- 生物滤池除臭系统事故非正常工况下有组织源强参数

| 序 号 | 污染源 | 坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度 (m) | 排气筒 高度(m) | 排气筒 内径(m) | 烟气流量 (m3/h) | 烟气温 度(℃) | 污染物排放(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  | 污染物 | 速率 |
| 1 | 1#排气筒-1#除臭系统 （餐厨、污水站） | -101 | 43 | 235 | 15 | 1.6 | 66000 | 25 | NH3 | 0.8223 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0056 |

（2）评价范围内区域拟建、在建源强参数

本次采用2022年作为评价基准年，大气评价范围内不涉及排放同类污染因子的拟建及在建污染源。

#### 5.2.2.5项目贡献浓度影响

5.2.2.5.1 SO2贡献浓度影响

SO2对周边区域1小时平均、日平均、年平均浓度贡献值影响，详见下表。

- SO2贡献浓度影响汇总表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献 值(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准 (μg/m3) | 占标 率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#农户 | 1小时 | 1.92572 | 22071903 | 500 | 0.385 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.34219 | 220809 | 150 | 0.228 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05369 | 平均值 | 60 | 0.089 | 达标 |
| 2 | 2#农户 | 1小时 | 2.4793 | 22072721 | 500 | 0.496 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.60084 | 220201 | 150 | 0.401 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.09218 | 平均值 | 60 | 0.154 | 达标 |
| 3 | 3#农户 | 1小时 | 2.28118 | 22121716 | 500 | 0.456 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.4024 | 220206 | 150 | 0.268 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.11671 | 平均值 | 60 | 0.195 | 达标 |
| 4 | 4#农户 | 1小时 | 1.90997 | 22091218 | 500 | 0.382 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.42512 | 220830 | 150 | 0.283 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.07308 | 平均值 | 60 | 0.122 | 达标 |
| 5 | 5#农户 | 1小时 | 2.60212 | 22092001 | 500 | 0.52 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.62292 | 220829 | 150 | 0.415 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06721 | 平均值 | 60 | 0.112 | 达标 |
| 6 | 大岚村 | 1小时 | 1.14083 | 22082604 | 500 | 0.228 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.15211 | 220707 | 150 | 0.101 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02062 | 平均值 | 60 | 0.034 | 达标 |
| 7 | 三金观 | 1小时 | 0.87462 | 22102221 | 500 | 0.175 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10777 | 220304 | 150 | 0.072 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0138 | 平均值 | 60 | 0.023 | 达标 |
| 8 | 柏家坪 | 1小时 | 1.07149 | 22072019 | 500 | 0.214 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.22586 | 220124 | 150 | 0.151 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04054 | 平均值 | 60 | 0.068 | 达标 |
| 9 | 张家溪 | 1小时 | 1.58422 | 22112308 | 500 | 0.317 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.34264 | 220208 | 150 | 0.228 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06192 | 平均值 | 60 | 0.103 | 达标 |
| 10 | 刘家大岚娅 | 1小时 | 1.63073 | 22121508 | 500 | 0.326 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0942 | 221227 | 150 | 0.063 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00858 | 平均值 | 60 | 0.014 | 达标 |
| 11 | 牟山村 | 1小时 | 0.9135 | 22110422 | 500 | 0.183 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08021 | 221104 | 150 | 0.053 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00407 | 平均值 | 60 | 0.007 | 达标 |
| 12 | 中店村 | 1小时 | 1.37416 | 22112305 | 500 | 0.275 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08125 | 220221 | 150 | 0.054 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00527 | 平均值 | 60 | 0.009 | 达标 |
| 13 | 五显村 | 1小时 | 1.55998 | 22102224 | 500 | 0.312 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07268 | 220220 | 150 | 0.048 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01025 | 平均值 | 60 | 0.017 | 达标 |
| 14 | 大湾 | 1小时 | 1.46103 | 22092504 | 500 | 0.292 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.16664 | 220628 | 150 | 0.111 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02776 | 平均值 | 60 | 0.046 | 达标 |
| 15 | 新庙子 | 1小时 | 0.48998 | 22061306 | 500 | 0.098 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04108 | 220613 | 150 | 0.027 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00348 | 平均值 | 60 | 0.006 | 达标 |
| 16 | 兰花村 | 1小时 | 0.98406 | 22062906 | 500 | 0.197 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.041 | 220629 | 150 | 0.027 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00357 | 平均值 | 60 | 0.006 | 达标 |
| 17 | 芋河沟 | 1小时 | 0.75738 | 22111620 | 500 | 0.151 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07767 | 220614 | 150 | 0.052 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00739 | 平均值 | 60 | 0.012 | 达标 |
| 18 | 区域最大浓度网格 | 1小时 | 5.16336 | 22010122 | 500 | 1.033 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.55812 | 220830 | 150 | 1.039 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.41916 | 平均值 | 60 | 0.699 | 达标 |

预测结果表明：SO2对预测点短期浓度贡献值的最大浓度占标率<100%；年均浓度贡献值的最大浓度占标率<30%。

5.2.2.5.2 NO2贡献浓度影响

NO2对周边区域1小时平均、日平均、年平均浓度贡献值影响，详见下表。

- NO2贡献浓度影响汇总表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献 值(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准 (μg/m3) | 占标 率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#农户 | 1小时 | 4.51113 | 22071903 | 200 | 2.256 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.84357 | 220710 | 80 | 1.054 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.12891 | 平均值 | 40 | 0.322 | 达标 |
| 2 | 2#农户 | 1小时 | 5.84998 | 22010716 | 200 | 2.925 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.37128 | 220201 | 80 | 1.714 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.21571 | 平均值 | 40 | 0.539 | 达标 |
| 3 | 3#农户 | 1小时 | 5.26774 | 22121716 | 200 | 2.634 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.96964 | 220206 | 80 | 1.212 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.27522 | 平均值 | 40 | 0.688 | 达标 |
| 4 | 4#农户 | 1小时 | 4.97557 | 22091218 | 200 | 2.488 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.17482 | 220830 | 80 | 1.469 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.18973 | 平均值 | 40 | 0.474 | 达标 |
| 5 | 5#农户 | 1小时 | 6.24657 | 22092001 | 200 | 3.123 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.68163 | 220829 | 80 | 2.102 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.17257 | 平均值 | 40 | 0.431 | 达标 |
| 6 | 大岚村 | 1小时 | 2.71474 | 22082604 | 200 | 1.357 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.36573 | 220707 | 80 | 0.457 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04824 | 平均值 | 40 | 0.121 | 达标 |
| 7 | 三金观 | 1小时 | 2.04948 | 22102221 | 200 | 1.025 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.2534 | 220304 | 80 | 0.317 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03291 | 平均值 | 40 | 0.082 | 达标 |
| 8 | 柏家坪 | 1小时 | 2.63512 | 22073002 | 200 | 1.318 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.54632 | 220124 | 80 | 0.683 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.09741 | 平均值 | 40 | 0.244 | 达标 |
| 9 | 张家溪 | 1小时 | 4.14252 | 22112308 | 200 | 2.071 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.8812 | 220208 | 80 | 1.102 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.16003 | 平均值 | 40 | 0.4 | 达标 |
| 10 | 刘家大岚娅 | 1小时 | 3.80312 | 22031105 | 200 | 1.902 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.24031 | 221227 | 80 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02139 | 平均值 | 40 | 0.053 | 达标 |
| 11 | 牟山村 | 1小时 | 2.12383 | 22110422 | 200 | 1.062 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.18984 | 221104 | 80 | 0.237 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00999 | 平均值 | 40 | 0.025 | 达标 |
| 12 | 中店村 | 1小时 | 3.70805 | 22112305 | 200 | 1.854 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.2095 | 220221 | 80 | 0.262 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01371 | 平均值 | 40 | 0.034 | 达标 |
| 13 | 五显村 | 1小时 | 4.34678 | 22102224 | 200 | 2.173 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.18726 | 220220 | 80 | 0.234 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02707 | 平均值 | 40 | 0.068 | 达标 |
| 14 | 大湾 | 1小时 | 3.33871 | 22090704 | 200 | 1.669 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.424 | 220628 | 80 | 0.53 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06651 | 平均值 | 40 | 0.166 | 达标 |
| 15 | 新庙子 | 1小时 | 1.13554 | 22021011 | 200 | 0.568 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09729 | 220613 | 80 | 0.122 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00898 | 平均值 | 40 | 0.022 | 达标 |
| 16 | 兰花村 | 1小时 | 2.71859 | 22062906 | 200 | 1.359 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11327 | 220629 | 80 | 0.142 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00945 | 平均值 | 40 | 0.024 | 达标 |
| 17 | 芋河沟 | 1小时 | 1.84717 | 22111620 | 200 | 0.924 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.19572 | 220614 | 80 | 0.245 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01808 | 平均值 | 40 | 0.045 | 达标 |
| 18 | 区域最大浓度网格 | 1小时 | 11.70876 | 22110706 | 200 | 5.854 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.16034 | 220830 | 80 | 5.2 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.05456 | 平均值 | 40 | 2.636 | 达标 |

预测结果表明：NO2短期浓度贡献值的最大浓度占标率<100%；年均浓度贡献值的最大浓度占标率<30%。

5.2.2.5.3 PM10贡献浓度影响

PM10对周边区域日平均、年平均浓度贡献值影响，详见下表。

- PM10贡献浓度影响汇总表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献 值(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准 (μg/m3) | 占标 率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#农户 | 日平均 | 0.1784 | 220809 | 150 | 0.119 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02834 | 平均值 | 70 | 0.04 | 达标 |
| 2 | 2#农户 | 日平均 | 0.33135 | 220201 | 150 | 0.221 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04977 | 平均值 | 70 | 0.071 | 达标 |
| 3 | 3#农户 | 日平均 | 0.22197 | 221027 | 150 | 0.148 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06259 | 平均值 | 70 | 0.089 | 达标 |
| 4 | 4#农户 | 日平均 | 0.22014 | 221227 | 150 | 0.147 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03572 | 平均值 | 70 | 0.051 | 达标 |
| 5 | 5#农户 | 日平均 | 0.29164 | 220829 | 150 | 0.194 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03323 | 平均值 | 70 | 0.047 | 达标 |
| 6 | 大岚村 | 日平均 | 0.08018 | 220707 | 150 | 0.053 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01113 | 平均值 | 70 | 0.016 | 达标 |
| 7 | 三金观 | 日平均 | 0.05795 | 220304 | 150 | 0.039 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00733 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 8 | 柏家坪 | 日平均 | 0.1184 | 220124 | 150 | 0.079 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02139 | 平均值 | 70 | 0.031 | 达标 |
| 9 | 张家溪 | 日平均 | 0.16915 | 220208 | 150 | 0.113 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03041 | 平均值 | 70 | 0.043 | 达标 |
| 10 | 刘家大岚娅 | 日平均 | 0.0469 | 221227 | 150 | 0.031 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00437 | 平均值 | 70 | 0.006 | 达标 |
| 11 | 牟山村 | 日平均 | 0.04288 | 221104 | 150 | 0.029 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0021 | 平均值 | 70 | 0.003 | 达标 |
| 12 | 中店村 | 日平均 | 0.04001 | 220221 | 150 | 0.027 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00257 | 平均值 | 70 | 0.004 | 达标 |
| 13 | 五显村 | 日平均 | 0.03582 | 220220 | 150 | 0.024 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00492 | 平均值 | 70 | 0.007 | 达标 |
| 14 | 大湾 | 日平均 | 0.08318 | 220628 | 150 | 0.055 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01468 | 平均值 | 70 | 0.021 | 达标 |
| 15 | 新庙子 | 日平均 | 0.02195 | 220613 | 150 | 0.015 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00171 | 平均值 | 70 | 0.002 | 达标 |
| 16 | 兰花村 | 日平均 | 0.01868 | 220629 | 150 | 0.012 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00171 | 平均值 | 70 | 0.002 | 达标 |
| 17 | 芋河沟 | 日平均 | 0.03915 | 220614 | 150 | 0.026 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00383 | 平均值 | 70 | 0.005 | 达标 |
| 18 | 区域最大浓度网格 | 日平均 | 0.87858 | 220217 | 150 | 0.586 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.21162 | 平均值 | 70 | 0.302 | 达标 |

预测结果表明：PM10短期浓度贡献值的最大浓度占标率<100%；年均浓度贡献值的最大浓度占标率<30%。

5.2.2.5.4 PM2.5贡献浓度影响

PM2.5对周边区域日平均、年平均浓度贡献值影响，详见下表。

- PM2.5贡献浓度影响汇总表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献 值(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准 (μg/m3) | 占标 率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#农户 | 日平均 | 0.09096 | 220809 | 75 | 0.121 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01445 | 平均值 | 35 | 0.041 | 达标 |
| 2 | 2#农户 | 日平均 | 0.1693 | 220201 | 75 | 0.226 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02541 | 平均值 | 35 | 0.073 | 达标 |
| 3 | 3#农户 | 日平均 | 0.11354 | 221027 | 75 | 0.151 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03195 | 平均值 | 35 | 0.091 | 达标 |
| 4 | 4#农户 | 日平均 | 0.11231 | 221227 | 75 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01817 | 平均值 | 35 | 0.052 | 达标 |
| 5 | 5#农户 | 日平均 | 0.14804 | 220829 | 75 | 0.197 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01691 | 平均值 | 35 | 0.048 | 达标 |
| 6 | 大岚村 | 日平均 | 0.0409 | 220707 | 75 | 0.055 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00568 | 平均值 | 35 | 0.016 | 达标 |
| 7 | 三金观 | 日平均 | 0.02958 | 220304 | 75 | 0.039 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00374 | 平均值 | 35 | 0.011 | 达标 |
| 8 | 柏家坪 | 日平均 | 0.06038 | 220124 | 75 | 0.081 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01091 | 平均值 | 35 | 0.031 | 达标 |
| 9 | 张家溪 | 日平均 | 0.08606 | 220208 | 75 | 0.115 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01547 | 平均值 | 35 | 0.044 | 达标 |
| 10 | 刘家大岚娅 | 日平均 | 0.02387 | 221227 | 75 | 0.032 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00223 | 平均值 | 35 | 0.006 | 达标 |
| 11 | 牟山村 | 日平均 | 0.02188 | 221104 | 75 | 0.029 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00107 | 平均值 | 35 | 0.003 | 达标 |
| 12 | 中店村 | 日平均 | 0.02035 | 220221 | 75 | 0.027 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00131 | 平均值 | 35 | 0.004 | 达标 |
| 13 | 五显村 | 日平均 | 0.01822 | 220220 | 75 | 0.024 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0025 | 平均值 | 35 | 0.007 | 达标 |
| 14 | 大湾 | 日平均 | 0.04234 | 220628 | 75 | 0.056 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00749 | 平均值 | 35 | 0.021 | 达标 |
| 15 | 新庙子 | 日平均 | 0.0112 | 220613 | 75 | 0.015 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00087 | 平均值 | 35 | 0.002 | 达标 |
| 16 | 兰花村 | 日平均 | 0.00947 | 220629 | 75 | 0.013 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00087 | 平均值 | 35 | 0.002 | 达标 |
| 17 | 芋河沟 | 日平均 | 0.01994 | 220614 | 75 | 0.027 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00195 | 平均值 | 35 | 0.006 | 达标 |
| 18 | 区域最大浓度网格 | 日平均 | 0.44925 | 220217 | 75 | 0.599 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.10776 | 平均值 | 35 | 0.308 | 达标 |

预测结果表明：PM2.5短期浓度贡献值的最大浓度占标率<100%；年均浓度贡献值的最大浓度占标率<30%。

5.2.2.5.5 氨贡献浓度影响

氨对周边区域1小时平均浓度贡献值影响，详见下表。

- 氨贡献浓度影响汇总表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献 值(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准 (μg/m3) | 占标 率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#农户 | 1小时 | 9.89934 | 22062906 | 200 | 4.95 | 达标 |
| 2 | 2#农户 | 1小时 | 19.68818 | 22062905 | 200 | 9.844 | 达标 |
| 3 | 3#农户 | 1小时 | 13.31791 | 22070423 | 200 | 6.659 | 达标 |
| 4 | 4#农户 | 1小时 | 17.61017 | 22070120 | 200 | 8.805 | 达标 |
| 5 | 5#农户 | 1小时 | 32.67899 | 22063004 | 200 | 16.339 | 达标 |
| 6 | 大岚村 | 1小时 | 8.6879 | 22072723 | 200 | 4.344 | 达标 |
| 7 | 三金观 | 1小时 | 5.82749 | 22091221 | 200 | 2.914 | 达标 |
| 8 | 柏家坪 | 1小时 | 8.64589 | 22062506 | 200 | 4.323 | 达标 |
| 9 | 张家溪 | 1小时 | 12.24928 | 22070120 | 200 | 6.125 | 达标 |
| 10 | 刘家大岚娅 | 1小时 | 6.03753 | 22080219 | 200 | 3.019 | 达标 |
| 11 | 牟山村 | 1小时 | 3.95735 | 22020405 | 200 | 1.979 | 达标 |
| 12 | 中店村 | 1小时 | 3.89538 | 22022419 | 200 | 1.948 | 达标 |
| 13 | 五显村 | 1小时 | 3.83816 | 22040704 | 200 | 1.919 | 达标 |
| 14 | 大湾 | 1小时 | 14.16147 | 22090424 | 200 | 7.081 | 达标 |
| 15 | 新庙子 | 1小时 | 3.08127 | 22122321 | 200 | 1.541 | 达标 |
| 16 | 兰花村 | 1小时 | 3.58618 | 22011823 | 200 | 1.793 | 达标 |
| 17 | 芋河沟 | 1小时 | 3.58937 | 22072506 | 200 | 1.795 | 达标 |
| 18 | 区域最大浓度网格 | 1小时 | 67.75872 | 22091222 | 200 | 33.879 | 达标 |

预测结果表明：氨短期浓度贡献值的最大浓度占标率<100%。

5.2.2.5.6 硫化氢贡献浓度影响

硫化氢对周边区域1小时平均浓度贡献值影响，详见下表。

- 硫化氢贡献浓度影响汇总表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献 值(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准 (μg/m3) | 占标 率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#农户 | 1小时 | 0.06859 | 22062906 | 10 | 0.686 | 达标 |
| 2 | 2#农户 | 1小时 | 0.1336 | 22062905 | 10 | 1.336 | 达标 |
| 3 | 3#农户 | 1小时 | 0.09146 | 22070423 | 10 | 0.915 | 达标 |
| 4 | 4#农户 | 1小时 | 0.11927 | 22070120 | 10 | 1.193 | 达标 |
| 5 | 5#农户 | 1小时 | 0.2207 | 22063004 | 10 | 2.207 | 达标 |
| 6 | 大岚村 | 1小时 | 0.05866 | 22072723 | 10 | 0.587 | 达标 |
| 7 | 三金观 | 1小时 | 0.03934 | 22091221 | 10 | 0.393 | 达标 |
| 8 | 柏家坪 | 1小时 | 0.05842 | 22062506 | 10 | 0.584 | 达标 |
| 9 | 张家溪 | 1小时 | 0.08338 | 22070120 | 10 | 0.834 | 达标 |
| 10 | 刘家大岚娅 | 1小时 | 0.04073 | 22080219 | 10 | 0.407 | 达标 |
| 11 | 牟山村 | 1小时 | 0.02742 | 22020405 | 10 | 0.274 | 达标 |
| 12 | 中店村 | 1小时 | 0.02626 | 22022419 | 10 | 0.263 | 达标 |
| 13 | 五显村 | 1小时 | 0.02574 | 22040704 | 10 | 0.257 | 达标 |
| 14 | 大湾 | 1小时 | 0.0957 | 22090424 | 10 | 0.957 | 达标 |
| 15 | 新庙子 | 1小时 | 0.02067 | 22122321 | 10 | 0.207 | 达标 |
| 16 | 兰花村 | 1小时 | 0.0241 | 22011823 | 10 | 0.241 | 达标 |
| 17 | 芋河沟 | 1小时 | 0.02435 | 22072506 | 10 | 0.244 | 达标 |
| 18 | 区域最大浓度网格 | 1小时 | 0.45352 | 22091222 | 10 | 4.535 | 达标 |

预测结果表明：硫化氢短期浓度贡献值的最大浓度占标率<100%。

#### 5.2.2.6项目建成后叠加浓度影响

本次评价将叠加区域在建污染源、削减源、环境质量现状等对预测范围内的环境保护目标的影响。叠加公式如下：

C叠加(x,y,t)= C本项目(x,y,t)- C区域削减(x,y,t)+ C拟在建(x,y,t)+ C现状(x,y,t)

上式中：

C叠加(x,y,t)——t时刻，预测点(x,y)叠加各污染源及现状浓度后的环境质量浓度，μg/m3；

C本项目(x,y,t)——t时刻，本项目对预测点(x,y)的贡献浓度，μg/m3；

C区域削减(x,y,t)——t时刻，区域削减污染源对预测点(x,y)的贡献浓度，μg/m3；

C拟在建(x,y,t)——t时刻，其他在建、本项目污染源对预测点(x,y)的贡献浓度，μg/m3；

C现状(x,y,t)——t时刻，预测点（x,y）的环境质量现状浓度，μg/m3。

5.2.2.6.1 SO2叠加浓度影响

SO2对周边区域环境敏感目标以及网格点保证率日平均、年平均浓度叠加影响，详见下表。

- SO2叠加浓度影响汇总表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现 时间 | 背景浓度 (μg/m3) | 叠加背景 后的浓度 (μg/m3) | 评价标准 (μg/m3) | 占标 率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#农户 | 保证率日平均 | 0.03994 | 221022 | 22 | 22.03994 | 150 | 14.693 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05369 | 平均值 | 12.30959 | 12.36328 | 60 | 20.605 | 达标 |
| 2 | 2#农户 | 保证率日平均 | 0.07393 | 221022 | 22 | 22.07393 | 150 | 14.716 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.09218 | 平均值 | 12.30959 | 12.40177 | 60 | 20.67 | 达标 |
| 3 | 3#农户 | 保证率日平均 | 0.128 | 220422 | 22 | 22.128 | 150 | 14.752 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.11671 | 平均值 | 12.30959 | 12.4263 | 60 | 20.711 | 达标 |
| 4 | 4#农户 | 保证率日平均 | 0.03678 | 220422 | 22 | 22.03678 | 150 | 14.691 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.07308 | 平均值 | 12.30959 | 12.38267 | 60 | 20.638 | 达标 |
| 5 | 5#农户 | 保证率日平均 | 0.24922 | 220422 | 22 | 22.24922 | 150 | 14.833 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06721 | 平均值 | 12.30959 | 12.3768 | 60 | 20.628 | 达标 |
| 6 | 大岚村 | 保证率日平均 | 0.0439 | 221022 | 22 | 22.0439 | 150 | 14.696 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02062 | 平均值 | 12.30959 | 12.33021 | 60 | 20.55 | 达标 |
| 7 | 三金观 | 保证率日平均 | 0.06224 | 220422 | 22 | 22.06224 | 150 | 14.708 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0138 | 平均值 | 12.30959 | 12.32339 | 60 | 20.539 | 达标 |
| 8 | 柏家坪 | 保证率日平均 | 0.07142 | 220422 | 22 | 22.07142 | 150 | 14.714 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04054 | 平均值 | 12.30959 | 12.35013 | 60 | 20.584 | 达标 |
| 9 | 张家溪 | 保证率日平均 | 0.02212 | 221022 | 22 | 22.02212 | 150 | 14.681 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06192 | 平均值 | 12.30959 | 12.37151 | 60 | 20.619 | 达标 |
| 10 | 刘家大岚娅 | 保证率日平均 | 0.00356 | 221022 | 22 | 22.00356 | 150 | 14.669 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00858 | 平均值 | 12.30959 | 12.31817 | 60 | 20.53 | 达标 |
| 11 | 牟山村 | 保证率日平均 | 0.00317 | 220422 | 22 | 22.00317 | 150 | 14.669 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00407 | 平均值 | 12.30959 | 12.31366 | 60 | 20.523 | 达标 |
| 12 | 中店村 | 保证率日平均 | 0.00731 | 220422 | 22 | 22.00731 | 150 | 14.672 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00527 | 平均值 | 12.30959 | 12.31486 | 60 | 20.525 | 达标 |
| 13 | 五显村 | 保证率日平均 | 0.06588 | 221022 | 22 | 22.06588 | 150 | 14.711 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01025 | 平均值 | 12.30959 | 12.31984 | 60 | 20.533 | 达标 |
| 14 | 大湾 | 保证率日平均 | 0.02839 | 220422 | 22 | 22.02839 | 150 | 14.686 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02776 | 平均值 | 12.30959 | 12.33735 | 60 | 20.562 | 达标 |
| 15 | 新庙子 | 保证率日平均 | 0.00705 | 221022 | 22 | 22.00705 | 150 | 14.671 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00348 | 平均值 | 12.30959 | 12.31307 | 60 | 20.522 | 达标 |
| 16 | 兰花村 | 保证率日平均 | 0.00015 | 221022 | 22 | 22.00015 | 150 | 14.667 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00357 | 平均值 | 12.30959 | 12.31316 | 60 | 20.522 | 达标 |
| 17 | 芋河沟 | 保证率日平均 | 0.04801 | 221022 | 22 | 22.04801 | 150 | 14.699 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00739 | 平均值 | 12.30959 | 12.31698 | 60 | 20.528 | 达标 |
| 18 | 区域最大浓度 | 保证率日平均 | 0.29317 | 220422 | 22 | 22.29317 | 150 | 14.862 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.41916 | 平均值 | 12.30959 | 12.72875 | 60 | 21.215 | 达标 |

预测结果表明：在叠加现状浓度、区域削减源以及其他拟在建源后，SO2对预测范围内所有网格点最大保证率日平均浓度及年平均最大浓度均达标。

5.2.2.6.2 NO2叠加浓度影响

NO2对周边区域环境敏感目标以及网格点保证率日平均、年平均浓度叠加影响，详见下表。

- NO2叠加浓度影响汇总表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现 时间 | 背景浓度 (μg/m3) | 叠加背景 后的浓度 (μg/m3) | 评价标准 (μg/m3) | 占标 率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#农户 | 保证率日平均 | 0.00955 | 221021 | 40.5 | 40.50955 | 80 | 50.637 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.12891 | 平均值 | 21.30137 | 21.43028 | 40 | 53.576 | 达标 |
| 2 | 2#农户 | 保证率日平均 | 0.04452 | 221021 | 40.5 | 40.54452 | 80 | 50.681 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.21571 | 平均值 | 21.30137 | 21.51708 | 40 | 53.793 | 达标 |
| 3 | 3#农户 | 保证率日平均 | 0.13046 | 221021 | 40.5 | 40.63046 | 80 | 50.788 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.27522 | 平均值 | 21.30137 | 21.57659 | 40 | 53.941 | 达标 |
| 4 | 4#农户 | 保证率日平均 | 0.18593 | 221223 | 40.5 | 40.68593 | 80 | 50.857 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.18973 | 平均值 | 21.30137 | 21.4911 | 40 | 53.728 | 达标 |
| 5 | 5#农户 | 保证率日平均 | 0.00219 | 221223 | 40.5 | 40.50219 | 80 | 50.628 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.17257 | 平均值 | 21.30137 | 21.47394 | 40 | 53.685 | 达标 |
| 6 | 大岚村 | 保证率日平均 | 0.00629 | 221021 | 40.5 | 40.50629 | 80 | 50.633 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04824 | 平均值 | 21.30137 | 21.34961 | 40 | 53.374 | 达标 |
| 7 | 三金观 | 保证率日平均 | 0.00575 | 221021 | 40.5 | 40.50575 | 80 | 50.632 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03291 | 平均值 | 21.30137 | 21.33428 | 40 | 53.336 | 达标 |
| 8 | 柏家坪 | 保证率日平均 | 0.03864 | 221223 | 40.5 | 40.53864 | 80 | 50.673 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.09741 | 平均值 | 21.30137 | 21.39878 | 40 | 53.497 | 达标 |
| 9 | 张家溪 | 保证率日平均 | 0.14328 | 221021 | 40.5 | 40.64328 | 80 | 50.804 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.16003 | 平均值 | 21.30137 | 21.4614 | 40 | 53.654 | 达标 |
| 10 | 刘家大岚娅 | 保证率日平均 | 0.00849 | 221021 | 40.5 | 40.50849 | 80 | 50.636 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02139 | 平均值 | 21.30137 | 21.32276 | 40 | 53.307 | 达标 |
| 11 | 牟山村 | 保证率日平均 | 0.00366 | 221021 | 40.5 | 40.50366 | 80 | 50.63 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00999 | 平均值 | 21.30137 | 21.31136 | 40 | 53.278 | 达标 |
| 12 | 中店村 | 保证率日平均 | 0.00221 | 221021 | 40.5 | 40.50221 | 80 | 50.628 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01371 | 平均值 | 21.30137 | 21.31508 | 40 | 53.288 | 达标 |
| 13 | 五显村 | 保证率日平均 | 0.00295 | 221223 | 40.5 | 40.50295 | 80 | 50.629 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02707 | 平均值 | 21.30137 | 21.32844 | 40 | 53.321 | 达标 |
| 14 | 大湾 | 保证率日平均 | 0.03189 | 221223 | 40.5 | 40.53189 | 80 | 50.665 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06651 | 平均值 | 21.30137 | 21.36788 | 40 | 53.42 | 达标 |
| 15 | 新庙子 | 保证率日平均 | 0.0013 | 221021 | 40.5 | 40.5013 | 80 | 50.627 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00898 | 平均值 | 21.30137 | 21.31035 | 40 | 53.276 | 达标 |
| 16 | 兰花村 | 保证率日平均 | 0 | 221021 | 40.5 | 40.5 | 80 | 50.625 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00945 | 平均值 | 21.30137 | 21.31082 | 40 | 53.277 | 达标 |
| 17 | 芋河沟 | 保证率日平均 | 0 | 221021 | 40.5 | 40.5 | 80 | 50.625 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01808 | 平均值 | 21.30137 | 21.31945 | 40 | 53.299 | 达标 |
| 18 | 区域最大浓度 | 保证率日平均 | 0.81142 | 221021 | 40.5 | 41.31142 | 80 | 51.639 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.05456 | 平均值 | 21.30137 | 22.35593 | 40 | 55.89 | 达标 |

预测结果表明：在叠加现状浓度、区域削减源以及其他拟在建源后，NO2对预测范围内所有网格点最大保证率日平均浓度及年平均最大浓度均达标。

5.2.2.6.3 PM10叠加浓度影响

PM10对周边区域环境敏感目标以及网格点保证率日平均、年平均浓度叠加影响，详见下表。

- PM10叠加浓度影响汇总表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现 时间 | 背景浓度 (μg/m3) | 叠加背景 后的浓度 (μg/m3) | 评价标准 (μg/m3) | 占标 率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#农户 | 保证率日平均 | 0.00511 | 220112 | 120.5 | 120.50511 | 150 | 80.337 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02834 | 平均值 | 51.10616 | 51.1345 | 70 | 73.049 | 达标 |
| 2 | 2#农户 | 保证率日平均 | 0.00852 | 220112 | 120.5 | 120.50852 | 150 | 80.339 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04977 | 平均值 | 51.10616 | 51.15593 | 70 | 73.08 | 达标 |
| 3 | 3#农户 | 保证率日平均 | 0.0333 | 220112 | 120.5 | 120.5333 | 150 | 80.356 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06259 | 平均值 | 51.10616 | 51.16875 | 70 | 73.098 | 达标 |
| 4 | 4#农户 | 保证率日平均 | 0.03681 | 220118 | 120.5 | 120.53681 | 150 | 80.358 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03572 | 平均值 | 51.10616 | 51.14188 | 70 | 73.06 | 达标 |
| 5 | 5#农户 | 保证率日平均 | 0.0003 | 220112 | 120.5 | 120.5003 | 150 | 80.334 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03323 | 平均值 | 51.10616 | 51.13939 | 70 | 73.056 | 达标 |
| 6 | 大岚村 | 保证率日平均 | 0.00409 | 220112 | 120.5 | 120.50409 | 150 | 80.336 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01113 | 平均值 | 51.10616 | 51.11729 | 70 | 73.025 | 达标 |
| 7 | 三金观 | 保证率日平均 | 0.02373 | 220118 | 120.5 | 120.52373 | 150 | 80.349 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00733 | 平均值 | 51.10616 | 51.11349 | 70 | 73.019 | 达标 |
| 8 | 柏家坪 | 保证率日平均 | 0.03444 | 220118 | 120.5 | 120.53444 | 150 | 80.356 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02139 | 平均值 | 51.10616 | 51.12755 | 70 | 73.039 | 达标 |
| 9 | 张家溪 | 保证率日平均 | 0.05442 | 220112 | 120.5 | 120.55442 | 150 | 80.37 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03041 | 平均值 | 51.10616 | 51.13657 | 70 | 73.052 | 达标 |
| 10 | 刘家大岚娅 | 保证率日平均 | 0.00095 | 220112 | 120.5 | 120.50095 | 150 | 80.334 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00437 | 平均值 | 51.10616 | 51.11053 | 70 | 73.015 | 达标 |
| 11 | 牟山村 | 保证率日平均 | 0.00002 | 220112 | 120.5 | 120.50002 | 150 | 80.333 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0021 | 平均值 | 51.10616 | 51.10826 | 70 | 73.012 | 达标 |
| 12 | 中店村 | 保证率日平均 | 0 | 220118 | 120.5 | 120.5 | 150 | 80.333 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00257 | 平均值 | 51.10616 | 51.10873 | 70 | 73.012 | 达标 |
| 13 | 五显村 | 保证率日平均 | 0.00687 | 220118 | 120.5 | 120.50687 | 150 | 80.338 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00492 | 平均值 | 51.10616 | 51.11108 | 70 | 73.016 | 达标 |
| 14 | 大湾 | 保证率日平均 | 0 | 220118 | 120.5 | 120.5 | 150 | 80.333 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01468 | 平均值 | 51.10616 | 51.12084 | 70 | 73.03 | 达标 |
| 15 | 新庙子 | 保证率日平均 | 0 | 220118 | 120.5 | 120.5 | 150 | 80.333 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00171 | 平均值 | 51.10616 | 51.10787 | 70 | 73.011 | 达标 |
| 16 | 兰花村 | 保证率日平均 | 0.00006 | 220112 | 120.5 | 120.50006 | 150 | 80.333 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00171 | 平均值 | 51.10616 | 51.10787 | 70 | 73.011 | 达标 |
| 17 | 芋河沟 | 保证率日平均 | 0.00028 | 220112 | 120.5 | 120.50028 | 150 | 80.334 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00383 | 平均值 | 51.10616 | 51.10999 | 70 | 73.014 | 达标 |
| 18 | 区域最大浓度 | 保证率日平均 | 0.1938 | 220112 | 120.5 | 120.6938 | 150 | 80.463 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.21162 | 平均值 | 51.10616 | 51.31778 | 70 | 73.311 | 达标 |

预测结果表明：在叠加现状浓度、区域削减源以及其他拟在建源后，PM10对预测范围内所有网格点最大保证率日平均浓度及年平均最大浓度均达标。

5.2.2.6.4 氨叠加浓度影响

氨对周边区域环境敏感目标以及网格点1小时平均浓度叠加影响，详见下表。

- 氨叠加浓度影响汇总表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现 时间 | 背景浓度 (μg/m3) | 叠加背景 后的浓度 (μg/m3) | 评价标准 (μg/m3) | 占标 率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#农户 | 1小时 | 9.89934 | 22062906 | 0.01 | 9.90934 | 200 | 4.955 | 达标 |
| 2 | 2#农户 | 1小时 | 19.68818 | 22062905 | 0.01 | 19.69818 | 200 | 9.849 | 达标 |
| 3 | 3#农户 | 1小时 | 13.31791 | 22070423 | 0.01 | 13.32791 | 200 | 6.664 | 达标 |
| 4 | 4#农户 | 1小时 | 17.61017 | 22070120 | 0.01 | 17.62017 | 200 | 8.81 | 达标 |
| 5 | 5#农户 | 1小时 | 32.67899 | 22063004 | 0.01 | 32.68899 | 200 | 16.344 | 达标 |
| 6 | 大岚村 | 1小时 | 8.6879 | 22072723 | 0.01 | 8.6979 | 200 | 4.349 | 达标 |
| 7 | 三金观 | 1小时 | 5.82749 | 22091221 | 0.01 | 5.83749 | 200 | 2.919 | 达标 |
| 8 | 柏家坪 | 1小时 | 8.64589 | 22062506 | 0.01 | 8.65589 | 200 | 4.328 | 达标 |
| 9 | 张家溪 | 1小时 | 12.24928 | 22070120 | 0.01 | 12.25928 | 200 | 6.13 | 达标 |
| 10 | 刘家大岚娅 | 1小时 | 6.03753 | 22080219 | 0.01 | 6.04753 | 200 | 3.024 | 达标 |
| 11 | 牟山村 | 1小时 | 3.95735 | 22020405 | 0.01 | 3.96735 | 200 | 1.984 | 达标 |
| 12 | 中店村 | 1小时 | 3.89538 | 22022419 | 0.01 | 3.90538 | 200 | 1.953 | 达标 |
| 13 | 五显村 | 1小时 | 3.83816 | 22040704 | 0.01 | 3.84816 | 200 | 1.924 | 达标 |
| 14 | 大湾 | 1小时 | 14.16147 | 22090424 | 0.01 | 14.17147 | 200 | 7.086 | 达标 |
| 15 | 新庙子 | 1小时 | 3.08127 | 22122321 | 0.01 | 3.09127 | 200 | 1.546 | 达标 |
| 16 | 兰花村 | 1小时 | 3.58618 | 22011823 | 0.01 | 3.59618 | 200 | 1.798 | 达标 |
| 17 | 芋河沟 | 1小时 | 3.58937 | 22072506 | 0.01 | 3.59937 | 200 | 1.8 | 达标 |
| 18 | 区域最大浓度 | 1小时 | 67.75872 | 22091222 | 0.01 | 67.76872 | 200 | 33.884 | 达标 |

预测结果表明：在叠加现状浓度、区域削减源以及其他拟在建源后，氨对预测范围内所有网格点1小时平均最大浓度达标。

5.2.2.6.5 硫化氢叠加浓度影响

硫化氢对周边区域环境敏感目标以及网格点1小时平均浓度叠加影响，详见下表。

- 硫化氢叠加浓度影响汇总表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现 时间 | 背景浓度 (μg/m3) | 叠加背景 后的浓度 (μg/m3) | 评价标准 (μg/m3) | 占标 率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#农户 | 1小时 | 0.06859 | 22062906 | 0 | 0.06859 | 10 | 0.686 | 达标 |
| 2 | 2#农户 | 1小时 | 0.1336 | 22062905 | 0 | 0.1336 | 10 | 1.336 | 达标 |
| 3 | 3#农户 | 1小时 | 0.09146 | 22070423 | 0 | 0.09146 | 10 | 0.915 | 达标 |
| 4 | 4#农户 | 1小时 | 0.11927 | 22070120 | 0 | 0.11927 | 10 | 1.193 | 达标 |
| 5 | 5#农户 | 1小时 | 0.2207 | 22063004 | 0 | 0.2207 | 10 | 2.207 | 达标 |
| 6 | 大岚村 | 1小时 | 0.05866 | 22072723 | 0 | 0.05866 | 10 | 0.587 | 达标 |
| 7 | 三金观 | 1小时 | 0.03934 | 22091221 | 0 | 0.03934 | 10 | 0.393 | 达标 |
| 8 | 柏家坪 | 1小时 | 0.05842 | 22062506 | 0 | 0.05842 | 10 | 0.584 | 达标 |
| 9 | 张家溪 | 1小时 | 0.08338 | 22070120 | 0 | 0.08338 | 10 | 0.834 | 达标 |
| 10 | 刘家大岚娅 | 1小时 | 0.04073 | 22080219 | 0 | 0.04073 | 10 | 0.407 | 达标 |
| 11 | 牟山村 | 1小时 | 0.02742 | 22020405 | 0 | 0.02742 | 10 | 0.274 | 达标 |
| 12 | 中店村 | 1小时 | 0.02626 | 22022419 | 0 | 0.02626 | 10 | 0.263 | 达标 |
| 13 | 五显村 | 1小时 | 0.02574 | 22040704 | 0 | 0.02574 | 10 | 0.257 | 达标 |
| 14 | 大湾 | 1小时 | 0.0957 | 22090424 | 0 | 0.0957 | 10 | 0.957 | 达标 |
| 15 | 新庙子 | 1小时 | 0.02067 | 22122321 | 0 | 0.02067 | 10 | 0.207 | 达标 |
| 16 | 兰花村 | 1小时 | 0.0241 | 22011823 | 0 | 0.0241 | 10 | 0.241 | 达标 |
| 17 | 芋河沟 | 1小时 | 0.02435 | 22072506 | 0 | 0.02435 | 10 | 0.244 | 达标 |
| 18 | 区域最大浓度 | 1小时 | 0.45352 | 22091222 | 0 | 0.45352 | 10 | 4.535 | 达标 |

预测结果表明：在在叠加现状浓度、区域削减源以及其他拟在建源后，硫化氢对预测范围内所有网格点1小时平均最大浓度达标。

5.2.2.6.6叠加影响浓度分布图

根据前述章节，各项污染物对预测范围内的影响浓度分布图，详见下图。

图5.2.2-1 SO2叠加保证率日平均浓度影响分布图

图5.2.2-2 SO2叠加年平均浓度影响分布图

图5.2.2-3 NO2叠加保证率日平均浓度影响分布图

图5.2.2-4 NO2叠加年平均浓度影响分布图

图5.2.2-5 PM10叠加保证率日平均浓度影响分布图

图5.2.2-6 PM10年平均浓度影响分布图

图5.2.2-7 氨叠加1小时平均浓度影响分布图

图5.2.2-8 硫化氢叠加1小时平均浓度影响分布图

5.2.2.6.7区域环境质量变化评价（PM2.5）

根据前述章节统计结果，本次预测范围所涉及的合川区2022年为环境空气质量不达标区，因此本次评价对PM2.5采用区域环境质量整体变化情况进行评价。

（1）本次污染源年平均贡献浓度平均值计算

本次评价所涉及的项目新增污染源（见前述表5.2-7~5.2-9）产生的PM2.5在预测范围内对所有网格点年平均贡献浓度算术平均值0.003378μg/m3。

（2）区域削减源

区域削减源主要考虑本次评价范围内渭沱园区B组团内的交通削减源。渭沱园区B组团未来区域内物流运输车辆逐步采用清洁能源，传统燃油车辆车流量逐渐减少，根据《大气细颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》，考虑交通削减源的细颗粒削减量。排放参数见下表。

- 正常工况下无组织源强参数

| 序 号 | 面源名称 | 中心点坐标 /m |  | 面源海 拔高度 (m) | 有效 源高 (m) | 面源 长度 (m) | 面源 宽度 (m) | 正北方 向夹角 (°) | 污染物排放(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  | 污染物 | 速率 |
| 1 | 渭沱园区B组团M1交通削减源 | 1200 | 2100 | 282 | 3 | 500 | 500 | 0 | PM2.5 | 0.0055 |
| 2 | 渭沱园区B组团M2交通削减源 | 1400 | 1100 | 267 | 3 | 500 | 500 | 0 | PM2.5 | 0.0049 |

经计算，上述区域削减源PM2.5在预测范围内对所有网格点年平均贡献浓度算术平均值0.004367μg/m3。

综上，削减项目实施后，PM2.5预测范围的年平均浓度变化率k=-22.65%（<=-20%），因此区域环境质量整体改善，环境可以接受。

#### 5.2.2.7非正常排放影响

非正常工况下，污染物对周边环境敏感目标以及评价范围内网格点的影响情况如下：

5.2.2.7.1 氨非正常浓度影响

非正常工况下，排放的氨对周边区域环境敏感目标以及网格点1小时平均浓度影响，详见下表。

- 氨非正常浓度影响汇总表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献 值(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准 (μg/m3) | 占标 率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#农户 | 1小时 | 21.24765 | 22061822 | 200 | 10.624 | 达标 |
| 2 | 2#农户 | 1小时 | 37.29121 | 22062905 | 200 | 18.646 | 达标 |
| 3 | 3#农户 | 1小时 | 20.46056 | 22060323 | 200 | 10.23 | 达标 |
| 4 | 4#农户 | 1小时 | 34.75019 | 22070120 | 200 | 17.375 | 达标 |
| 5 | 5#农户 | 1小时 | 68.48115 | 22063004 | 200 | 34.241 | 达标 |
| 6 | 大岚村 | 1小时 | 18.30525 | 22072723 | 200 | 9.153 | 达标 |
| 7 | 三金观 | 1小时 | 12.28657 | 22091221 | 200 | 6.143 | 达标 |
| 8 | 柏家坪 | 1小时 | 17.93061 | 22062506 | 200 | 8.965 | 达标 |
| 9 | 张家溪 | 1小时 | 24.69965 | 22061619 | 200 | 12.35 | 达标 |
| 10 | 刘家大岚娅 | 1小时 | 12.93336 | 22080219 | 200 | 6.467 | 达标 |
| 11 | 牟山村 | 1小时 | 8.32248 | 22091122 | 200 | 4.161 | 达标 |
| 12 | 中店村 | 1小时 | 8.4718 | 22022419 | 200 | 4.236 | 达标 |
| 13 | 五显村 | 1小时 | 9.16295 | 22040704 | 200 | 4.581 | 达标 |
| 14 | 大湾 | 1小时 | 29.27115 | 22090424 | 200 | 14.636 | 达标 |
| 15 | 新庙子 | 1小时 | 7.33165 | 22122321 | 200 | 3.666 | 达标 |
| 16 | 兰花村 | 1小时 | 8.24843 | 22011823 | 200 | 4.124 | 达标 |
| 17 | 芋河沟 | 1小时 | 6.85409 | 22072506 | 200 | 3.427 | 达标 |
| 18 | 区域最大浓度网格 | 1小时 | 167.6124 | 22091222 | 200 | 83.806 | 达标 |

预测结果表明：在非正常工况下，氨排放速率有所增加，其对预测范围内敏感点1小时平均浓度最大影响位于2#农户，最大影响浓度37.29121μg/m3（占标率18.646%），满足1小时平均质量标准限值。非正常排放氨对预测范围内所有网格点1小时平均最大影响浓度167.6124μg/m3（占标率83.806%），满足1小时平均质量标准限值。

相比正常工况，非正常工况下排放的氨对周边环境影响有所增大，企业应采取措施尽量避免非正常工况的发生。

5.2.2.7.2 硫化氢非正常浓度影响

非正常工况下，排放的硫化氢对周边区域环境敏感目标以及网格点1小时平均浓度影响，详见下表。

- 硫化氢非正常浓度影响汇总表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献 值(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准 (μg/m3) | 占标 率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#农户 | 1小时 | 0.14495 | 22061822 | 10 | 1.45 | 达标 |
| 2 | 2#农户 | 1小时 | 0.2549 | 22062905 | 10 | 2.549 | 达标 |
| 3 | 3#农户 | 1小时 | 0.13965 | 22060323 | 10 | 1.397 | 达标 |
| 4 | 4#农户 | 1小时 | 0.23739 | 22070120 | 10 | 2.374 | 达标 |
| 5 | 5#农户 | 1小时 | 0.46741 | 22063004 | 10 | 4.674 | 达标 |
| 6 | 大岚村 | 1小时 | 0.12493 | 22072723 | 10 | 1.249 | 达标 |
| 7 | 三金观 | 1小时 | 0.08385 | 22091221 | 10 | 0.839 | 达标 |
| 8 | 柏家坪 | 1小时 | 0.1224 | 22062506 | 10 | 1.224 | 达标 |
| 9 | 张家溪 | 1小时 | 0.16857 | 22061619 | 10 | 1.686 | 达标 |
| 10 | 刘家大岚娅 | 1小时 | 0.08825 | 22080219 | 10 | 0.883 | 达标 |
| 11 | 牟山村 | 1小时 | 0.05678 | 22091122 | 10 | 0.568 | 达标 |
| 12 | 中店村 | 1小时 | 0.05779 | 22022419 | 10 | 0.578 | 达标 |
| 13 | 五显村 | 1小时 | 0.06244 | 22040704 | 10 | 0.624 | 达标 |
| 14 | 大湾 | 1小时 | 0.19982 | 22090424 | 10 | 1.998 | 达标 |
| 15 | 新庙子 | 1小时 | 0.04996 | 22122321 | 10 | 0.5 | 达标 |
| 16 | 兰花村 | 1小时 | 0.05623 | 22011823 | 10 | 0.562 | 达标 |
| 17 | 芋河沟 | 1小时 | 0.04684 | 22072506 | 10 | 0.468 | 达标 |
| 18 | 区域最大浓度网格 | 1小时 | 1.14161 | 22091222 | 10 | 11.416 | 达标 |

预测结果表明：在非正常工况下，硫化氢排放速率有所增加，其对预测范围内敏感点1小时平均浓度最大影响位于2#农户，最大影响浓度0.2549μg/m3（占标率2.549%），满足1小时平均质量标准限值。非正常排放硫化氢对预测范围内所有网格点1小时平均最大影响浓度1.14161μg/m3（占标率11.416%），满足1小时平均质量标准限值。

相比正常工况，非正常工况下排放的硫化氢对周边环境影响有所增大，企业应采取措施尽量避免非正常工况的发生。

#### 5.2.2.8大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，大气环境防护距离仍采用AERMOD预测模式进行计算。计算网格点范围为目周边800m范围（网格点步长50m）。计算结果，见下表。

- 项目大气环境防护距离计算结果

| 序 号 | 污染物 | 平均时段 | 网格点浓度 (μg/m3) | 环境质量 标准(μg/m3) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 小时平均 | 5.39263 | 500 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.56024 | 150 | 达标 |
| 2 | NO2 | 小时平均 | 12.06234 | 200 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.11949 | 80 | 达标 |
| 3 | PM10 | 日平均 | 0.98657 | 150 | 达标 |
| 4 | PM2.5 | 日平均 | 0.50641 | 75 | 达标 |
| 5 | 氨 | 小时平均 | 142.84220 | 200 | 达标 |
| 6 | 硫化氢 | 小时平均 | 0.95563 | 10 | 达标 |

由上表可知，本项目建成后厂界线外无超标点，无需设置大气环境防护距离。

本次环评参考其他类似项目及原环评批复设置以预处理车间边界为起点，外扩100m距离为环境防护距离。

#### 5.2.2.9污染物排放量核算

本项目大气污染物排放量情况，见表5.2-25~表5.2-27。

- 项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口名称 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） |  | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#排气筒-1#除臭系统 | NH3 | 4.98 |  | 0.3289 | 2.8812 |
|  |  | H2S | 0.03 |  | 0.0022 | 0.0195 |
| 2 | 2#排气筒-1# 锅炉 | SO2 | 30 |  | 0.052 | 0.229 |
|  |  | NOx | 50 |  | 0.087 | 0.381 |
|  |  | 颗粒物 | 20 |  | 0.035 | 0.152 |
| 3 | 3#排气筒-1# 沼气发电 | SO2 | 18.2 |  | 0.072 | 0.475 |
|  |  | NOx | 59.6 |  | 0.238 | 1.566 |
|  |  | 颗粒物 | 6.3 |  | 0.025 | 0.164 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | NH3 |  |  |  | 2.8812 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.0195 |
|  |  | SO2 |  |  |  | 0.704 |
|  |  | NOx |  |  |  | 1.947 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.316 |

- 项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 1# | 预处理车间、污水处理站 | NH3 | 植物液喷淋预处理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | 1.50 | 0.7582 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0051 |

- 全厂大气污染物排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 3.639 |
| 2 | H2S | 0.025 |
| 3 | SO2 | 0.704 |
| 4 | NOx | 1.947 |
| 5 | 颗粒物 | 0.316 |

#### 5.2.2.10大气环境影响评价结论

（1）本项目新增污染物对各环境保护目标以及大气环境防护距离外的网格点短期平均（包括1h平均以及日平均）浓度贡献值最大占标率均小于100%，年均浓度贡献最大浓度占标率均小于30%；

（2）SO2、NO2、PM10等常规因子在叠加了本项目排放源、区域拟在建源、区域削减源以及环境背景浓度后，各污染物保证率日平均质量浓度和年平均浓度对各环境保护目标以及网格点影响均符合相关环境质量标准限值要求。

（3）其他特征因子（氨、硫化氢）在叠加了本项目排放源、区域拟在建源、区域削减源以及环境背景浓度后，对各环境保护目标以及网格点的影响均符合相关环境质量标准限值要求。

（4）PM2.5预测范围内年平均质量浓度变化率k≤-20%。

综上，拟建项目建设后区域大气环境影响可以接受。

- 大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价 等级 与范 围 | 评价等级 | 一级■ |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长5~50km □ |  |  |  | 边长=5km ■ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不设□ |  |  |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NOx 排放量 | ≥2000t/a □ |  |  |  | 500~2000t/a □ |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a ■ |  |  |  |  |
|  | 评价 因子 | 基本污染物( SO2、NO2、PM10、PM2.5 ) 其他污染物( 氨、硫化氢 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ■ |  |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价 标准 | 国家标准■ |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D■ |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区■ |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | ( 2022 )年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质 量现状调查 数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据■ |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测■ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  | 不达标区■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染 源调 查 | 调查内容 | 本项目正常排放源■ 本项目非正常排放源■ 现有污染源□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源■ |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气 环境 影响 预测 与评 价 | 预测模型 | AERMOD ■ | ADMS □ |  | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  |  |  | 网络模型 □ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km■ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
|  | 预测 因子 | 预测因子( SO2、NO2、PM10、PM2.5、氨、硫化氢 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ■ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短 期浓度贡献 值 | C本项目最大占标率≤100%■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年 均浓度贡献 值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 1h浓度贡献 值 | 非正常持续时间( )h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平 均浓度和年 平均浓度 叠加值 | C叠加达标■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境 质量的整体 变化情况 | k≤-20%■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境 监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：(SO2、NO2、颗粒物、氨、硫化氢) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测■ 无组织废气监测■ |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |
|  | 环境质 量监测 | 监测因子：( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点数( ) |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受■ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防 护距离 | 距( )厂界最远( )m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染年 排放量 | 二氧化硫：(14.4058)t/a |  |  | 氮氧化物：(0.0973)t/a |  |  |  |  | 颗粒物：(0.316)t/a |  |  |  |  |  |  | 挥发性有机物：( )t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“■”；“( )”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3声环境影响分析

5.2.3.1噪声源强

本项目噪声源主要包括输送螺旋、分拣机、除杂机、离心机、空压机、沼渣脱水机、冷却塔、风机等，各噪声源的声级为75dB（A）～85dB（A）。

工业企业噪声源强调查清单详见下表。

- 表工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置 |  |  | 声压级dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 除臭风机1 | 73.86 | 47.18 | 1.5 | 70 | 加装隔声罩；送风机进风口安装消声器 | 昼间、夜间 |
| 2 | 除臭风机2 | 72.91 | 44.01 | 1.5 | 70 | 加装隔声罩；送风机进风口安装消声器 | 昼间、夜间 |
| 2 | 冷却塔 | 164.29 | -47.36 | 2 | 80 | 减振 | 昼间、夜间 |

注：①源强为距离声源1m处的声压级（下同）。②2台除臭风机均采用密闭罩进行隔声，冷却塔采取减振措施，源强取采取措施后声压级。

- 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声压级dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置 |  |  | 距室内边界最近距离（m） | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离（m） |
| 1 | 餐厨垃圾预处理系统 | 料仓输送螺旋 | 75 | 隔声、减振、 | 57.8 | 7.59 | 2 | 16.47 | 60.15 | 昼间、夜间 | 20 | 34.15 | 1 |
| 2 |  | 自动分拣机 | 85 |  | 55.23 | 8.29 | 2 | 16.87 | 70.15 | 昼间、夜间 | 20 | 44.15 | 1 |
| 3 |  | 制浆机 | 80 |  | 53.94 | 5.12 | 2 | 20.29 | 65.14 | 昼间、夜间 | 20 | 39.14 | 1 |
| 4 |  | 除杂机 | 80 |  | 51.73 | 6.7 | 2 | 19.74 | 65.14 | 昼间、夜间 | 20 | 39.14 | 1 |
| 5 |  | 三相卧式离心机1 | 80 |  | 51.41 | 11.13 | 2 | 15.81 | 65.16 | 昼间、夜间 | 20 | 39.16 | 1 |
| 6 |  | 三相卧式离心机2 | 80 |  | 49.51 | 9.23 | 2 | 18.32 | 65.15 | 昼间、夜间 | 20 | 39.15 | 1 |
| 7 |  | 碟片式离心机 | 85 |  | 48.88 | 6.39 | 1 | 21.17 | 70.14 | 昼间、夜间 | 20 | 44.14 | 1 |
| 8 |  | 空压机 | 85 |  | 74.49 | -5.94 | 1 | 7.43 | 70.3 | 昼间、夜间 | 20 | 44.3 | 1 |
| 9 | 污泥脱水系统 | 沼渣脱水机1 | 80 | 隔声、减振、 | 72.28 | -10.05 | 1 | 7.55 | 65.3 | 昼间、夜间 | 20 | 39.3 | 1 |
| 10 |  | 沼渣脱水机2 | 80 |  | 71.33 | -7.84 | 1 | 9.39 | 65.23 | 昼间、夜间 | 20 | 39.23 | 1 |

5.2.3.2预测点设置

四周厂界，沿厂界每隔10 m 步长的噪声预测点以及评价范围内的距离最近的1#-5#农户敏感点作为噪声预测点。

5.2.3.3噪声影响预测

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则推荐的预测模式。

（1）等效室外声源计算

按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

       

式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB

Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB

N——室内声源总数。

声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

 Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6）

式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB；

Lp2——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带隔声量，dB。

（2）噪声衰减计算

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）

式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m；

（3）噪声贡献值计算

第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

Leqg=10lg⁡[1T（i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj）

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

（4）噪声预测值计算

噪声预测值（Leq）计算公式为：

Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb）

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

5.2.3.4预测结果与评价

利用上述模式预测，对厂区内高噪声设备在采取减振、建筑隔声、消声等处理措施后，进行噪声影响预测。各厂界及200m范围内敏感点噪声预测结果详见下表。

- 噪声影响预测结果      单位：dB(A)

| 序号 | 预测点位 |  | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界最大值 | 昼间 | 45.85 | - | 45.85 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 45.85 | - | 45.85 | 达标 |
| 2 | 南厂界最大值 | 昼间 | 45.00 | - | 45.00 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 45.00 | - | 45.00 | 达标 |
| 3 | 西厂界最大值 | 昼间 | 29.81 | - | 29.81 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 29.81 | - | 29.81 | 达标 |
| 4 | 北厂界最大值 | 昼间 | 39.21 | - | 39.21 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 39.21 | - | 39.21 | 达标 |
| 5 | 1#农户 | 昼间 | 25.92 | 48 | 48.03 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 25.92 | 39 | 39.21 | 达标 |
| 6 | 2#农户 | 昼间 | 18.66 | 48 | 48.01 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 18.66 | 39 | 39.04 | 达标 |
| 7 | 3#农户 | 昼间 | 12.34 | 48 | 48 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 12.34 | 39 | 39.01 | 达标 |
| 8 | 4#农户 | 昼间 | 21.18 | 48 | 48.01 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 21.18 | 39 | 39.07 | 达标 |
| 9 | 5#农户 | 昼间 | 28.43 | 48 | 48.05 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 28.43 | 39 | 39.37 | 达标 |

据表可知项目设备噪声对厂界的影响预测值在29.81～45.85dB(A)之间，各厂界影响预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。

项目周边200m范围内敏感点噪声预测值昼间最大值为48.05 dB（A），夜间最大值为39.37dB（A），均不会超过 2类标准要求。项目噪声对近距离敏感点基本没有影响，不会发生噪声扰民现象。

- 声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级■ 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200 m■ 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续 A 声级■ 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准■ 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区□ |  |  | 2 类区■ | 3 类区□ | 4a类区□ | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期□ |  |  | 中期□ 远期■ |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法■ 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料■ 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影 响预测与 评价 | 预测模型 | 导则推荐模型■ |  |  |  |  | 其他□ |  |  |
|  | 预测范围 | 200 m■ 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续 A 声级■ 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标■ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 排放监测 | 厂界监测■ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测 因子：（ ）监测点位数（ ） 无监测■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行■ 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.4地下水影响分析

本项目属于“149、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置”中“其余”项目，本项目属于II类，周边地下水敏感程度为不敏感，故确定本项目地下水评价等级为三级。

根据现状调查，本项目的水文地质单元内无饮用水源保护点。根据项目所在区域地勘报告和水文地质图，本项目区地下水含水层埋藏较浅，地下水多为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，区域地下水主要接受大气降雨补给，向南侧涪江径流，最终排泄至南侧240m处涪江。鉴于本项目所在地地下水资源现状，及地下水排泄补给、径流、排泄方式，本次评价重点关注评价范围内下游潜水含水层及对南侧涪江水环境的影响。

5.2.4.1地下水预测情景设定

（1）正常工况下地下水影响分析

根据项目特点，本项目主要包括预处理车间、厌氧发酵罐区、沼气净化区、沼气发电区、污水调节池及预处理系统区、生物滤池、毛油罐区、药品储备房、综合楼、给水泵房及清水池、道路和绿化区域。重点污染防治区主要包括预处理车间、厌氧发酵罐区、毛油罐区、药品储备房、污水调节池及预处理系统区域，这些区域均按要求进行防渗处理，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），可不进行正常状况情景下的预测。

（2）非正常工况

非正常工况主要指污水处理站调节池、污水处理站各水池、废水事故池等构筑物硬化地面出现破损，污水管线因腐蚀或其它原因出现漏洞等情景。

根据企业的实际情况，主厂房等可视场所发生硬化面破损，即使有物料或污水等泄漏，能及时采取措施，不会任由物料或污水漫流渗漏；对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快截除处置，不会任其渗入地下水。通过对项目建设内容的分析，非正常状况下对地下水的可能影响途径主要包括：

①污水处理站调节池、事故池底部出现破损，导致较长时间内废水通过裂口渗入地下影响地下水质；

②污水处理站调节池、事故池运行出现故障，大量的废水外溢渗入地下；

③废污水输送管线发生泄漏，导致废污水水渗入地下水中。

根据各水池污染物情况，本次选取污水处理站调节池在非正常工况下泄漏对地下水的影响。餐厨厂定期对各污水池进行巡查，本次设定污染物泄漏时间为30天。

5.2.4.2预测模型

本次预测采用溶质运移模型，地下水污染模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。这样选择的理由是：从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用；有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难。

调节池因破裂或地质作用等原因发生破损废水泄露的情况，地下水溶质运移可采用以下方程进行描述。

在一维短时注入污染物条件下，注入条件可表示为：

式中：t0为注入污染物时间。

此时的解为：

式中：
x—距注入点的距离，m；
t—时间，d；
c—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；
c0—污染物注入浓度，mg/L；
u—水流速度，m/d；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
erfc（）—余误差函数；
t0—注入污染物时间，d。

5.2.4.3水文地质参数确定

本次评价水文地质参数参考《重庆渭沱综合物流产业园控制性详细规划环境影响报告书》，并根据地下水导则推荐水文地质参数及《水文地质手册》等相关资料进行修正。

- 模型参数综合取值表

| 项目 | 单位 | 参数取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水层渗透系数K | m/d | 0.5 | 经验值 |
| 有效孔隙度ne |  | 0.3 | 经验值 |
| 纵向弥散系数 | m2/d | 1.155 | 引用渭沱物流产业园参数 |
| 水力坡度J | % | 3 |  |

根据上表渗透系数K为0.5m/d，有效孔隙度ne为0.3，区域水力坡度J计为3%，根据达西定律:v=KJ , 其中v为地下水的渗透流速，得出地下水实际流速（u）为u=KJ/ne=0.05 m/d。

5.2.4.4地下水污染预测

（1）预测时段、范围

预测时段：根据《建设项目环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），结合项目特点，将生产运营期的地下水环境影响预测时段定为100天、1000天和3650天（10年）。

预测范围：根据本项目区域地下水补径排特征，预测重点为本项目厂址及下游区域。

（2）预测因子、源强

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（修订征求意见稿）（HJ 610-202×）附录F.1池体，参照GB 50141池体构筑物允许渗水量的验收技术要求，池体渗漏量计算公式如下：

Q =αq (S底+S侧)×10-3

式中：Q---渗漏量，m3/d；

S底---池底面积，m2；

S侧----池壁浸湿面积，m2；

α----变差系数，一般可取0.1~1.0，池体构筑物采取防渗涂层、防渗水泥等特殊防；本次评价按最不利因素考虑取1。

q---单位渗漏量，指单位时间单位面积上的渗漏量，L/m2·d；不同材质的池体构筑物的单位渗漏量参见下表。

- 不同材质池体构筑物单位渗漏量

| 编号 | 材质 | 单位渗漏量（L/m2·d） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土结构 | 2 |
| 2 | 砌体结构 | 3 |

污水处理站调节池均采用钢筋混凝土结构，调节池长宽高尺寸分别为17.5m、17m、7m，根据工程分析，废水量为151.04m3/d，液位深度按0.5m计，则计算出废水泄漏量为0.6125m3/d。非正常工况下泄漏量按正常工况泄漏量的10倍计，因此，非正常工况下泄漏量为6.125m3/d。

本次评价选取COD、NH3-N作为预测因子。CODCr换算为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的III类标准中耗氧量（CODMn），CODMn和CODCr之间换算参考文献《印染废水COD（锰法）与COD（铬法）相关关系的测定》中计算公式进行换算，换算公式为CCODCr=82.93+3.38*CCODMn。则地下水预测源强浓度为CODMn 4606mg/L（CODCr 15650mg/L）、氨氮2400mg/L。

（3）地下水污染物水质标准

NH3-N和CODMn执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），详见下表。

- 污染物水质标准限值

| 环境要素 | 预测因子 | 标准限值，mg/L | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | CODMn | 3（参考耗氧量） | 《地下水质量标准》III类 |
|  | NH3-N | 0.5 |  |

5.2.4.5地下水污染预测结果

本次评价分别预测泄漏后100天、1000天、10年时，调节池泄漏的COD和NH3-N在地下水环境中的影响浓度值。

非正常状况下地下水污染预测结果见表5.2-35和5.2-36和图5.2.4-1~5.2.4-6。

- 调节池泄漏COD浓度迁移预测结果 单位：mg/L

| 泄漏后100天 |  | 泄漏后1000天 |  | 泄漏后10年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下游距离（m） | 预测浓度(mg/L) | 下游距离（m） | 预测浓度(mg/L) | 下游距离（m） | 预测浓度(mg/L) |
| 0 | 94.30 | 0 | 17.00 | 0 | 2.10 |
| 10 | 306.00 | 20 | 33.70 | 50 | 6.82 |
| 20 | 298.00 | 40 | 51.40 | 100 | 15.70 |
| 30 | 145.00 | 60 | 62.50 | 150 | 25.90 |
| 40 | 39.60 | 80 | 61.60 | 200 | 31.00 |
| 50 | 6.48 | 100 | 49.70 | 250 | 27.10 |
| 60 | 0.66 | 120 | 33.0 | 300 | 17.30 |
| 80 | 0 | 140 | 18.20 | 320 | 13.30 |
| 100 | 0 | 180 | 3.14 | 350 | 8.15 |
| 150 | 0 | 220 | 0.26 | 400 | 2.82 |
| 200 | 0 | 240 | 0.06 | 450 | 0.72 |
| 250 | 0 | 280 | 0 | 500 | 0.14 |
| 300 | 0 | 320 | 0 | 550 | 0.02 |
| 320 | 0 | 360 | 0 | 600 | 0 |
| 400 | 0 | 400 | 0 | 650 | 0 |
| 500 | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 |
| 600 | 0 | 600 | 0 | 750 | 0 |
| 700 | 0 | 700 | 0 | 800 | 0 |
| 800 | 0 | 800 | 0 | 850 | 0 |
| 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 320（涪江） | 0 | 320（涪江） | 0 | 320（涪江） | 13.30 |
| 53 | 最远超标距离 | 180 | 最远超标距离 | 397 | 最远超标距离 |

- 调节池泄漏NH3-N浓度迁移预测结果 单位：mg/L

| 泄漏后100天 |  | 泄漏后1000天 |  | 泄漏后10年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下游距离（m） | 预测浓度(mg/L) | 下游距离（m） | 预测浓度(mg/L) | 下游距离（m） | 预测浓度(mg/L) |
| 0 | 49.10 | 0 | 8.83 | 0 | 1.10 |
| 5 | 113.00 | 10 | 12.90 | 20 | 1.83 |
| 10 | 160.00 | 20 | 17.50 | 40 | 2.89 |
| 15 | 174.00 | 30 | 22.30 | 60 | 4.31 |
| 20 | 155.00 | 40 | 26.80 | 80 | 6.09 |
| 25 | 117.00 | 50 | 30.30 | 100 | 8.16 |
| 30 | 75.40 | 60 | 32.60 | 150 | 13.50 |
| 35 | 42.20 | 80 | 32.10 | 200 | 16.10 |
| 40 | 20.60 | 100 | 25.90 | 250 | 14.10 |
| 45 | 8.87 | 120 | 17.20 | 300 | 9.03 |
| 50 | 3.38 | 140 | 9.47 | 320 | 6.93 |
| 55 | 1.14 | 160 | 4.32 | 350 | 4.25 |
| 60 | 0.35 | 180 | 1.64 | 400 | 1.47 |
| 70 | 0.02 | 200 | 0.52 | 420 | 0.88 |
| 80 | 0 | 250 | 0.01 | 440 | 0.51 |
| 100 | 0 | 300 | 0 | 460 | 0.28 |
| 200 | 0 | 320 | 0 | 480 | 0.14 |
| 320 | 0 | 360 | 0 | 500 | 0.07 |
| 400 | 0 | 400 | 0 | 520 | 0.03 |
| 500 | 0 | 500 | 0 | 560 | 0.01 |
| 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 320（涪江） | 0.00 | 320（涪江） | 0.00 | 320（涪江） | 6.93 |
| 58 | 最远超标距离 | 200 | 最远超标距离 | 440 | 最远超标距离 |

图5.2.4-1 调节池泄漏的COD对地下水下游影响预测图（100d）

图5.2.4-2 调节池泄漏的COD对地下水下游影响预测图（1000d）

图5.2.4-3 调节池泄漏的COD对地下水下游影响预测图（3650d）

图5.2.4-4 调节池泄漏的NH3-N对地下水下游影响预测图（100d）

图5.2.4-5 调节池泄漏的NH3-N对地下水下游影响预测图（1000d）

图5.2.4-6 调节池泄漏的NH3-N对地下水下游影响预测图（3650d）

预测结果表明，当调节池发生泄漏，并遇到防渗层出现破损，进入地下水含水层后，废水中的主要污染物氨氮在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物浓度逐渐升高，运动方向根据水文地质图为泄漏点向东南方向迁移。

泄漏发生100天时，COD预测超标距离最远为53m，未进入涪江，不会对涪江造成影响；泄漏发生1000天时，预测超标距离最远为180m，未进入涪江，不会对涪江造成影响；泄漏发生10年时，预测超标距离最远为397m，超标的地下水将汇入涪江，将对地下水环境造成一定的影响。

泄漏发生100天时，NH3-N预测超标距离最远为58m，未进入涪江，不会对涪江造成影响；泄漏发生1000天时，预测超标距离最远为200m，未进入涪江，不会对涪江造成影响；泄漏发生10年时，预测超标距离最远为440m，超标的地下水将汇入涪江，将对地下水环境造成一定的影响。

项目的预处理车间、厌氧发酵罐区、毛油罐区、药品储备房、污水调节池等区域均采取防渗措施；项目运营期定期开展地下水环境监测，在厂区及周边设地下水污染监控井，定期采集水井的水样，对所采水样中的污染物进行监测，一旦发现异常，立即排查泄漏点。

同时，评价区域已经完成了农村供水工程改造，周边居民全部使用自来水作为饮用水源。所以，厂址区污染物泄漏不存在对周边居民饮用水水源的影响。

结合环境水文地质条件、地下水环境影响、地下水环境污染防控措施、项目总平面布置的合理性等方面进行综合评价，项目对地下水环境的影响可接受。

5.2.5固体废物影响分析

本项目产生固体废物主要包括有一般工业固废、危险废物和生活垃圾。一般工业固废主要为不可发酵杂物、脱水后发酵残渣产物、沼气净化系统过滤杂质、沼气净化系统单质硫、废脱硫剂、报废生物滤池填料、污水处理系统污泥以及废离子交换树脂；危险废物主要为废油。

本项目对金属、玻璃制品、单质硫进行回收外卖，废脱硫剂交第三方公司进行回收处理，其余不可回收的杂质、干化沼渣、报废生物滤池填料以及污水处理系统污泥送至送焚烧厂或其他有能力处置单位处置。废离子交换树脂交一般工业固废处置单位处置，废油收集后交由有资质的单位进行处理。生活垃圾送至送焚烧厂处置。

由上可知，本项目产生的固体废物都有很好的处理处置措施，不会造成固体废物的随意排放，对环境影响很小。

5.2.6运输运输系统环境影响分析

本项目餐厨垃圾运输系统对环境的影响主要体现在垃圾车运输过程中散发的臭气和运输车辆产生的交通噪声。

（1）废气

本项目采用的餐厨垃圾运输车车厢密闭且具有很好的密闭性，在运输过程中臭气产生量小，企业将加强运输过程中的跑冒滴漏现象发生，且运输车辆运输前将对装车过程中洒落在车身上的餐厨垃圾进行清洗。再有，运输沿线敏感目标较少，每天车次较少，不会形成连续、密集的影响。因此，项目餐厨垃圾运输过程中臭气的产生极小，对沿线环境影响很小。

（2）噪声

垃圾收运时间为早上5点~晚上8点左右。本项目处理的餐厨垃圾由各区县市政环卫部门（责任部门）进行收运直接运至厂区，主要依托X617、S426省道、G75兰海高速、G93成渝环线高速将餐厨垃圾运入合川境内，避开居民出门高峰期、避免学生上下学时间，避免早晚扰民，减少高峰高峰车流量的影响。项目增加的车辆对整条线路来说变化不明显，不会产生明显的噪声增加，不会改变道路沿线的声环境功能现状。

因此，综上所述，项目运输系统对环境影响很小。

6 环境风险评价

环境风险评价的目的是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次风险评价将按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）、《危险化学品名录》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和环发[2012]77号《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的精神进行，找出项目生产中危险环节，认识危险程度，对事故影响进行简要分析，有针对性地提出防范、减缓和应急措施，将环境风险可能性和危害性降低到最低程度。

6.1风险调查

6.1.1风险源调查

本项目餐厨垃圾资源化利用，生产过程中涉及到的危险物质主要为废水和废气处理过程中使用的NaOH、PAC、PAM、FeCl3、氢氧化钠等。以及厌氧发酵产生的沼气和餐厨垃圾提取的粗油脂（油类物质）等。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），风险源定义为：存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源。据此调查项目危险物质数量、分布情况和生产工艺特点见表6.1-1，其中危险物质数量为厂界内最大存在总量，根据装置规模、平面布置和设备尺寸进行估算。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1及B.2，本项目涉及的环境风险物质为氢氧化钠、柴油、沼气、毛油。

本工程主要物料的危险性识别汇总见表6.1-1。

表6.1-1   危险物质贮存情况一览表

| 贮存场所 | 贮存设施 | 物料名称 | 状态 | 包装方式 | 包装规格 | 贮存设施数量 | 容积 （m3） | 最大贮存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站储药间 | 储存区 | NaOH | S | 袋装 | 25kg | / | 2m2 | 0.2 |
| 预处理车间 | 油脂中转箱 | 毛油 | L | 中转箱 | / | 1 | 1 m3 | 0.8 |
| 柴油储罐 | 柴油储罐 | 柴油 | L | 储罐 | / | 1 | 40 m3 | 30 |
| 油罐区 | 毛油储罐 | 毛油 | L | 储罐 | / | 2 | 100 m3 | 153 |
| 沼气净化区 | 沼气储柜 | 沼气 | G | 气柜 | / | 1 | 1000 m3 | 0.57 |

注：根据设计单位和建设单位提供的资料，沼气中甲烷含量按55%计算。

6.1.2环境敏感目标调查

本项目位于合川区渭沱镇大岚村（污水处理厂南侧地块），评价区域内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物等环境敏感点。本项目危险物质可能的影响途径主要为甲烷、沼液废水泄漏、泄漏后发生火灾通过大气及周围环境产生影响；沼液废水泄漏后通过地表水、地下水对周围环境产生的影响，评价区域内无地下水环境敏感区。通过调查，确定本项目的环境敏感目标，项目环境敏感目标详见表1.10-1。

6.2环境风险潜势划分

6.2.1风险潜势初判

项目涉及的风险物质主要为沼气、沼液废水。根据项目特点，对危险物质名称的按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B1 突发环境事件风险物质及临界量表，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，则按式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn

式中：q1、q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目Q值确定表如下。

表6.2-1   Q值结果计算表

| 序号 | 贮存场所 | 贮存设施 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn（t） | 临界量Qn（t） | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站储药间 | 储存区 | NaOH | / | 0.2 | / | / |
| 2 | 预处理车间 | 油脂中转箱 | 毛油 | / | 0.8 | 2500* | 0.00032 |
| 3 | 柴油储罐 | 柴油储罐 | 柴油 |  | 30 | 2500 | 0.012 |
| 4 | 油罐区 | 毛油储罐 | 毛油 |  | 153 | 2500* | 0.061 |
| 5 | 沼气净化区 | 沼气储柜 | 沼气（甲烷） |  | 0.57 | 10 | 0.057 |
| 合计 | Q=q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 备注：*——毛油参照油类物质考虑，临界量取2500 t。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表，厂区涉及危险物质数量与临界量比值Q值为0.13，Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

6.2.2评价工作等级及评价范围

6.2.2.1评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为I，根据表6.2-2可知，本项目环境风险评价等级为简单分析。

表6.2-2   评价等级

| 环境风险潜势 | Ⅳ、 Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

6.2.2.2评价范围

大气环境风险评价范围：本项目环境风险评价等级为简单分析，因此不再确定大气环境风险评价范围。

地表水环境风险评价范围：合川城市污水处理厂排污口上游500 m至下游5 km。

地下水环境风险评价范围：与地下水评价范围保持一致。

6.3环境风险识别

6.3.1物质危险性识别

（1）原辅料危险性识别

本项目为餐厨垃圾资源化利用项目，生产过程中涉及到的危险物质主要有NaOH。其主要的理化性质及毒性效应见表6.3-1。

表6.3-1  项目生产过程中涉及的物料理化性质一览表

| 序号 | 物料名称 | 理化性质 |  |  |  |  |  |  | 毒理学性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 形态 | 沸点(℃) | 熔点(℃) | 闪点(℃) | 蒸汽压 (kPa) | 危险特性 | 爆炸极限 V% | LC50 (mg/m3) | LD50 (mg/kg) | IDLH (mg/m3) |
| 1 | NaOH | 固 | 1390（固） | 318.4（固） | / | 0.13 | 腐蚀性 | / | / | / | / |

（2）“三废”污染物危险性识别

本项目资源化利用过程中，所涉及的有毒有害物质主要包括：①预处理、高温厌氧发酵过程产生的氨、硫化氢等臭气；②厌氧反应产生的沼气及火炬燃烧处理产生的颗粒物、SO2、NOx等。

各有毒有害物质理化性质及毒理特性见表6.3-2表6.3-4。

表6.3-2  氨气的理化性质及毒理特性一览表

| 品名 | 氨气 | 别名 | / |  | 英文名 | ammonia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | NH3 | 分子量 | 17.03 | 闪点 | / |
|  | 沸点 | -33.5 ℃ | 相对密度 | （水=1）0.82（空气=1）0.6 | 蒸气压 | 506.62 kPa（4.7 ℃ ） |
|  | 外观气味 | 无色有刺激性恶臭的气体 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、乙醚 |  |  |  |  |
| 稳定性和危险性 | 稳定性：稳定； 危险性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧（分解）产物：氧化氮、氨。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 毒性：属低毒类氧。 急性毒性：LD50350 mg/kg（大鼠经口）；LC501390 mg/m3，4小时，（大鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |

表6.3-3  硫化氢的理化性质及毒理特性一览表

| 品名 | 硫化氢 | 别名 | / |  | 英文名 | hydrogen sulfide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | H2S | 分子量 | 34.08 | 闪点 | -50 ℃ |
|  | 沸点 | -60.4 ℃ | 相对密度 | （空气=1）1.19 | 蒸气压 | 2026.5 kPa（25.5 ℃ ） |
|  | 外观气味 | 无色有刺激性和窒息性的气体 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇 |  |  |  |  |
| 稳定性和危险性 | 稳定性：不稳定，加热条件下发生可逆反应； 危险性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂等接触会发生剧烈的化学反应，发生爆炸。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 毒性：剧毒。 急性毒性：LD50400 mg/kg（免经口）；LC50618 mg/m3，4小时，（大鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |

表6.3-4  沼气的理化性质及毒理特性一览表

| 品名 | 沼气 | 别名 | / |  | 英文名 | Methane；Narsh gas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | CH4 | 分子量 | 16.04 | 闪点 | -188℃ |
|  | 沸点 | -161.5℃ | 相对密度 | （水=1）0.42 | 蒸气压 | 53.32 kPa |
|  | 外观气味 | 无色无臭气体 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚 |  |  |  |  |
| 稳定性和危险性 | 危险性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃料爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 微毒，允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |  |  |  |  |  |

6.3.2生产系统危险性识别

本项目是利用餐厨垃圾厌氧发酵产生沼气（甲烷），进行收集、输送和利用，并设有1个1000m3的沼气储气柜。从本项目生产工艺过程及设备情况来看，在生产过程中主要可能存在事故风险的环节：

（1）压力管道

沼气收集、输送、预处理和利用过程中，进出流通均在压力管道中进行，管道输送过程中可能发生事故泄漏，有毒有害物质挥发，对环境造成危害，并在一定条件下导致火灾、爆炸等安全事故，造成有毒、有害物质泄漏的主要危险因素：

①管道系统由于超压运转法兰密封不好，阀门、旁通阀、安全阀泄漏，会造成沼气的泄漏而被引燃。

②管道施工不当，焊接有缺陷，会造成沼气的泄漏被引燃。

③管道、管件、阀门和紧固件严重腐蚀、变形、移位和破裂均可发生沼气的泄漏被引燃。

④物体打击或重物碰撞也可能导致管道、阀门、法兰损坏造成泄漏被引燃。

⑤灌装沼气时装拆接管、静电接地程序弄颠倒有可能引发火灾、爆炸事故。

（2）储气柜

本项目储存装置为1000m3的沼气储气柜。

项目设计罐体由外、内膜、底膜及附属设备组成，具有抗紫外线及各种生物的能力，高度防火。内膜与底膜之间形成一个容量可变的气密空间用作储存沼气，外膜构成储存包的球状外型。利用外膜进气鼓风机恒压，当内膜沼气减少时，外膜通过鼓风机进气，保持内膜沼气的设计压力，当沼气量增加时，内膜正常伸张，通过安全阀将外膜多余空气排出，使沼气压力始终恒定在一个需要的设计压力，本项目设计压力为3kpa（表压）。一旦储气柜中的沼气泄漏进入空气，与空气形成爆炸性混合气体，可能发生爆炸、燃烧事故。储存装置主要的危险因素：

①罐体内、外膜的破裂、构件（如接管或法兰）的泄漏，以及操作不当造成的满罐、超压，致使沼气泄漏引发火灾、爆炸事故。

②球罐管道、连接法兰、阀门等由于焊接缺陷或安装质量不符合规范要求，而造成泄漏被引燃。

③由于制造及施工质量、选材不当等原因或地基处理不当，耐压不均匀下沉，而造成贮罐破损，沼气泄漏被引燃。

④仪器仪表虽使用防爆电气设备，但安装不规范或使用时间长，电气线路老化，穿线的防爆孔未堵实而产生电火花，引燃泄漏物质而发生火灾、爆炸事故。

⑤遭受雷击，防雷接地线不能全部导除雷电电流，引发火灾、爆炸。

（3）储运工程

项目建设有1座1000m3的双膜沼气储柜、1个1m3的毛油中转箱、2个100m3的毛油储罐、1个40m3柴油罐。项目针对各储罐均设置有围堰和防火堤，并设置避雷设施，因此其泄露风险较小。

（4）沼液发酵罐

本项目设置1座沼液发酵罐，有效容积约为4500m³，发酵罐周围设置环形截流沟，截流沟与全厂事故池连通。全厂设置1个有效容积850 m³的事故池，事故状态下泄漏的沼液收集进入事故池。当沼液泄漏量较大，超过事故池容积时，转移到吸污车或者厂区污水处理站污水池。餐厨厂污水处理站设计及实际建成处理规模为350 m³/d，现阶段废水处理量约150 m³/d，各污水池保持在较低水位运行，污水处理站各污水池剩余有效容积分别为污水池108 m³，隔油沉淀池170 m³，油渣池115 m³，调节池2000m³，生化池1821 m³，共计4214 m³。全厂事故池及污水处理站各污水池容积共5064 m³，能满足厌氧发酵罐全部破损，极端情况下沼液的暂存。

（5）环保工程

本项目环保工程主要为除臭系统和污水处理系统，污水池发生泄漏，导致超标废水直接进入嘉陵江，污染水体。对大气产生风险污染的主要臭气处理装置，一旦处理系统发生故障而导致事故性排放，则其排放的恶臭污染物质将对周边大气环境造成比较明显的影响，因此，因严格环境管理，控制事故状态的出现。

综上所述，本项目生产系统危险性潜在的风险事故情况见表6.3-5。

表6.3-5   生产系统潜在的风险事故一览表

| 序号 | 危险单元 | 潜在风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 可能引起的事故原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厌氧发酵罐 | 储罐、阀门 | 沼液废水、甲烷 | 泄漏、中毒、爆炸 | 人为因素、设备故障 |
| 2 | 沼气储气柜 | 储气柜、阀门 | 甲烷 | 泄漏、火灾、中毒、爆炸 | 人为因素、设备故障 |
| 3 | 沼气输送管线 | 管线、阀门 | 甲烷 | 泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 人为因素、设备故障 |
| 4 | 毛油储罐 | 储罐、阀门 | / | 泄漏 | 人为因素、设备故障 |
| 5 | 污水处理系统 | 管线、废水池 | 沼液废水 | 泄漏 | 人为因素、设备故障 |
| 6 | 除臭系统 | 除臭装置 | / | 事故排放 | 人为因素、设备故障 |

6.3.3危险物质向环境转移的途径识别

根据项目特点，基于危险物质的特性及分布，本项目向环境转移的途径包括大气、地表水、地下水、土壤等。

6.3.4风险识别结果

项目涉及的危险物质为甲烷以及沼液废水，危险物质分布在厌氧发酵区、储气柜，危险物质在输送过程存在环境风险因素，主要风险识别结果见表6.3-6。

表6.3-6   建设项目风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厌氧发酵罐 | 储罐、阀门 | 沼液废水、甲烷 | 泄漏、中毒、爆炸 | 大气、地表水、地下水 | 周边居民、涪江 |
| 2 | 沼气储气柜 | 储气柜、阀门 | 甲烷 | 泄漏、火灾、中毒、爆炸 | 大气 | 周边居民 |
| 3 | 沼气输送管线 | 管线、阀门 | 甲烷 | 泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 大气 | 周边居民 |
| 4 | 污水处理系统 | 管线、废水池 | 综合废水 | 泄漏 | 地表水、地下水 | 涪江 |

6.4环境风险分析

6.4.1大气环境风险分析

本项目沼气储气柜，沼气运输管线可能发生泄漏。沼气属于易燃气体，存在较大的火灾爆炸安全隐患，同时，沼气属于温室气体大量沼气泄漏可能致使该区域生态环境造成不利影响。本项目在可能泄漏沼气处设置可燃气体检测报警装置，当沼气发生泄漏时，能及时排查原因，阻断泄漏源，防止沼气进一步泄漏扩散，降低环境影响。

6.4.2地表水环境风险分析

本项目水污染事故风险主要源于污废水的输送及处理。事故隐患包括两点：一是污水输送设施被损坏，如管道堵塞、破裂、破损等。管道破裂及破损，一般是由于其他工程开挖不慎或地基下沉造成。这类事故发生后，污废水外溢，如未能及时阻断液体的流动，一方面，有可能进入周围土壤环境，继而进一步下渗，污染地下水体；另一方面，有可能进入厂区雨水系统，通过雨水排口直接进入周边水体。外泄废水量与项目规模及抢修时间有关，由于输送管道内污废水的污染物浓度较高，进入附近地表水体将对水质产生较大影响。因此，必须做好这类事故的防范工作，一旦发生此类事故应及时组织抢修，通过建设完善的收集系统，避免进入外环境。

本项目在污水处理站附近设置1座事故池，兼作初期雨水收集池，有效容积为850 m3。钢筋混凝土结构，并做防腐防渗处理，一旦发生事故及时将废水引至事故池，确保事故废水不进入外环境。

6.4.3地下水环境风险分析

本项目对预处理车间、厌氧发酵区、沼气净化发电区、毛油罐区、除臭系统（生物滤池）以及污水处理系统等重点区域均采取重点防渗措施。项目污水处理系统生产废水调节池底部出现破损，高浓度浸出液进入地下水环境中引起地下水污染，调节池采取重点防渗措施，发生泄漏的可能较小。

同时，项目运营期定期开展地下水环境监测，在厂区及周边设有地下水污染监控井，定期采集水井的水样，对所采水样中的污染物进行监测，一旦发生异常，立即排查泄漏点。采取相应措施后，可有效避免地下水污染事故发生。

6.5环境风险管理

6.5.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

6.5.2环境风险防范措施

6.5.2.1选址、总图布置和建筑安全防范措施

（1）本项目各建筑单体之间要严格按《建筑设计防火规范》（GBJ16-1987）（2001 年修订版）设计。

（2）柜区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，力求顺通、柜区等危险场所应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。

6.5.2.2防止输送管道泄漏措施

（1）由于沼气内含有硫化氢、氨气等腐蚀性介质，生产区内与沼气接触的所有设备、管道、管件、法兰、垫片等的材质应具备抗腐蚀、耐老化等能力。

（2）输送管线除两端设置阀门外，管线中间均衡增加3个切断阀，一旦管线发生泄漏，自动化学流立即停泵，5个阀门同时切断，可有效减少物料的泄漏量。

（3）应定期组织对设备安全完好性检查，发现输送管外表有破损迹象及时更换。

（4）根据各种输送管道的使用寿命，到时强制更换。

6.5.2.3储柜、储罐区防治事故措施

（1）选材时应考虑防腐性能好的材料。

（2）沼气储柜处和附近建筑无室内均设置可燃及有毒气体监测报警系统，沼气储柜处设置安全淋浴和洗眼器、个人防护用具等。

（3）沼气储柜、毛油储罐区设置避雷措施，并保证储罐有良好接地。

（4）在沼气柜区设置火炬放散系统，可在设备检修时或沼气储柜放空时通过火炬燃烧的废气。

（5）在有可能泄漏沼气处设置可燃气体检测报警装置。

（6）罐区工艺设计必须满足主要作业的要求，管道与罐体采用柔性连接。工艺流程尽量简单，管线尽量短，避免由于管线过长而增加发生跑、渗、漏的机会。阀门尽量少，使其操作方便，避免由于阀门过多而出现操作上的混乱。

（7）储罐设阻火器和呼吸阀，设置防火堤，储罐均设置围堰。毛油罐围堰容积大于100m3；柴油罐围堰容积大于40m3；毛油储罐区和柴油储罐区地面均进行重点防腐防渗处理。设置单向进气阀或负压报警装置，防止储罐泄漏。

（8）厂内毛油和沼气罐是防火防爆的重点，要提高装置密封、保温性能；罐区周围设围堰，雨水管道与厂区外连接设阀门，生产车间放置物料收集及消防装置。工程设计中充分考虑安全因素，关键岗位应通过设备安全控制连锁措施降低风险性。

（9）项目污水处理系统设置一座2000m3的调节池，若污水处理站发生故障，可将污水暂存于调节池中，不得将未经处理的废水外排。

6.5.2.4生产线故障后应急处理系统

为避免项目生产线故障后收运的餐厨垃圾贮存产生的环境影响，项目将运至厂区的餐厨垃圾进行脱水之后进入送焚烧厂或其他有能力处置单位处置，确保餐厨垃圾在厂区的贮存时间不超过24h，可有效防止生产线故障造成餐厨垃圾长时间贮存而加重臭气对周边环境的影响。

6.5.2.5消防及火灾报警防范措施

本工程根据《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置灭火器材。在各电气操作室、仪表控制室、沼气净化系统、锅炉房、沼气储柜区域等按照《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式干粉灭火器。罐区采取移动式水枪供给冷却水，并配备移动式低倍泡沫灭火系统。

火灾发生时，室内消火栓用水量10L/s，室外消火栓用水量20L/s，室外消火栓用水量15L/s，室内消火栓用水量10L/s，火灾延续时间2h，一次消防用水量250m3。

6.5.2.6水环境风险事故防范措施

（1）区域性分级防范措施

本项目应按照“风险源——企业——区域”分别设置对应的风险防范措施的原则，形成三级风险防范体系，防止风险事故向外环境的转移。环境风险三级防范体系图见图6.5.2-1。

图6.5.2-1   项目环境风险三级防范体系图

（2）厂内事故池容积计算

参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）、《水体环境风险防控要点》（中国石化安环[2006]10 号）事故废水量为最大消防用水量、厂区初期暴雨量、事故装置可能溢流出液体量三者之和。

①最大消防用水量：项目消防用水包括罐体冷却用水和储罐区室外消防水，总消防水量为250m3。

②初期暴雨量：采用历年最大暴雨的前15min雨量为初期雨水，小时暴雨量取日降水量232.1mm的10%计算，项目道路及露天场地面积约为6200m2，计算初期雨水量为：6200×23.21×10-3×1/4＝36m3。

③事故装置可能溢流出液体量：事故装置可能溢流出液体量0m3，本项目罐区最大围堰有效容积为100m3，泄露量可全部封闭于围堰内。

合计事故废水总量约为386m3，餐厨厂项目已建成850 m3的事故池，能确保事故发生时废水收集。

（3）污水处理系统应急池

项目生产污废水经处理后排入合川城市污水处理厂处理，为防止项目污水处理系统故障而导致废水不经处理或处理不达标排放对合川城市污水处理厂造成影响，本次评价要求在污水处理站进水口设置一个容积为2000m3的调节池，不但可满足污废水调节作用，还可且确保贮存项目5d的污废水产生量。

6.5.2.7生产操作管理措施

（1）操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；工作场所禁止吸烟；做好工人防护工作，配备紧急事态抢救时的氧气呼吸器等设备；工作人员应学会自救、互救。生产车间及管理区应配备相应品种和数量的消防器材、急救药品及泄漏应急处理设备。

（2）对生产设备要定时进行检查、维修，杜绝跑、冒、滴、漏；加强对生产过程的监控，使生产过程处于最佳状态；

（3）平时强调安全检修的重要性，注意管道、阀门由于高压脆化、老化而降低设备的强度，及时了解装置设备存在的事故隐患和薄弱环节，并科学地制定预防、控制事故的措施。对过期、氧化严重设备及时进行更换。

6.5.2.8安全管理措施

（1）在工程建设过程中，即组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该工程运营后的环保安全工作；

（2）厂内应配备便携式甲烷气体监测报警仪，避免在人员在操作过程中发生安全事故；

（3）加强对干部职工的安全教育培训，同时要储备相应的个人防护和堵漏器材的设备，包括：空气呼吸器、管道断裂包扎套等设施。按照任务分工做好必要的物资器材准备工作，要专人保管，定期检查保养，使其处于良好状态；

（4）厂区内严禁吸烟，严禁与生产无关的易燃易爆品进入车间，杜绝一切火源。加强生产管理、安全管理和环境管理；

（5）厂内设置专门环境污染应急小组，负责管理救助设备及相应药剂，并每年对全体职工进行安全教育。平时要做好对事故处理的演练，落实岗位责任制和各项制度，在事故发生时对事故及时进行处理，使事故排放污染对环境的影响降至最低。

（6）制定相应的储柜及附件定期检查制度。主要包括检查各密封点、焊缝及罐体有无渗漏，储柜基础及外形有无变形，进出口阀门、阀体及连接部位是否完好。检查底板、柜底、圈板腐蚀情况；检查柜底的凹陷和倾斜。

总之，在生产过程中必须严格管理，遵守操作规程，一旦发生事故，应遵章处置，尽量缩小影响范围。特别要配合环保及相关专业救护部门，作好协助工作。落实以上这些措施后，能使企业具备较强的事故处置及消防能力。安全防范措施落实情况须得到消防安全生产管理部门认可，方可进行生产。采取上述风险防范措施并有效运行后，可有效将本项目营运期可能存在的风险，降低到环境可接受的程度。同时，建设单位应根据项目的安全评价报告来确定项目的风险防范措施。

6.6应急处理措施

6.6.1急救处理

生产过程中，由于违规操作或意外事故发生，出现危险或中毒情况时，企业员工在第一时间应采取自救或互救的方法，情况严重者，立即送医院医治。

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。就医。

食入：饮足量温水催吐，就医。

6.6.2火灾应急处理

本项目若发生火灾，宜采用如下应急灭火方法：

（1）尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或压力增大产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

（2）切断火势蔓延的途径，关闭输送管道进、出阀门，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

（3）通知环保、安全等相关部门人员，启动应急救护程序。

（4）组织救援小组，封锁现场，疏散人员。

（5）灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内的空气、水样、土壤进行取样监测，判定污染影响程度和采取必要的处理。

（6）调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充和修改事故防范措施和应急方案。

6.6.3物料泄漏应急处理

（1）沼气泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，从上风处进入现场，尽可能切断泄漏源，对泄漏点进行处理。泄漏后加强事故现场通风，降低事故现场的沼气浓度。

（2）沼液泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服，不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏液流入雨水管网、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它材料吸收。大量泄漏：挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集容器内，送厂内污水处理系统进行处理。

6.6.4应急监测

（1）监测项目

根据事故类型和排放物质确定。

环境空气：甲烷、H2S、NH3等。

地表水：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等。

（2）监测区域

大气环境：本项目周边区域（根据事故排放量定监测范围）。

水环境：本项目污水排放口及城市污水处理厂排水管网入嘉陵江处；雨水排放口及该片区雨水管网入涪江处。

（3）监测频率

环境空气：事故初期，采样1次/30min；随后根据空气中有害物质浓度降低监测频率，按 1h、2h 等时间间隔采样。

地表水：采样1次/30min。

6.6.5应急预案

6.6.5.1应急预案编制要求

（1）应急预案管理要求

2015年4月，原环境保护部发布了《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第 34 号）。“办法”制定的目的，主要是为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命安全、环境安全和财产安全。

“办法”突出了企业事业单位的环境安全主体责任。明确了企业事业单位应对本单位的环境安全承担主体责任，具体体现在日常管理和事件应对两个层次十项具体责任。在日常管理方面，企业事业单位应当开展突发环境事件风险评估、健全突发环境事件风险防控措施、排查治理环境安全隐患、制定突发环境事件应急预案并备案、演练、加强环境应急能力保障建设；在事件应对方面，企业事业单位应立即采取有效措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向所在地环境保护主管部门报告、接受调查处理以及对所造成的损害依法承担责任。

（2）应急预案评审要求

2018年1月，原环境保护部发布了《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》。“指南”规定了企业组织评审突发环境事件应急预案的基本要求、评审内容、评审方法、评审程序，供企业自行组织评审时参照使用。请各地结合实际，加强宣传、培训、指导,切实发挥评审作用，推动企业不断提升预案质量。

（3）应急预案编制要求

本评价要求，项目在建成后、完成竣工环境保护验收之前，应编制企业突发环境事件应急预案，并严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》要求，组织开始应急预案。最终，将应急预案报县级以上环境保护行政主管部门备案。

6.6.5.2事故应急预案分级响应程序及演练

突发环境事件应急响应坚持属地为主的原则，必要时启动突发环境事件应急预案。根据事故性质、事态发展确定启动相应类别的应急预案。当公司救援人员、力量不够时，公司将请求政府支援，调集社会救援力量参加应急救援。

（1）故预案分级响应条件

突发环境事件应急响应坚持属地为主的原则，必要时启动突发环境事件应急预案。根据事故性质、事态发展确定启动相应类别的应急预案。当公司救援人员、力量不够时，公司将请求政府支援，调集社会救援力量参加应急救援。

①三级预案启动条件：三级预案为厂内事故预案，即发生的事故为各重大危险源因管道阀门接头泄漏仅局限在厂区范围内对周边及其他地区没有影响，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事故。

②二级预案启动条件：二级预案是所发生的事故为各重大危险源储罐破裂或爆炸造成泄漏，但泄漏量估计波及周边范围内居民，为此必须启动此预案，并迅速通知周边社区街道、派出所及地方政府，并启动二级预案，不失时机地进行应急救援。

③一级预案启动条件：一级预案是所发生的事故为储罐破裂或爆炸造成大量泄漏迅速波及 2km2范围以上时需立即启动此预案，可立即拨打110或120，联动政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，疏散居民。

（2）应急救援培训计划

应急救援人员的培训由公司统一安排指定专人进行。

（3）演练计划

演练：每半年至少一次（含与地方的联合演练），参与人员约40人。

演练内容：包括自救、侦察、灭火、救助、检测、堵漏、输转、环境监测与评估、洗消等8个处置环节。

演练的组织、实施及演练效果最终应形成评价报告，及时上报领导和上级主管部门。考核不合格的，应进行二次培训，直至满足应急救援需要为止。

沼气等泄漏事故，各物料输送管道及阀门泄漏事故等。考核不合格的，应进行二次培训，直至满足应急救援需要为止。

6.6.5.3人员紧急撤离、疏散组织计划

事故现场：根据不同事故，制定具体的疏散方向、距离和集中地点，应在发生火灾或泄漏事故所能控制的安全范围内，疏散安全点处于当时的上风向。

疏散程序：给出紧急疏散信号（如鸣响警铃）；应急小组成员指导无关人员有序撤离，确认无关人员滞留后再离开。员工在警报发出后，应无条件关闭正在操作的电气设备，按“紧急疏散示意图”离开到指定地点集合。

厂邻近企业：事故发生现场要采取切实可行的控制手段控制事故的扩大。一旦事故威胁到企业外的其它单位，指挥部应立即上报有关部门和告知友邻单位，请求将其它企业的人员疏散到安全地点，必要时请求社会力量援助。当可能引发相邻的危险化学品发生新的事故时，应及时组织救援人员将相邻的危险化学品疏散到安全地点。

企业投产前，应编制周围企业、村社、学校、医院的分布图，并指定各单位、村社的联络人，联系电话，当发生较大事故时，要在第一时间通知可能受影响的单位、村社，组织大家撤离。

6.6.5.4事故应急救援关闭程序与恢复措施

（1）事故上报程序和内容

报告程序：环境事故处理后公司 24 小时内将事故情况迅速上报上级有关部门。

报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情、损失情况和抢险情况。

（2）应急预案终止

根据事故不同级别和影响程度，事故应急求援的关闭程序分为市级，区级和企业级，对特大型事故和受影响人数超过2000人的事故，要由重庆市政府根据各职能部门的建议，决定事故应急救援关闭程序；对大型事故和受影响人数超过200人的事故，要由合川区政府根据各职能部门的建议，决定事故应急救援关闭程序；对很小的事故和影响人数很少的事故，由公司征得主管部门同意后决定事故应急救援关闭程序。

事故恢复措施：主要是受污染土壤和水体的恢复，对于受污染严重的土壤，要刮取受污染的表土，并送有危废处置资质的单位进行处理；对受污染的水体，要采取积极的净化措施。

（3）完善预案内容

查找事故原因、吸取教训，进一步完善预案内容。

6.6.5.5风险事故应急预案

由于餐厨厂预处理生产线已投入试运行，企业于2022年委托重庆江诚环保科技有限公司编制《重庆市合川区益睿环保科技有限公司突发环境事件风险评估报告》、《重庆市合川区益睿环保科技有限公司突发环境事件应急预案》，并经合川区生态环境局备案，风险评估报告备案编号：5001172022120004，应急预案备案编号：500117-2022- 093-L。

6.7风险防范措施汇总

本工程的风险防范措施汇总见表6.7-1。

表6.7-1   风险防范措施汇总表

| 项目 |  | 风险防范措施 |
| --- | --- | --- |
| 选址、布置措施和建筑安全防范措施 |  | 各建筑单体之间要严格按《建筑设计防火规范》（GBJ16-1987）（2001 年修订版）设计。 |
|  |  | 各建筑物之间均留有消防通道 |
|  |  | 沼气储柜装置露天，保持通风 |
| 输送管道 |  | 管道采取防腐、耐老化材料，安装气体检测仪，设置DCS自动报警和连锁切断设施，管线中间均衡增加3个切断阀，定期更换输送管道 |
| 生产装置 | 沼气净化发电系统装置区 | 设置可燃及有毒气体检测报警系统 |
|  |  | 设置醒目的消防、禁火标志 |
|  | 一般生产区 | 设置事故照明、安全疏散指示标志 |
|  |  | 对高温或低温设备的管线进行保温，并合理配置蒸气和冷凝液的管道接头 |
|  |  | 严格按规范划分防爆区域，在防爆区内电气设备和仪表均选用防爆型 |
| 储罐 | 沼气储气柜 | 储柜区基础达到相关的抗震设计要求，选用防腐性能好的材料 |
|  |  | 设置可燃及有毒气体监测报警系统、安全淋浴和洗眼器、个人防护用具 |
|  |  | 沼气储气柜设置阻火器、静电接地装置，设置单向进气阀或负压报警装置等 |
|  |  | 设置事故火炬放散系统 |
|  | 毛油、柴油储罐 | 设置围堰，毛油储罐围堰有效容积100m3，柴油储罐围堰有效容积均为40m3，围堰应采用混凝土地坪，进行防腐防渗处理 |
|  |  | 各储罐配备液位监控报警设施，配备相应品种和数量的消防器材 |
| 水环境风险 |  | 设置一个850m3的事故池 |
|  |  | 污水处理站设置一个容积为2000m3的调节池 |
| 消防措施 |  | 柜区设置防火堤，高0.7m |
|  |  | 厂区内设置有1个250m3的消防水池（给水池兼顾） |
|  |  | 厂内各建筑物设有干粉灭火系统 |
|  |  | 在储柜阀门处、储柜区、瓶装间、罐瓶间等物料易泄漏的部位设置可燃气检测报警仪和报警器 |
| 消防废水处理措施 |  | 在防火堤内设置排水边沟，消防废水由柜区防火堤收集，进入事故池再排入污水处理系统处理 |
| 安全环保管理 |  | 组建安全环保管理机构，承担工程的环保安全工作处理站处理 |
|  |  | 制订操作规程，员工持证上岗 |
| 应急预案 |  | 编制事故应急预案，并定期演习 |

6.8分析结论

在采取本报告提出的风险防范措施，并采取有效的综合管理措施的前提下，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。

表6.8-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 合川区餐厨垃圾处理工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （）省 | （重庆）市 | （合川）区 | （）县 | （渭沱物流）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 106.223415 | 纬度 | 30.042946 |  |
| 主要危险物质及分布 | 毛油暂存在毛油罐中，NaOH等药剂储存在储药间中，沼气储存于沼气柜。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 影响途径主要为：（1）厌氧发酵罐破损泄漏对周围环境空气、地表水、地下水的影响；（2）沼气储气柜泄漏、火灾、爆炸对对周围环境空气的影响；（3）污水处理站泄漏对周边地表水、地下水的影响。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | （1）沼气输送管道采取防腐、耐老化材料，安装气体检测仪，设置DCS自动报警和连锁切断设施，管线中间均衡增加3个切断阀，定期更换输送管道。 （2）沼气净化发电系统装置区设置可燃及有毒气体检测报警系统。 （3）沼气储气柜设置可燃及有毒气体监测报警系统、安全淋浴和洗眼器、个人防护用具，沼气储气柜设置阻火器、静电接地装置，设置单向进气阀或负压报警装置等，设置事故火炬放散系统。 （4）毛油储罐、柴油储罐设置不小于储罐容积的围堰，围堰做重点防渗处理，各储罐配备液位监控报警设施，配备相应品种和数量的消防器材。 （5）全厂设置1个850m3的事故池，污水处理站设置一个容积为2000m3的调节池。 （6）编制事故应急预案，并定期演习。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： | 废水和废气处理过程中使用的NaOH、PAC、PAM、FeCl3、次氯酸钠以及最终提取的粗油脂（油类物质）等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ/T169-2018），本项目风险评价风险潜势为I类，评价工作等级为简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录 A，对本项目进行风险识别、环境风险分析，针对可能发生的风险采取了相应的防范措施及应急要求，在采取相应的防范措施及应急要求后，环境风险可以控制在可接受风险水平之内。 |  |  |  |  |

7 环境保护措施及其可行性论证

7.1废气污染源防治措施可行性分析

7.1.1废气治理措施污染防治措施

根据工程分析可知，本项目主要废气污染源为进料与预处理车间及污水处理站等产生的臭气，以及锅炉燃烧废气、沼气发电废气和火炬系统。针对各类废气的处理措施如下：

（1）臭气

本项目针对工艺主要臭气产生点（进料预处理车间、沼渣脱水车间、污水处理站等）设置臭气收集系统，收集后的臭气采取生物洗涤过滤工艺处理，然后经18m的排气筒排放。

预处理车间安装离心风幕，车间内保持微负压，同时安装植物液雾化喷淋装置处理散排在车间内的臭气，本项目对产臭单元采取“整体换风+局部抽风”的方式收集臭气，收集后臭气通过生物滤池处理工艺处理后通过18m排气筒排放。

本项目设置1套除臭系统，餐厨垃圾处理及污水处理站臭气通过除臭系统处理后，通过1#18m高排气筒排放。

（2）锅炉燃烧废气

本项目采用1台2t/h燃气蒸汽锅炉，在项目运行初期以轻柴油作为燃料，待沼气产生后，以净化后的沼气作为燃料，为清洁燃料，燃烧方式采用低氮燃烧，燃烧废气主要为SO2、NOx、烟尘，污染物产生浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单中标准限值，其燃烧废气经1根12m（2#排气筒）的排气筒排放。

（3）火炬系统废气

本项目火炬系统主要用于沼气净化系统故障时用于燃烧发酵系统产生的沼气，沼气燃烧产物主要为SO2、NOx、烟尘，通过火炬直接排放。根据工程分析，燃烧后废气污染物浓度SO2482mg/m3、NOx173mg/m3、烟尘11mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）二级标准，且根据对火炬系统排放的燃烧废气污染物进行预测，对周边环境影响较小。因此，项目火炬系统燃烧废气可直接排放。

（4）沼气发电机废气

本项目在内燃发电机组的烟气排放系统安装脱硝系统1套，采取选择性催化还原技术(SCR)烟气脱硝技术，经脱硝处理后的烟气进入余热锅炉利用余热后经1根15m（3#排气筒）的排气筒排放。

（5）食堂油烟

食堂油烟经油烟净化器处理后通过综合楼专用烟道引至屋顶排放。

7.1.2废气治理措施可行性分析

7.1.2.1餐厨垃圾预处理、污水处理站臭气处理工艺可行性分析

（1）臭气集气系统设置合理性分析

为减少项目臭气无组织排放量，项目针对预处理车间、脱水车间、污水处理系统均设置臭气收集。

本项目餐厨垃圾及污水处理站臭气收集及处理系统已建成，餐厨垃圾预处理车间、污泥脱水间采取“整体换风+局部抽风”对臭气进行收集，预处理车间设置集气系统风量为50600 m3/h，污泥脱水间设置集气系统风量为11200m3/h，基本可实现车间微负压状态。项目针对污水处理系统等均实现加盖处理，加盖后再设置废气收集系统，设计风量为4200m3/h在做好加盖密封措施后，该设计风量可满足废气收集需要。项目1#除臭系统总风量设计为66000m3/h，可满足餐厨垃圾及污水处理站臭气收集处理要求。

（2）臭气处理工艺对比分析

根据资料文献查询及实际应用案例分析，目前国内外恶臭气体处理技术有：活性炭吸附法、土壤脱臭法、热氧化法、植物提取液除臭法、离子除臭法、生物洗涤法等。各种处理方法介绍如下：

①活性炭吸附法：利用活性炭吸附污染气体中的污染物质，达到消除污染物的目的。通常针对不同气体采用各种不同性质的活性炭进行吸附。当污染气体和活性炭接触后，污染物质被活性碳吸附，最后将清洁气体排出吸附塔。污染物经解吸附后，需要进行再处理。

②土壤脱臭法：主要可分为物理吸附和生物分解两类，水溶性恶臭气体（如胺类、硫化氢、低级脂肪酸等）被土壤中的水分吸收去除，而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤中的微生物分解。

③热氧化法：利用高温下的氧化作用将臭气分解成其它元素对应的氧化物的方法，也是从一种气体转变为另一种气体的过程。该方法的优点是对可燃污染物有效；缺点是运营成本高，适合重度污染的大型设施的高流量。在焚烧过程对大气有二次污染。

④植物提取液除臭法：利用臭气中的某些物质和药液产生中和反应的特性，利用液滤或者喷淋的形式进行污染气体处理的一种方法，其优点是见效快，易于控制，初次投资费用低，占地面积小。

⑤离子除臭法：是利用高压静电装置（离子发射电极）使双离子管产生正、负离子，在常温常压下将臭气分解成 CO2、H2O 或是部分氧化的化合物的方法。该方法的优点是对臭气和挥发性有机化合物效果明显，设备占地小，投资中等设备无需满负荷运行，用户可根据自身的情况选择。

⑥生物洗涤过滤法：采用液体吸收和生物处理的组合作用。废气首先被液体（吸收剂）有选择地吸收形成混合污水，再通过微生物的作用将其中的污染物降解。该方法的优点是对中、低浓度有机废气进行处理，具有适应性强，投资、运行费用低，但对气体水溶性和生物降解性有要求。

⑦化学洗涤法：反应机理单一，对于成分复杂的恶臭气体效果较差，只能有针对性地去除规范所要求的主要恶臭污染物，且处理臭气后所产生的废液仍需处理，否则将造成二次污染。

虽项目建设有锅炉房需要使用沼气燃烧具有采用热处理法处理项目产生的臭气，但项目锅炉燃烧规模不足以处理本项目收集的臭气，且因项目收集的臭气不具有可燃性，因此为处理废气中的污染物，需要专门设置臭气的燃烧炉体，成本较高。因此，从技术经济角度分析，本项目不适合采用热氧化法处理收集的废气。

根据对比分析及目前国内外实际应用，生物滤池法处理恶臭气体是国内一种叫为常见的技术方案，且已经有大量的实际案例。渝北珞碛餐厨垃圾处理厂、綦江餐厨垃圾处理厂等产生的恶臭气体即采用该方法进行处理。但是，本项目产生臭气带有一定的油性，普通生物滤池长时间运行时，餐厨废气的油份在生物滤料表明累积，并将其包裹，导致生物滤池微生物活性降低，从而降低其处理效率。在生物滤池前增加前端化学预洗涤，将臭气中的大部分易溶于水及油分小分子气体洗涤，再将洗涤后的气体通入生物滤池，可极大保证生物滤池除臭效果的稳定。预处理车间采用除臭工艺，确保整体除臭效果。因此，采用除油化学预洗+生物滤池处理项目产生的恶臭气体在技术上和经济上是合理可行的。

针对散排在车间内的废气，结合近年类似项目成功案例经验，在预处理车间内设植物液雾化喷淋预处理除臭，见效快，易于控制，投资小，可改善车间内工作环境空气品质。植物提取液除臭法在技术上和经济上是合理可行的。

（3）项目臭气收集及处理系统设计

①除臭范围

根据工程分析，本项目的臭气主要来自预处理车间、脱水间、污水处理系统等。

②排放标准

项目臭气经生物滤池处理后，排放的气体应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准排放限值要求。

③臭气处理量

项目针对预处理车间、脱水间、污水处理系统等，均设置臭气系统，臭气收集系统及风量设计见表7.1-1。

表7.1-1    项目臭气收集系统设计风量表

| 序号 |  | 主要构筑物名称 | 收集气量，m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#臭气处理系统（总风量66000m3/h） | 餐厨预处理车间 | 50600 |
|  |  | 污泥脱水间 | 11200 |
|  |  | 污水处理系统 | 4200 |

④处理工艺说明

本项目臭气处理采用生物滤塔法，该工艺综合了液体吸收和生物处理的组合作用。废气首先被液体（吸收剂）有选择地吸收形成混合污水，再通过微生物的作用将其中的污染物降解。

具体过程是：先将人工筛选的特种微生物菌群固定于填料上，当污染气体经过填料表面初期，可从污染气体中获得营养源的那些微生物菌群，在适宜的温度、湿度、pH值等条件下，将会得到快速生长、繁殖，并在填料表面形成生物膜，当废气通过其间，有机物被生物膜表面的水层吸收后被微生物吸附和降解，得到净化再生的水被重复使用。

图7.1-1   项目生物虑塔法处理臭气的工艺流程图

污染物去除的实质是以废气作为营养物质被微生物吸收、代谢及利用。这一过程是微生物的相互协调的过程，比较复杂，它由物理、化学、物理化学以及生物化学反应所组成。生物洗涤过滤脱臭可以用下式表达：

污染物 + O2→细胞代谢物 + CO2 + H2O

污染物的转化机理可用下图7.1-2表示：

图7.1-2   污染物转化机理示意图

恶臭气体中主要污染物H2S、NH3将被氧化分解成单质硫或N2，以及少量的硫（硝）酸盐和亚硫（硝）酸盐，生成的单质硫沉集在系统营养液的循环水池中，定期进行清捞脱水，营养液进行循环使用，定期或定量进行排放，以维持平衡。

为保证生物过滤除臭系统的稳定达标排放和在调试、事故、生物过滤器系统维修或更换填料时的应急处理，系统后段设置了高效的应急处理装置，其方式为在风机出口扩大的风管上安装若干雾化喷嘴，用高压泵将专用异味净化工作液送至喷嘴，雾化后与风管中异味气体接触、混合，消除异味，在生物处理系统气体浓度过高、设备维修、更换填料及出现异常事故情况下对排放的气体直接进行应急净化，保证应急排放时的处理要求。

⑤处理效率及达标分析

生物虑塔法处理臭气工艺是国内外一种较为成熟的工艺，目前广泛应用于污水及生活垃圾产生臭气处理工艺中，建设单位现有已建的黑石子餐厨垃圾处理厂也采取该处理工艺处理收集的废气。根据对国内外采用生物滤池处理恶臭气体的资料调研，生物滤池除臭效率分别为：H2S去除率：60～80％；NH3去除率：＞80％，本次评价H2S、NH3和臭气去除率按80%计，项目收集的废气经生物滤池法处理后经18m DA001号排气筒排放，其排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的二级标准要求。

根据本项目2021年和2022年的例行监测数据，DA001号废气排气筒监测数据详见下表。

表7.1-2  本项目餐厨垃圾预处理及废水处理站臭气监测结果

| 监测时间 | 监测位置 | 废气量（m3/h） | 污染因子 | 浓度（mg/m3） | 速率，kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.3.4 | DA001出口 | 30700 | 氨 | 1.85~2.35 | 0.057~0.070 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.02 | 0.000609~0.000614 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 229~309（无量纲） | / |
| 2021.3.4 | 厂界无组织 | - | 氨 | 0.18~0.22 | - |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.001L | - |
|  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | - |
| 2022.9.7 | DA001出口 | 25300 | 氨 | 11.6~11.9 | 0.29~0.299 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.0707~0.08 | 0.00177~0.00202 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 724~977（无量纲） | / |
| 监测工况 | 在监测时预处理车间正常运行，生产负荷为150t/d |  |  |  |  |

监测数据表明，本项目DA001号排气筒、厂界无组织排放的氨、硫化氢、臭气排放情况均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的二级标准限值要求。

7.1.2.2沼气发电脱硝工艺措施可行性分析

针对NOx进行脱除的技术目前主要有选择性催化还原技术(Selective Catalytic Reduction，即SCR技术)和选择性非催化还原技术(Selective Non-Catalytic Reduction，即SNCR技术)。其中选择性催化还原技术为在烟气系统的适当位置喷入含有氨基的还原剂，使烟气中己生成的NOx被还原为N2含有氨基的还原剂主要有氨气、液氨、氨水和尿素。该方案能使还原剂在合适的温度窗口喷入，且喷入的还原剂与烟气中的NOx能够进行充分混合，从而实现较高的脱硝效率，提高还原剂利用率，降低还原剂耗量和尾部氨逃逸。选择性催化还原法（SCR）是目前世界上应用最多、最为成熟且最有成效的一种烟气脱硝技术。该法适合排气量大，连续排放源，脱硝效率一般可达80%～90%，技术较成熟，应用广泛，在我国已建成或拟建的烟气脱硝工程中大多采用SCR法。

本项目选用选择性非催化还原技术，用尿素作还原剂，对瓦斯燃烧废气进行脱销处理，反应原理为：6NO+2CO(NH2)2→5N2+2CO2+4H2O。脱销工艺示意图如图7.1-3。

图7.1-3  项目废气脱销工艺流程示意图

对SCR脱硝工艺有效性分析如下：

目前广泛应用的SCR催化剂是以TiO2为载体，V2O5为主要活性成分，WO3、MoO3为抗氧化、抗毒化辅助成分。在SCR烟气脱硝中，催化剂的投资较大，而催化剂的寿命一般在2~3a左右，因此催化剂更换频率的高低直接影响到整个脱硝系统的运行成本。在SCR的运行过程中，由于脱硝催化剂长期暴露在高温含有污染物的烟气中，随着时间的推移，其催化活性会慢慢降低。

脱硝效率表征SCR系统脱硝能力的大小。脱硝效率受许多因素影响，包括反应温度、NH3/NOx摩尔比等。

SCR烟气脱硝技术存在一个最佳的反应温度范围，当实际反应温度低于该范围时，随着反应温度的增加，脱硝效率增大，超过该反应温度范围，随着反应温度的增加，脱硝效率反而下降。为确保催化剂的活性，降低SO2/SO3转化率提高系统脱硝效率，一般将脱硝系统反应温度控制在350~400℃，SO2/SO3转化率控制在1%以下。同反应温度一样，当实际NH3/NOx摩尔比值低于最佳的NH3/NOx摩尔比范围时，随着NH3/NOx摩尔比增加，脱硝效率增大，且氨逃逸率变化不大，超过该最佳值，NH3/NOx摩尔比增加，脱硝效率反而下降。一般NH3/NOx摩尔比控制在0.9~1.05的范围内，且氨逃逸率控制在（2~3）×10-6以内。脱硝效率随反应气体与催化剂接触时间的增加而迅速增加，接触时间增至最佳值时，脱硝效率达到最大值。

因此一般将脱硝系统反应温度控制在350~400℃，SO2/SO3转化率控制在1%以下。NH3/NOx摩尔比控制在0.9~1.05的范围内，且氨逃逸率控制在（2~3）×10-6以内，反应气体与催化剂的接触时间增至最佳值时，烟气脱硝去除效果最佳，去除氮氧化物的措施有效，可行。

根据发电设备厂家提供的其他企业沼气发电尾气的监测数据，尾气氮氧化物能满足达标排放要求，监测数据详见下表。

表7.1-3  本项目沼气发电废气氮氧化物监测结果

| 监测时间 | 监测位置 | 氧含量（%） | 氮氧化物浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.9.23 | DA003沼气发电废气出口 | 8.6 | 33 |
| 2022.9.23 | DA003沼气发电废气出口 | 8.5 | 37 |
| 2022.9.23 | DA003沼气发电废气出口 | 8.5 | 42 |
| 2022.9.23 | DA003沼气发电废气出口 | 8.0 | 33 |

因此，本项目DA003沼气发电废气氮氧化物排放浓度满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中影响区标准限值。

7.2废水污染源防治措施可行性分析

7.2.1废水治理措施

本项目废水主要有清洗废水（包括接料间、接料斗、预处理车间以及车辆清洗）、厌氧发酵残渣压滤脱水废水、天然气净化冷凝水、离子再生废水以及生活污水。

接料间、接料斗、预处理车间清洗废水经车间收集池收集后直接回用于餐厨垃圾预处理，天然气净化冷凝水回用于沼气脱硫，离子再生废水直接回用于餐厨垃圾预处理。车辆清洗废水、厌氧发酵残渣压滤脱水废水、生活污水等综合废水进入厂内污水处理系统处理，SS、COD、BOD5、动植物油达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，NH3-N达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，TN、TP满足合川区城市污水处理厂接管要求（TN浓度控制在1000 mg/L、TP浓度控制在50 mg/L），通过自建5.5km的DN150管道接入滨河路二期处市政污水管网，排入合川城市污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最后排入嘉陵江。

进入污水处理站的废水量为151.04m3/d（55129.6m3/a），处理后13.9 m3/d（5073.5m3/a）的中水回用于餐厨垃圾预处理，其余137.14m3/d（50056.1m3/a）排入合川区城市污水处理厂处理。

7.2.2废水治理措施可行性分析

（1）项目废水处理系统处理规模

项目已在厂区建设一座处理规模为350m3/d的污水处理系统，满足项目的废水排放的需要，且设计规模与项目废水排放量之间有一定富余容量，抗冲击性较强。

（2）项目废水处理工艺

本项目污水处理站已建成，采用“预处理（隔油、气浮）+生化处理（外置式MBR）”工艺，污水处理系统工艺流程见图7.2-1。

图7.2-1   废水处理工艺

污水处理流程说明如下：

调节池：废水经过厌氧发酵后仍含有大量的悬浮物和油类，为保证后续处理工艺的正常运行，必须先取出废水中的油类和悬浮物。因此，废水进入MBR处理系统前首先进入隔油沉淀池，然后再进入气浮池，去除污水中的油类和大颗粒物质，隔油沉淀池和涡凹气浮装置设在调节池顶。

气浮池：污水流入装有涡凹曝气机的小型充气段，污水在上升的过程中通过充气段与曝气机产生的微气泡充分混合，曝气机将水面上的空气通过抽风管道转移到水下。由于气水混合物和液体之间密度的不平衡，产生了一个垂直向上的浮力，将SS带到水面。上浮过程中，微气泡会附着到SS上，到达水面后SS便依靠这些气泡支撑和维持在水面。浮在水面上的SS间断地被链条刮泥机清除。

生化系统：MBR系统超滤部分采用PTFE材质内置式超滤膜组件以及在线清洗系统。经预处理后的废水进入生化池，即内置的MBR生化处理系统。MBR生化反应器由前置的反硝化罐和硝化罐组成，均为二级反硝化和硝化工艺。在硝化罐中，通过高活性的好氧微生物作用，降解大部分有机物，并使氨氮和有机氮氧化为硝酸盐和亚硝酸盐，回流到反硝化池，在缺氧环境中还原成氮气排出，达到脱氮的目的。为提高氧的利用率，采用高效内循环射流曝气系统，氧利用率可达40%。污泥回流可使生化反应器中的污泥浓度达到15-25g/L，经过不断驯化形成的微生物菌群，对废水中难生物降解的有机物也能逐步降解。前置的反硝化反应器最大程度地利用了存在于废水中的碳水化合物。硝化反硝化罐体氨氮的去除率可达99%，污染物去除负荷高，污泥浓度为15-30g/L。

超滤：生化池内的活性污泥混合液经进水泵、循环泵送入膜组件，并使其形成错流循环。膜出水进入产水池，再进行后续处理。为使膜寿命更长，当膜污染发展到一定程度后，需对膜组件进行化学清洗。超滤膜对微生物、悬浮物、污泥、污染物质等有效截留。

污水处理工艺特点：

①先进性

餐厨污水处理采用目前国际上先进的处理技术，MBR是目前国内外处理垃圾餐厨污水最有效、最成熟的工艺，本工程的处理工艺具有很高的国际水准。

②可靠性

垃圾餐厨污水的特点是污染物浓度高和氨氮含量高特点，采用MBR处理工艺，设置硝化、反硝化处理设施，可以有效地去除COD和氨氮。

③性价比高

垃圾餐厨污水处理采用MBR工艺，由于具有较高的污泥浓度，因此处理构筑物的容积大大降低，工程投资低，处理效果稳定，性价比高。

（3）出水水质达标可行性

根据合川餐厨垃圾处理厂提供的实际运行废水监测报告及实验室分析数据，本项目污水处理站各污染物浓度监测情况详见表7.2-1。

表7.2-1  本项目污水处理站监测结果一览表

| 监测因子 监测时间 | 监测位置 | pH（无量纲） | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | BOD5（mg/L） | 总氮（mg/L） | TP（mg/L） | 动植物油（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.4.7 | 进水 | 8.3 | 11200 | 2200 | 4370 | 2740 | 69.2 | 14.8 |
|  | 出水 | 6.4 | 307 | 0.05L | 39.9 | 1310 | 40 | 0.06L |
| 2022.7.8-7.12 | 出水 | - | 210 | 0.058 | - | 870 | 16.2 | - |
| 2023.5.4 | 进水 | 7.3 | 18960 | 2500 | - | - | - | - |
|  | 出水 | 7.3 | 488 | 0 | - | 720 | 48.8 | - |
| 2023.5.6 | 进水 | 7.3 | 18720 | 2500 | - | - | - | - |
|  | 出水 | 7.3 | 476 | 0 | - | - | - | - |
| 2023.5.11 | 进水 | 7.2 | 18610 | 2700 | - | - | - | - |
|  | 出水 | 7.1 | 486 | 0 | - | 680 | 48.8 |  |
| 2023.5.15 | 进水 | 7.1 | 18000 | 2800 | - | - | - | - |
|  | 出水 | 7.2 | 468 | 0 | - | - | - | - |
| 2023.5.18 | 进水 | 7.2 | 18430 | 3000 | - | - | - | - |
|  | 出水 | 7.2 | 481 | 0 | - | 760 | 48.8 |  |
| 2023.5.22 | 进水 | 7.2 | 18040 | 2900 | - | - | - | - |
|  | 出水 | 7.2 | 465 | 0 | - | - | - | - |
| 2023.5.25 | 进水 | 7.1 | 18690 | 2900 | - | - | - | - |
|  | 出水 | 7.3 | 462 | 0 | - | 750 | 48.6 | - |
| 2023.5.29 | 进水 | 7.2 | 18200 | 3000 | - | - | - | - |
|  | 出水 | 7.3 | 468 | 0 | - | - | - | - |

根据监测结果，项目污水处理站排放的废水中COD、BOD5、动植物油能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，TN、TP满足合川区城市污水处理厂接管要求（TN浓度控制在1000 mg/L、TP浓度控制在50 mg/L）。

因此，综合考虑项目污水处理方案采用“生化处理（外置式MBR）”工艺合理可行。

（4）废水排放去向合理性分析

合川城市污水处理厂位于重庆市合川区南办处白塔村六社，现状设计处理规模8万m3/d，服务范围包括合阳片区、大学城片区、花滩片区、南屏片区、小安溪片区、东渡片区、南溪-沙溪片区，其中南溪片区只有生活污水进入合川污水厂。污水处理厂一期工程于2008年投入运行使用，设计处理规模为5万m3/d，处理工艺采用“奥贝尔氧化沟+高效沉淀池+滤布滤池，并辅以化学除磷”；二期工程于2016年开始建设，2018年投入运行使用，处理规模为3万m3/d，处理工艺采用“改良型A2/O氧化沟+高效沉淀池+滤布滤池”，排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002 ）一级A标准。目前一期、二期工程均通过竣工环境保护验收，正常运行。

本项目废水排放量约137.14m3/d，约占合川区污水处理厂废水量的0.17%。本次收集了合川区2022年6月~2023年5月近一年的进水水质进行叠加分析。详见表7.2-2。

表7.2-2  合川区污水处理厂进水污染负荷统计监测结果一览表（BOD5、COD、SS）

| 负荷 月份 |  | BOD5 |  |  | COD |  |  | SS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理厂现状进水 | 叠加餐厨厂废水后 | 增加值 | 污水处理厂现状进水 | 叠加餐厨厂废水后 | 增加值 | 污水处理厂现状进水 | 叠加餐厨厂废水后 | 增加值 |
|  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 2021.6 | 平均值 | 129.9 | 130.2 | 0.2 | 259.0 | 259.4 | 0.4 | 122.3 | 122.7 | 0.4 |
|  | 最大值 | 190.0 | 190.1 | 0.1 | 379.0 | 379.2 | 0.2 | 139.0 | 139.3 | 0.3 |
|  | 最小值 | 95.0 | 95.3 | 0.3 | 182.0 | 182.5 | 0.5 | 97.0 | 97.5 | 0.5 |
| 2021.7 | 平均值 | 139.1 | 139.4 | 0.3 | 284.3 | 284.7 | 0.3 | 121.4 | 121.8 | 0.4 |
|  | 最大值 | 170.0 | 170.2 | 0.2 | 339.0 | 339.2 | 0.2 | 136.0 | 136.3 | 0.3 |
|  | 最小值 | 115.0 | 115.3 | 0.3 | 236.0 | 236.5 | 0.5 | 102.0 | 102.5 | 0.5 |
| 2021.8 | 平均值 | 139.0 | 139.3 | 0.3 | 273.0 | 273.4 | 0.4 | 117.0 | 117.5 | 0.5 |
|  | 最大值 | 181.0 | 181.2 | 0.2 | 361.0 | 361.2 | 0.2 | 145.0 | 145.4 | 0.4 |
|  | 最小值 | 100.0 | 100.4 | 0.4 | 210.0 | 210.6 | 0.6 | 96.0 | 96.6 | 0.6 |
| 2021.9 | 平均值 | 124 | 124.3 | 0.3 | 243 | 243.7 | 0.4 | 113 | 113.6 | 0.4 |
|  | 最大值 | 160 | 160.2 | 0.2 | 346 | 346.2 | 0.2 | 158 | 158.3 | 0.3 |
|  | 最小值 | 88 | 88.4 | 0.4 | 164 | 164.6 | 0.6 | 90 | 90.5 | 0.5 |
| 2021.10 | 平均值 | 123 | 123.7 | 0.3 | 303 | 303.0 | 0.3 | 131 | 131.2 | 0.4 |
|  | 最大值 | 247 | 247.1 | 0.1 | 589 | 588.9 | 0.1 | 232 | 232.2 | 0.2 |
|  | 最小值 | 79 | 79.4 | 0.4 | 208 | 208.5 | 0.5 | 90 | 90.5 | 0.5 |
| 2021.11 | 平均值 | 127 | 127.8 | 0.3 | 285 | 285.1 | 0.4 | 111 | 111.2 | 0.5 |
|  | 最大值 | 160 | 160.2 | 0.2 | 372 | 372.2 | 0.2 | 133 | 133.4 | 0.4 |
|  | 最小值 | 86 | 86.4 | 0.4 | 202 | 202.5 | 0.5 | 89 | 89.6 | 0.6 |
| 2021.12 | 平均值 | 126 | 126.7 | 0.3 | 284 | 283.9 | 0.3 | 109 | 109.3 | 0.5 |
|  | 最大值 | 170 | 170.2 | 0.2 | 386 | 386.2 | 0.2 | 130 | 130.4 | 0.4 |
|  | 最小值 | 110 | 110.3 | 0.3 | 221 | 221.5 | 0.5 | 88 | 88.5 | 0.5 |
| 2022.1 | 平均值 | 127 | 127.4 | 0.3 | 279 | 279.6 | 0.4 | 116 | 116.3 | 0.5 |
|  | 最大值 | 165 | 165.2 | 0.2 | 357 | 357.2 | 0.2 | 146 | 146.4 | 0.4 |
|  | 最小值 | 100 | 100.3 | 0.3 | 216 | 216.5 | 0.5 | 97 | 97.5 | 0.5 |
| 2022.2 | 平均值 | 131 | 131.5 | 0.3 | 283 | 283.7 | 0.4 | 118 | 118.0 | 0.5 |
|  | 最大值 | 150 | 150.2 | 0.2 | 334 | 334.3 | 0.3 | 142 | 142.4 | 0.4 |
|  | 最小值 | 104 | 104.3 | 0.3 | 242 | 242.4 | 0.4 | 94 | 94.5 | 0.5 |
| 2022.3 | 平均值 | 119 | 118.8 | 0.3 | 269 | 269.5 | 0.4 | 108 | 108.0 | 0.5 |
|  | 最大值 | 158 | 158.2 | 0.2 | 393 | 393.1 | 0.1 | 164 | 164.3 | 0.3 |
|  | 最小值 | 102 | 102.3 | 0.3 | 214 | 214.5 | 0.5 | 97 | 97.5 | 0.5 |
| 2022.4 | 平均值 | 153 | 153.7 | 0.2 | 307 | 307.3 | 0.3 | 120 | 120.3 | 0.4 |
|  | 最大值 | 182 | 182.2 | 0.2 | 373 | 373.2 | 0.2 | 182 | 182.3 | 0.3 |
|  | 最小值 | 95 | 95.3 | 0.3 | 231 | 231.5 | 0.5 | 101 | 101.5 | 0.5 |
| 2022.5 | 平均值 | 172 | 172.5 | 0.2 | 303 | 303.2 | 0.3 | 115 | 115.6 | 0.4 |
|  | 最大值 | 185 | 185.2 | 0.2 | 372 | 372.2 | 0.2 | 139 | 139.4 | 0.4 |
|  | 最小值 | 136 | 136.3 | 0.3 | 279 | 279.4 | 0.4 | 96 | 96.5 | 0.5 |
| 2021.6-2022.5 | 平均值 | - | - | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | 0.4 |
|  | 最大值 | - | - | 0.4 | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 |
|  | 最小值 | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | 0.2 |

表7.2-2  合川区污水处理厂进水污染负荷统计监测结果一览表（TN、TP、NH3-N）

| 负荷 月份 |  | TN |  |  | TP |  |  | NH3-N |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理厂现状进水 | 叠加餐厨厂废水后 | 增加值 | 污水处理厂现状进水 | 叠加餐厨厂废水后 | 增加值 | 污水处理厂现状进水 | 叠加餐厨厂废水后 | 增加值 |
|  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 2021.6 | 平均值 | 3.90 | 3.97 | 0.07 | 41.4 | 42.77 | 1.4 | 31.1 | 31.08 | 0.02 |
|  | 最大值 | 4.93 | 4.99 | 0.06 | 49.9 | 51.09 | 1.2 | 38.5 | 38.51 | 0.01 |
|  | 最小值 | 3.17 | 3.25 | 0.08 | 30.1 | 31.70 | 1.6 | 20.8 | 20.84 | 0.04 |
| 2021.7 | 平均值 | 3.74 | 3.81 | 0.07 | 42.5 | 44.03 | 1.5 | 32.0 | 31.98 | 0.02 |
|  | 最大值 | 4.79 | 4.85 | 0.06 | 49.2 | 50.45 | 1.3 | 39.6 | 39.61 | 0.01 |
|  | 最小值 | 3.07 | 3.15 | 0.08 | 35.0 | 36.69 | 1.7 | 23.9 | 23.94 | 0.04 |
| 2021.8 | 平均值 | 3.85 | 3.93 | 0.08 | 41.6 | 43.29 | 1.7 | 32.1 | 32.12 | 0.02 |
|  | 最大值 | 4.95 | 5.02 | 0.07 | 53.1 | 54.63 | 1.5 | 35.7 | 35.71 | 0.01 |
|  | 最小值 | 3.04 | 3.13 | 0.09 | 35.4 | 37.28 | 1.9 | 28.3 | 28.33 | 0.03 |
| 2021.9 | 平均值 | 3.40 | 3.47 | 0.07 | 37.9 | 39.31 | 1.4 | 27.8 | 27.79 | 0.03 |
|  | 最大值 | 4.88 | 4.94 | 0.06 | 46.9 | 48.06 | 1.2 | 34.6 | 34.61 | 0.01 |
|  | 最小值 | 1.68 | 1.76 | 0.08 | 25.8 | 27.48 | 1.7 | 13.8 | 13.85 | 0.05 |
| 2021.10 | 平均值 | 4.09 | 4.16 | 0.07 | 40.7 | 42.17 | 1.5 | 29.6 | 29.64 | 0.02 |
|  | 最大值 | 5.61 | 5.67 | 0.06 | 51.1 | 52.49 | 1.4 | 40.9 | 40.91 | 0.01 |
|  | 最小值 | 2.94 | 3.02 | 0.08 | 30.7 | 32.36 | 1.7 | 19.5 | 19.54 | 0.04 |
| 2021.11 | 平均值 | 4.66 | 4.73 | 0.08 | 46.5 | 48.16 | 1.6 | 35.6 | 35.62 | 0.02 |
|  | 最大值 | 6.80 | 6.87 | 0.07 | 59.6 | 61.08 | 1.5 | 44.0 | 44.00 | 0.00 |
|  | 最小值 | 3.51 | 3.60 | 0.09 | 30.5 | 32.29 | 1.8 | 30.0 | 30.03 | 0.03 |
| 2021.12 | 平均值 | 4.10 | 4.17 | 0.07 | 44.2 | 45.68 | 1.5 | 34.7 | 34.72 | 0.02 |
|  | 最大值 | 4.77 | 4.83 | 0.06 | 49.5 | 50.85 | 1.4 | 39.2 | 39.21 | 0.01 |
|  | 最小值 | 3.40 | 3.48 | 0.08 | 35.4 | 37.10 | 1.7 | 24.2 | 24.24 | 0.04 |
| 2022.1 | 平均值 | 3.99 | 4.06 | 0.07 | 43.6 | 45.17 | 1.5 | 34.7 | 34.76 | 0.02 |
|  | 最大值 | 4.64 | 4.71 | 0.07 | 47.7 | 49.17 | 1.5 | 39.9 | 39.91 | 0.01 |
|  | 最小值 | 3.37 | 3.45 | 0.08 | 35.3 | 36.97 | 1.7 | 27.1 | 27.13 | 0.03 |
| 2022.2 | 平均值 | 4.20 | 4.27 | 0.07 | 45.2 | 46.73 | 1.5 | 35.9 | 35.93 | 0.01 |
|  | 最大值 | 4.65 | 4.72 | 0.07 | 49.1 | 50.55 | 1.5 | 41.2 | 41.21 | 0.01 |
|  | 最小值 | 3.38 | 3.46 | 0.08 | 39.9 | 41.53 | 1.6 | 30.6 | 30.62 | 0.02 |
| 2022.3 | 平均值 | 3.76 | 3.83 | 0.07 | 39.7 | 41.18 | 1.5 | 30.8 | 30.81 | 0.02 |
|  | 最大值 | 5.20 | 5.26 | 0.06 | 47.6 | 48.92 | 1.3 | 37.5 | 37.51 | 0.01 |
|  | 最小值 | 3.46 | 3.54 | 0.08 | 39.1 | 40.75 | 1.6 | 30.9 | 30.92 | 0.02 |
| 2022.4 | 平均值 | 4.31 | 4.38 | 0.07 | 44.7 | 46.19 | 1.5 | 35.2 | 35.18 | 0.02 |
|  | 最大值 | 5.00 | 5.06 | 0.06 | 48.2 | 49.42 | 1.2 | 39.0 | 39.01 | 0.01 |
|  | 最小值 | 3.84 | 3.92 | 0.08 | 41.0 | 42.62 | 1.6 | 29.9 | 29.93 | 0.03 |
| 2022.5 | 平均值 | 4.06 | 4.13 | 0.07 | 42.7 | 44.23 | 1.5 | 33.6 | 33.63 | 0.02 |
|  | 最大值 | 5.26 | 5.32 | 0.06 | 47.8 | 49.10 | 1.3 | 39.7 | 39.71 | 0.01 |
|  | 最小值 | 3.34 | 3.42 | 0.08 | 39.5 | 41.13 | 1.6 | 30.2 | 30.23 | 0.03 |
| 2021.6-2022.5 | 平均值 | - | - | 0.07 | - | - | 1.4 | - | - | 0.02 |
|  | 最大值 | - | - | 0.09 | - | - | 1.9 | - | - | 0.05 |
|  | 最小值 | - | - | 0.06 | - | - | 1.2 | - | - | 0.01 |

根据表7.2-2统计数据，合川区城市污水处理厂现状进水叠加餐厨厂预处理的废水后，

BOD5、COD、SS、TN、TP、NH3-N最大浓度增加值分别为0.4 mg/L、0.5 mg/L、0.5 mg/L、0.09 mg/L、1.9 mg/L、0.05 mg/L，浓度增加量均较小，不会对合川区城市污水处理厂进水水质造成较大冲击，能满足达标排放要求。

因此，本项目进入合川城市污水处理厂处理是可行的。

7.3地下水污染源防治措施可行性分析

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。因此，项目应采取以下措施防止地下水污染：

（1）源头控制措施

严格按照国家相关规范要求，对本项目污水管道进行防腐处理、罐区设置围堰、污水池、污泥池采取防渗等措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故；本项目污水管网采用“可视化”设计，管道地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，管线通道进行防渗处理，管道进行防腐防渗处理；预处理车间、厌氧发酵区、危废暂存间以及污水处理系统等区域按照要求做好防渗措施。

（2）分区控制措施

根据厂址各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。根据厂区各构、建筑物功能，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

①重点防渗区

重点污染防治区：本项目主要包括预处理车间、厌氧发酵区、毛油罐区、危废暂存间以及污水处理系统区域。重点防治区域防渗措施按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）进行设计，地面应采用复合衬层。防渗要求应达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

②一般防渗区

本项目一般防渗区包括沼气净化发电区、除臭系统（生物滤池）及地磅计量区等。上述区域对地下水污染的可能性极小，地面防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。地面通过在铺砌砂石基层，原土夯实、水泥硬化等达到防渗的目的。

③简单防渗区

本项目简单防渗区包括厂区道路、锅炉房、变电室、综合楼、绿化区、给水泵房和清水池等不会对地下水环境造成污染或可能产生轻微污染的其他建筑区，采取的防渗措施为一般地面硬化。

（3）地下水污染监控

建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括在项目场地下游设置1座地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备。

（4）应急治理措施

制定事故应急措施以便在发生非正常状况时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图7.3-1

地下水污染事故

控制事故现场，及时切断污染源

上报相关主管部门

准备相关资料

环境监测取样

进行详细调查方案确定污染范围

制定修复方案，进行方案的审查

实施修复方案

进行跟踪监测

修复达到目标

修复工程验收

修复工作结束

图7.3-1   本项目地下水污染应急治理措施

通过采取上述地下水保护与跟踪监测措施，本项目营运期可有效控制非正常状况下污染物渗漏对地下水环境的影响，特别是对涪江的影响，定期对监控井地下水水质进行监测，可及时发现地下水水质变化，地下水水质指标一旦发生超标，也可立即采取对检修、检查，切断污染源，使地下水影响降至最低。

7.4噪声污染源防治措施可行性分析

本项目的主要设备噪声声源包括臭气收集及处理系统的除臭风机、脱水机、离心机、制浆机、除杂机、冷却塔等，噪声值一般在75～85dB(A)。

针对项目机械噪声的防治，采取以下措施：

①应采购性能好、噪声低的机械设备以最大限度地降低噪声；

②保持设备处于良好的运转状态，因设备运转不正常时噪声往往增大，要经常进行保养，加润滑油，减少摩擦力，降低噪声，同时针对各生产设备采取建筑隔声、设备消声等措施降低其对周围声环境的影响；

③优化平面布置，加强厂区绿化。

④配套设备风机等均设置独立的房间进行隔声降噪处理。

厂区内高噪声设备在采取减振、建筑隔声、消声等处理措施后，确保主要噪声设备源强削减15～20分贝以上，最大程度降低对周边声环境的影响。

7.5固体废物污染源防治措施可行性分析

（1）一般工业固废

餐厨垃圾在分选阶段选出的可回收杂质在各车间内的回收废物暂存间暂存，定期外卖；分选出的不可回收杂物使用收集转运箱暂存，送焚烧厂或其他有能力处置单位处置。预处理车间内设置一般工业固废暂存间1座，主要收集塑料、玻璃瓶等可回收杂物的暂存。其余不可利用杂物在每个产生点处设置收集转运箱暂存。

脱水后发酵残渣产物在车间内暂存，设置收集转运箱，装车后直接送焚烧厂或其他有能力处置单位或其他有能力处置单位处置。

沼气净化系统过滤杂质在厂区一般固废暂存间暂存后运往送焚烧厂或其他有能力处置单位处置，预处理车间内设置一般工业固废暂存间1座。沼气净化系统单质硫采用PVC塑料桶暂存，作为化学品外卖；废脱硫剂交由第三方公司进行处理。报废生物滤池填料在暂存间暂存后送焚烧厂或其他有能力处置单位处置。

（2）危险废物

废油、废催化剂交由有资质单位进行处置，预处理车间内设置一间危险废物暂存间，危险废物暂存间设置按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求危废暂存场地面为钢筋混凝土，设有顶棚，场地周围设置有围堰（能防治固废堆放引起的二次污染），进行密封暂存。

危险废物的转运均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

（4）生活垃圾和污泥

生活垃圾在厂区集中收集后，送焚烧厂处置。

污水处理站产生的污泥经脱水处理后全部送焚烧厂或其他有能力处置单位处置。

餐厨厂已与重庆市合川三峰新能源发电有限公司签订了残渣掺烧协议。

综上，本项目建成后产生的固体废物通过以上措施妥善处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，也不会造成二次污染，所釆取的污染防治措施在技术经济上是可行的，不会对周围的环境产生影响。

7.6运输过程污染防治措施

餐厨垃圾运输车辆从收集点出来，以及从厂区出去时均应进行清洗，防止车辆外粘附的垃圾产生臭气而影响沿路两侧的环境空气质量。并且应做好餐厨垃圾运输时间的调控，对交通路线进行合理调度，在垃圾运输过程中避免在居民集中区鸣笛，同时应放慢速度以减轻对周围居民产生噪声干扰。应优化餐厨垃圾运输车的运输路线，避免经过人群较多的区域。

评价认为，本工程在采取以上措施后餐厨垃圾运输过程产生的臭气、噪声对环境的影响很小。

7.7绿化

绿化在保护和改善环境、防止污染等方面有其特殊的作用。绿化具有较好的调温、调湿、吸灰、除尘、改善小气候、净化空气、减弱噪声等功能。工厂应在施工期间同时进行绿化工程建设，在道路两侧、空地上、车间四周种植一定宽度及厂界边坡设置绿化带，如种植各类乔木、灌木和绿篱等绿色植物进行绿化，以达到除噪除尘的目的，全厂绿化系数不低于 25%。同时，在厂区工程营运期，在餐厨垃圾预处理及后续的处理工艺，及废水、废气及固体废物的处理过程中，注意消毒，防止滋生蚊虫苍蝇等，尤其在夏季。

7.8污染防治措施及环保投资估算

本项目总投资，环保投资804万元，环保投资占项目总投资的4.6%，具体项目环保投资估算见表7.8-1。

表7.8-1   项目环保措施及投资估算一览表

| 污染类别 |  | 环境保护措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 清洗废水、脱水废水、生活污水等 | 1、管网采用雨污分流、清污分流系统 2、厂区自建处理能力为350m3/d的污水处理系统，采用“预处理（隔油、气浮）+生化处理（外置式MBR）” 3、厂区进行分区防渗，设一个地下水监控井 | 330 |
| 废气 | 臭气 | 1#除臭系统： 餐厨垃圾预处理车间：车间保持微负压，整体换风+局部抽风，排风量50600m3/h，臭气收集后引入生物滤池处理后； 污泥脱水间：车间保持微负压，整体换风，排风量11200m3/h，臭气收集后引入生物滤池处理后； 污水处理系统：加盖收集，引入生物滤池，排风量4200m3/h。 预处理车间、脱水间以及污水处理系统臭气经过收集后，进入除臭系统处理后，由1根18m高DA001排气筒排放。 所有臭气设置生物滤池进行处理，为防止生物滤池事故情况下无法处理，另外设置一套化学应急处理装置对事故状态下臭气进行处理。 | 300 |
|  | 锅炉烟气 | 采用低氮燃烧技术，经净化后的沼气作为燃料，每台锅炉分别经1根12m高DA002排气筒排放。 | 2 |
|  | 沼气净化及沼气发电系统 | 沼气经过湿法脱硫后，一部分沼气用于厂区内锅炉使用，另一部分用于沼气发电。电机组设置一套SCR脱硝装置，经过采取SCR尿素湿法脱硝后，经1根15m高DA003排气筒排放。 | 5 |
|  | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后通过综合楼专用烟道引至屋顶排放 | 2 |
| 噪声 | 机械设备和动力设备 | 隔声、减振、绿化等措施 | 10 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 金属、玻璃制品、单质硫进行回收外卖，废脱硫剂交第三方公司进行回收处理，其余不可回收的杂质、干化沼渣、报废生物滤池填料以及污水处理系统污泥送至焚烧厂或其他有能力处置单位处置。 | 3 |
|  | 危险废物 | 废催化剂与废油收集后交由有资质的单位进行处理。 | 3 |
|  | 生活垃圾 | 厂区内设置生活垃圾收集点，由环卫部门定期清运至焚烧厂处置。 | 1 |
| 绿化及其他 |  | 对厂区、道路及厂界周边因地制宜进行绿化 | 20 |
|  |  | 工程运行时应采用一定灭虫措施，防止蚊虫苍蝇滋生 |  |
| 厂区管线 |  | 废水、废气收集管线 | 20 |
| 环境监测 |  | 按监测计划制定的针对废水、废气、噪声监测 | 8 |
| 环境风险 |  | 事故废水收集池850m3，沼气储气柜设置防火堤及防雷装置，储气包设置泄漏、火灾报警装置；沼气储气柜设阻火器和呼吸阀，地面应采用水泥地坪制定相应的储罐及附件定期检查制度，设置应急组织、应急预案，按照消防要求配备灭火器材；毛油罐围堰容积不得低于100m3；柴油罐围堰容积不得低于40m3；毛油储罐区和柴油储罐区地面应采用水泥地坪，并进行防腐防渗处理。 | 100 |
| 合计 |  |  | 804 |

8 环境影响经济损益分析

8.1环境正效应

合川作为区域经济中心之一，随着流动人口不断增加，餐饮业日趋发达，因而餐厨垃圾的产量越来越大。若不对其进行统一管理和处置，一方面会导致大量餐厨垃圾用于养猪，由此产生数量巨大的潲水猪；另一方面，一些不法分子在利益驱使下，将潲水油进行初提炼后又回流到餐饮业。不仅造成严重的环境污染，而且严重威胁市民的身体健康。作为垃圾资源化处理、生物质能源开发和节能减排的综合性示范工程，本项目建设的社会环境影响，更多的体现为一种正影响。

（1）保障食品卫生安全和人体健康

对餐厨垃圾进行规范化收集和处理可以有效遏制餐厨垃圾进入不法商贩手中，从源头上抑制了不健康的养殖业和制假贩假活动，直接减少了“潲水油”、“潲水猪”流入市场的数量，从源头上阻止了有害物质进入人类的食物链，为保障食品卫生安全和市民的身体健康奠定了基础。

（2）提高餐厨垃圾无害化处理水平

目前合川绝大部分的餐厨垃圾还处于不规范的收集、消纳状态。造成收集容器摆放场地环境脏乱，孳生和招引蚊、蝇、鼠、蟑螂等害虫。常见的从业车辆，车体肮脏破旧行走缓慢，且易发生外溅和倾洒，严重影响市容、市貌和交通畅通。餐厨垃圾在没有进行可靠处理的情况下进入食物链，危及人民群众的身体健康和社会的稳定。本工程建设的同时建设了餐厨垃圾的收运系统，可以改善目前的收运现状。由相关专业人员利用专业运输车辆实行统一收集清运能有效消除收集和运输过程中沿途洒落污染城市道路、影响城市市容环境卫生的现象。同时可有效杜绝餐厨垃圾进入下水道，进入周边水体，从而保护市政设施，保护生态水系，保护生存环境。

（3）完善城市环保基础设施建设

本工程的实施可以弥补合川区、铜梁区在餐厨垃圾规范化管理和处置方面的空白，进一步完善合川区环保基础设施，项目建设符合相关发展规划。

建设餐厨垃圾处理厂，通过资源化途径，实现餐厨垃圾无害化处理，从而构建一个环境友好的综合性处理基地，长久地提供餐厨垃圾处理服务，这样可以彻底解决合川城区餐厨垃圾污染问题。

（4）提升城市形象和公众满意度

餐厨垃圾处置工程的实施，与出台的管理办法接轨，有助于推动合川区餐厨垃圾垃圾处理科学化、全面化的进程。对餐厨垃圾进行规范化收集运输，会在改善市容环境卫生方面做出巨大贡献，进一步提升合川区、铜梁区的城市形象，解决市民关心的食品卫生安全问题和生活环境卫生问题，可以有效提高公众满意度。

8.2环境保护投资估算

为了加强建设项目的环境管理，防治生态破坏和环境污染，减轻或防止环境质量下降，建设项目的环保投资必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目的环境保护和污染治理的总投资为804万元，占项目总投资的4.6%。随着经济的不断发展和人民生活水平的提高，对环境质量的要求也将会越来越高。如果不采取治理措施，餐厨垃圾全部排入环境，对重庆地区公共卫生和环境的影响无法用金钱来衡量。故此认为，项目环保投资与基建总投资比例基本适当，措施的经济效果良好，环保措施能使项目所在区域环境质量不会因项目投产而有所恶化，具有明显的环境效益。

8.3 环境效益分析

工程环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“达标排放”、“总量控制”的污染控制原则，达到保护环境的目的。

本工程通过节水措施，节约水资源，降低废水排放量；废水进新城污水处理厂处理达标后排放，各类污染源采用了可靠的处理技术，使污染物在达标排放的基础上，控制在较低水平，对附近地区的环境污染影响相应较小。

本工程作为垃圾资源化处理、生物质能源开发和节能减排的综合性示范工程。对社会环境影响，更多的体现为一种环境正影响。在工程运行中，加强对工程的二次污染防治环保措施，能使本项目所在区域环境质量不会因项目投产而有所恶化，具有明显的环境效益。

8.4 循环经济分析

循环经济是可持续的生产和消费模式，其运行应遵循“减量化、再利用、循环化”的基本原则，倡导的是一种与地球和谐的经济发展模式。它要求把经济活动组织成一个“资源-产品-再生资源”的反馈式流程，所有的物质和能源要能在这里不断进行的经济循环中得到合理和持久的利用，从而把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度。

本项目为餐厨垃圾处理工程，将废弃的餐厨垃圾厌氧发酵后变为沼气能源，变废为宝，废弃物再次利用，同时可减小垃圾的体积，减少填埋的土地占用，体现了减量化、再利用、循环化”的循环经济理念，是一种良好的循环经济模式。

综上，该项目经济、环境、社会效益是明显的。

9 环境管理与监测计划

9.1环境管理计划

9.1.1环境管理目的

通过环境管理计划的实施，是达到预防、消减、缓解或补偿工程建设带来的不利影响的最终目的。在工程营运期间，通过先进的环境管理方式，指导并监督工程的环境保护工作，预防并减缓工程建设和生产过程中对周围环境的不利影响，保障各污染治理设施的正常运转，消减大气污染物、水污染物和固体废物对环境的影响，并通过生态恢复工程措施，补偿工程建设带来的不利影响，充分发挥工程建设的社会效益和生态效益；明确各管理部门的职责，更好落实工程的环境管理工作：落实各项目的生态保护和污染防治设施，使其达到相应的环保要求。

9.1.2环境管理机构和职责

（1）环境管理机构设置

依据《建设项目环境保护设计规定》，本项目将专门设立设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督项目的环境保护工作。

（2）环境管理职责

为加强企业的环境保护管理工作，发挥环保管理机构的作用，本评价明确其环境管理的主要职责为：

①贯彻执行国家、地方环境保护法规和标准。

②制定明确的环境方针，包括对污染预防的承诺、对有关环境法律、法规以及其应遵守的规定和承诺。

③建立和健全以清洁生产技术为核心的各项环境保护规章制度（岗位责任制、操作规程、安全制度、绿化管理规程），并实施、落实环境监测制度。

④建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照上级环保部们的规范建立本企业的有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按有关规定编制各种报告与报表，负责向上级领导及环保部门呈报。

⑤搞好环境保护宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作。

⑥检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足提出改进意见。协同当地环保部门处理与本项目有关的环境问题，维护好公众的利益。

⑦应落实经环保行政管理部门批复的工程环境影响报告书中的环境保护措施：在工程建设施工合同中应包括环境保护、水土保持有关条款，明确相应的责任与义务。

⑧负责监督施工单位环保设施的建设实施情况、环保设施的处理效果等。

⑨负责筹措环保措施需要的经费，确保各项环保能够顺利落实，负责组织突发事故的应急处理和善后事宜，维护好公众的利益。

9.1.3环境管理主要内容

（1）施工期间环境管理

①确定工程建设环境保护的管理制度和实施办法，制定详细的工程施工组织计划，并在施工过程中掌握工程建设所在区域的环境状况，提出避免工程项目的建设对周围环境产生不利影响的环境保护措施。

②负责对施工过程中污染源的管理，制定施工操作要求，并在工程施工过程中督促执行，检查执行情况，执行效果等，并及时发现问题，提出改进措施及建议。

③做好环境保护的宣传和教育工作。

④贯彻落实建设项目“三同时”原则，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施的建设，使工程项目达到预期效果。

⑤搞好施工过程的组织管理工作，合理安排和组织施工机械的运行及施工作业时间，最大限度地减轻工程施工作业产生噪声、扬尘等对环境的不利影响。

⑥对施工过程中产生的废料、生活垃圾及生活废水、施工车辆冲洗废水等进行集中统一管理和处置，防止其对环境造成不利影响。

⑦检查施工中造成的地表破坏、植被破坏的情况及施工后恢复地表和植被的具体措施。

（2）营运期环境管理

①建立健全工程项目生产工艺流程及生产设备的档案，切实掌握工程项目的运行情况。

②保证工程项目各个环节的安全正常运行，掌握其运行过程中存在的潜在不利因素，及时提出改进措施及建议。

③掌握工程运行中的污染源状况，建立完善的污染源档案。

④做好环境保护宣传、职工环境保护意识教育和技能培训工作。

⑤负责工艺设施、设备及环保设施的维护和管理，制定生产设备、环保设备的操作规程，定期检查其运行情况，并对生产设备、环保设施进行定期维护，以保证其正常运行。

⑥负责正常项目范围内的绿化管理和维护工作，使绿地面积达到规定要求。

9.2环境监测计划

9.2.1排污口设置及规范化管理

根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）要求设置排污口，具体内容如下：

（1）废气

①对厂区排气筒数量、高度进行编号、归档并设置标志；

②排气筒应设置、注明以下内容：标准编号、污染源名称及型号；排放高度、出口直径；排气量、最大允许排放浓度；排放大气污染物的名称、最大允许排放量。

③排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。采样口必须设置常备电源，设置直径不小于75mm的采样口，如无法满足要求的，由合川区环境监测站确定。

④根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007），采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。

（2）废水：所有废水管道必须设置明管，不得进行埋地敷设。

新建项目只设一个排污口，项目的排污口即为自建污水处理站排放口，排污口的位置根据实际地形位置和排放污染物的种类情况确定。

排污口必须具备方便采样和流量测定的条件，一般排放口视污水流量的大小参照《适应排污水口尺寸表》的有关规格要求设置，并安装流量计，污水面低于地面标高或高于地面超过1m的，应加建采样台或楼梯（宽度不小于800m）。

（3）设置标志要求

上述各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）和GB15562.2-1995的规定，设置国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志牌。

标志牌应设置在排污口附近且醒目处，高度为标志上缘距地面 2m 排污口的有关设置属环保设施，排污单位必须负责日常维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。

9.2.2监测计划

环境监测起到两方面的作用，一是企业通过环境监测，分析生产工艺各排污环节是否正常，同时确定污染治理设施的运行状况，为污染治理工艺参数的调整等提供依据；二是通过环境监督性监测，确保企业按国家、地方环境保护法律、法规办事，保证企业达标排放及满足地方总量控制指标等要求。建设单位应委托具有资格的监测机构来进行环境监测。

根据《排污许可证申请与核发技术规范  环境卫生管理业》（HJ 1106—2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），并结合本工程的性质特点，环境监测主要针对营运期外排污水、废气、厂界噪声进行监测。各项监测内容见表9.2-1。

表9.2-1   项目各项环境监测内容

| 内容 项目 | 测点布置 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#除臭系统（DA001排气筒） | 流量、NH3、H2S、臭气浓度 | 每半年1次 |
|  | 1#锅炉房（DA002排气筒） | 流量、SO2、、烟尘 | 每半年1次 |
|  |  | NOx | 每个月1次 |
|  | 1#沼气发电系统（DA003排气筒） | 流量、SO2、NOx、烟尘、NH3 | 每半年1次 |
|  | 场地上、下风向各1个 | NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物 | 每季度1次 |
| 废水 | 污水排放口 | 流量、pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、动植物油 | 每年1次 |
| 雨水 | 雨水排放口 | 化学需氧量、悬浮物 | 月* |
| 地下水 | 项目场地西侧设置1座地下水污染监控井（坐标：东经106.223189°，北纬30.042447°） | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、NH3-N | 每年1次 |
| 噪声 | 厂界东、西、南、北各布一点 | 等效连续A 声级 | 每季度1次 |

注：雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。

9.3竣工环境保护验收

9.3.1竣工验收管理及要求

建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。

验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。

建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。

9.3.2竣工验收内容

本项目竣工环境保护验收内容及要求见表9.3-1。

表9.3-1   项目竣工环境保护验收一览表

| 类别 | 污染源 | 监测位置 | 治理设施 | 监测项目 | 验收标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 餐厨垃圾预处理、污水处理站 | DA001#排气筒 | 进入“化学预洗涤+生物滤池”处理，经18m高排气筒排放 | 流量、NH3、H2S、臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | 燃气锅炉 | DA002#排气筒 | 低氮燃烧，经12m高排气筒排放 | 流量、NOx、SO2、颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016)及1号修改单 |
|  | 沼气发电 | DA003#排气筒 | 选择性催化还原技术(SCR)烟气脱硝后，经15m高排气筒排放 | 流量、NOx、SO2、颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016） |
|  | 食堂油烟 | DA004#排气筒 | 经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放 | 油烟、非甲烷总烃 | 《餐饮行业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） |
|  | 无组织 排放 | 厂区（厂界四周） | 利用植物除臭液进行喷雾除臭、加强管理、规范操作、划定卫生防护距离 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016） |
|  |  |  |  | NH3、H2S、臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
| 废水 | 生产废水 | 污水处理站排口 | 污水处理站处理规模350m3/d），处理工艺“预处理（隔油、气浮）+生化处理（外置式MBR）” | 废水量、pH、COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS、动植物油 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（TN、TP满足合川区城市污水处理厂接管要求） |
| 雨水 | 雨水 | 雨水排放口 | 厂区设置1个雨水排放口 | COD、SS | 参照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准 |
| 噪 声 | 高噪声 设备 | 厂界 | 隔声、消声、减振等措施 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 不可发酵杂物、脱水发酵残渣产物、报废生物滤池填料、沼气净化系统过滤杂质、生活垃圾、污泥 |  | 分类收集后，送合川区垃圾焚烧厂或其他有能力处置单位处置 | / | 满足要求 |
|  | 沼气净化系统单质硫 |  | PVC塑料桶暂存，作为化学品外卖 | / | 满足要求 |
|  | 废离子交换树脂 |  | 交由一般工业固废场进行处置 | / | 满足要求 |
|  | 废油 |  | 交由有资质单位进行处置 | / | 满足要求 |
|  | 废催化剂 |  | 交由有资质单位进行处置 | / | 满足要求 |
| 地下水 | 项目场地西侧设置1座地下水污染监控井 |  | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、NH3-N |  | 满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 风险 | 沼气净化发电系统区 |  | 设置可燃及有毒气体检测报警系统 |  | 避免风险事故发生，将风险降至最低 |
|  |  |  | 设置醒目的消防、禁火标志 |  |  |
|  | 一般生产区 |  | 设置事故照明、安全疏散指示标志 |  |  |
|  |  |  | 对高温或低温设备的管线进行保温，并合理配置蒸气和冷凝液的管道接头 |  |  |
|  |  |  | 严格按规范划分防爆区域，在防爆区内电气设备和仪表均选用防爆型 |  |  |
|  | 沼气储气柜 |  | 储柜区基础达到相关的抗震设计要求，选用防腐性能好的材料 |  |  |
|  |  |  | 设置可燃及有毒气体监测报警系统、安全淋浴和洗眼器、个人防护用具 |  |  |
|  |  |  | 沼气储气柜设置阻火器、静电接地装置，设置单向进气阀或负压报警装置等 |  |  |
|  |  |  | 设置事故火炬放散系统 |  |  |
|  | 毛油、柴油罐等储罐 |  | 设置围堰，毛油储罐围堰有效容积100m3，柴油罐围堰有效容积均为40m3，围堰应采用混凝土地坪，进行防腐防渗处理 |  |  |
|  |  |  | 各储罐配备液位监控报警设施，配备相应品种和数量的消防器材 |  |  |
|  | 水环境风险 |  | 设置一个850m3的事故应急收集池 |  |  |
|  |  |  | 污水处理系统各构筑物进行防渗处理，且设置一个容积为2000m3的调节池 |  |  |
|  | 消防措施 |  | 各储罐配备液位监控报警设施，配备相应品种和数量的消防器材 |  |  |
|  |  |  | 厂区内设置有1个250m3的消防水池（给水池兼顾） |  |  |
|  |  |  | 厂内各建筑物设有干粉灭火系统 |  |  |
|  |  |  | 在储柜阀门处、柜区等物料易泄漏的部位设置可燃气检测报警仪和报警器 |  |  |
|  | 安全环保管理 |  | 组建安全环保管理机构，承担工程的环保安全工作 |  |  |
|  |  |  | 制订操作规程，员工持证上岗 |  |  |
|  | 应急预案 |  | 编制事故应急预案，并演习 |  |  |

9.4污染物排放清单

项目组成和废水、废气、噪声、固废排放清单见表9.4-1~9.4-5。

表9.4-1   项目组成表

| 类别 | 工程名称 |  | 主要工程内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 本项目主要建设1条餐厨垃圾处理线，处理线规模为150t/d。主要建设内容包括：餐厨垃圾预处理系统、湿式厌氧发酵系统、沼气净化发电系统。 |  |  |  |
|  | 一、接收及预处理系统 |  | 餐厨垃圾处理规模150t/d，建设预处理车间，车间为局部2F，高约11.5m，占地面积3032.96m2，建筑面积3831.54m2，位于场地西侧。用于对餐厨垃圾进行预处理。 |  |
|  | 其中 | 接收 | 设1个接收料斗，容量为20m3，处理能力为15m3/h，进料斗为下沉式。高峰小时接收能力20m3/h。料斗底部并排设置1根螺旋。 |  |
|  |  | 分拣 | 设置1台分拣机，单台处理能力为15m3/h，高峰小时处理能力20m3/h。 |  |
|  |  | 制浆除杂 | 设置1台制浆机，高峰小时分选制浆能力25m3/h。 |  |
|  |  | 除砂 | 设置除砂器1套，包括沉降缓冲罐、循环泵、旋流器、螺旋提砂机。 |  |
|  |  | 蒸煮加热 | 设置1个1#浆液加热罐，有效容积为3m³，加热温度55-65℃。 |  |
|  |  | 三相分离 | 设置1套油/水/渣三相离心分离装置，包括2台卧式离心机、1个2#浆液加热罐、1台立式离心机，加热温度85-95℃。 |  |
|  | 二、厌氧发酵系统 | 均质 | 设置均质罐的有效容积为160m³，共2座，位于预处理车间东侧。 |  |
|  |  | 餐厨垃圾湿式厌氧发酵 | 设置湿式厌氧发酵罐1座，容积约为4500m³。 |  |
|  | 三、厌氧残渣脱水系统 | 沼液储池 | 设置沼液储池2座，单座容积为160m³ |  |
|  |  | 脱水 | 设置2台离心脱水机，配套聚合物加药系统。 |  |
|  | 四、沼气净化发电系统 | 沼气净化 | 沼气净化系统包括1套“湿式脱硫”，处理规模为1000m3/h（24000m3/d），位于场地东侧。同时，在预处理车间北侧设置1台1000Nm3/h火炬处理非正常工况下的沼气。 |  |
|  |  | 发电 | 项目在沼气净化系统西侧配套设置1台沼气发电机组。发电机设备由1套沼气脱水装置+1MW级内燃发电机+1台脱硝装置+1台余热锅炉+1套缸套水降温装置组成。 |  |
| 储运工程 | 餐厨垃圾 |  | 由环卫部门采用密闭罐车运至场内直接卸至接料斗进行生产，厂区不设置相关储存设施。 |  |
|  | 气囊式双膜气柜 |  | 设置1个1000m3气囊式双膜气柜，位于地块东南侧。 |  |
|  | 毛油罐 |  | 厂区设置毛油储罐区，共设置2个储罐，容积均为100m3。 |  |
|  | 油脂中转箱 |  | 设置1个1m3油脂中转箱，位于预处理车间内。 |  |
|  | 柴油罐 |  | 位于地块北侧，设置1座40m3的柴油储罐，用于储存锅炉启动时的燃料。 |  |
|  | 原辅材料储存 |  | 预处理车间东侧设置一个药品储备房，用于储存脱硫剂（碳酸钠）、吸附剂、石灰石、三氯化铁等。所有原辅材料进行分区存放。 湿法脱硫用碳酸钠储罐存放在沼气净化区内，储罐为1m3。 |  |
| 环保工程 | 废气 | 餐厨预处理车间 | 预处理车间设置植物液雾化喷淋设备1套，同时车间进门处设置离心风幕，车间内实现微负压；采取整体换风，风量约50600m3/h，由引风机将臭气抽至1#生物滤池处理。 | 进入1#臭气处理系统（总风量66000m3/h） |
|  |  | 污泥脱水间 | 采取密闭负压整体换风，由引风机将臭气抽至1#生物滤池处理，风量约11200m3/h。 |  |
|  |  | 污水处理系统 | 采用密闭加盖方式，由引风机将臭气抽至生物滤池处理，风量约4200m3/h。 |  |
|  |  | 沼气发电机废气 | 1台发电机组各配置1套脱硝装置，采取尿素湿法烟气脱硝，烟气进入余热锅炉利用余热后经1根15m高排气筒排放。 |  |
|  |  | 锅炉燃烧废气 | 1台燃气锅炉通过12m高排放筒排放。 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 设置油烟净化器1台，处理后引至屋顶排放（离地面高7m） |  |
|  | 废水 | 污水处理系统 | 位于地块西北侧，采用“预处理（隔油、气浮）+生化处理（外置式MBR）”工艺，设计处理能力为350m3/d。生产废水及生活污水处理SS、COD、BOD5、动植物油达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，NH3-N达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，TN、TP满足合川区城市污水处理厂接管要求（TN浓度控制在1000 mg/L、TP浓度控制在50 mg/L）后，经自建5.5km管网排入合川城市污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最后排入嘉陵江。 |  |
|  | 固废 处理 | 一般固废暂存间 | 位于项目餐厨垃圾预处理车间，占地面积100m2，收集餐厨垃圾筛分出来的杂质、报废生物滤池填料、污水处理系统污泥、废离子交换树脂等。分离固废每天送至焚烧厂或其他有能力处置单位处置，日产日清。废离子交换树脂交一般固废处置单位处置。 |  |
|  |  | 危险废物暂存间 | 位于综合楼西侧，面积14m2，废油、废催化剂等危险废物分类收集后交有资质单位处置。 |  |
|  |  | 生活垃圾收集 | 在办公生活区设置生活垃圾收集箱。 |  |
|  | 地下水 |  | 预处理车间地面自下而上采用环氧树脂膜+抗渗混凝土地坪+C10混凝土铺砌地坪；事故池、沼气池、均质池、沼液储池池底：100mm厚的C15 碎石砼+C20细石钢筋砼+防渗漏耐酸碱层；池身：Mu30 号条石、M5 的水泥砂浆砌筑+防渗漏耐酸碱层；渗透系数小于10-7cm/s，等效黏土防渗层大于1.5m。 油脂中转箱、毛油罐区、柴油罐区四周均设置围堰和边沟，围堰容积均大于储罐组最大储罐容积，围堰池底铺设复合防水卷材作防渗漏处理，防水卷材搭接长度不小于300mm；底筑0.3m厚C10混凝土层。 设置1个跟踪监测监控井。 |  |
|  | 环境风险 | 输送管道 | 管道采取防腐、耐老化材料，定期更换输送管道；管线安装气体检测仪，设置DCS自动报警和连锁切断设施 |  |
|  |  | 沼气净化、发电系统 | 设置可燃及有毒气体检测报警系统；设置醒目的消防、禁火标志 |  |
|  |  | 沼气储气柜 | 设置可燃及有毒气体监测报警系统、安全淋浴和洗眼器、个人防护用具；设置1台1000m3/h火炬放散系统；设置阻火器、静电接地装置，设置单向进气阀或负压报警装置等 |  |
|  |  | 毛油等储罐 | 设置围堰，围堰有效容积大于围堰内最大一个储罐的有效容积；各围堰设置三通截断阀，可与雨水、事故应急收集池相连；围堰应采用混凝土地坪，进行重点防腐防渗处理 |  |
|  |  | 水环境风险 | 污水处理站各构筑物进行重点防腐防渗处理，且设置一个容积为2000m3的调节池；全厂设置有效容积850m3的事故池收集事故废水。 |  |
|  |  | 一般生产区 | 严格按规范划分防爆区域，在防爆区内电气设备和仪表均选用防爆型；对高温或低温设备的管线进行保温，并合理配置蒸气和冷凝液的管道接头；易发生事故的场所、部位均按标准涂安全色 |  |

表9.4-2   废水污染物排放清单一览表

| 污染源 | 排放标准及标准号 | 废水排放量（t/a） | 污染因子 | 厂区排放口浓度（mg/L） | 总量指标（t/a） | 排入环境中的浓度（mg/L） | 总量指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合污水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 50056.1 | pH | 6-9 | - | 6-9 | - |
|  |  |  | COD | 500 | 25.03 | 50 | 2.50 |
|  |  |  | BOD5 | 300 | 15.02 | 10 | 0.50 |
|  |  |  | SS | 400 | 20.02 | 10 | 0.50 |
|  |  |  | NH3-N | 45 | 2.25 | 8 | 0.40 |
|  |  |  | 动植物油 | 12 | 0.60 | 1 | 0.05 |
|  |  |  | TN | 1000 | 50.06 | 15 | 0.75 |
|  |  |  | TP | 50 | 2.50 | 0.5 | 0.03 |

注：① SS、COD、BOD5、动植物油达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；

② NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T31962-2015），TN、TP排入城市污水处理厂的浓度限值执行接水协议要求值。

表9.4-3   废气污染物排放清单一览表（有组织）

| 污染源 | 治理措施 | 排放标准及标准号 | 污染因子 | 有组织排放 |  |  | 本项目排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放口 高度（m） | 浓度限值（mg/m3） | 速率限值（kg/h） |  |
| DA001#排气筒 | 进入“化学预洗涤+生物滤池”处理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | NH3 | 18 | / | 0.33 | 2.8812 |
|  |  |  | H2S |  | / | 4.9 | 0.0195 |
| DA002#排气筒 | 锅炉直接排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016)及1号修改单 | SO2 | 12 | 20 | / | 0.229 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 50 | / | 0.381 |
|  |  |  | NOX |  | 50 | / | 0.152 |
| DA003#排气筒 | 进入进入选择性催化还原技术(SCR)烟气脱硝 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016） | SO2 | 15 | 300 | 1.4 | 0.475 |
|  |  |  | NOx |  | 240 | 0.5 | 1.566 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 100 | 1.5 | 0.164 |
| DA004#食堂油烟 | 经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放 | 《餐饮行业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） | 油烟 | 15 | 1 | / | 少量 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 10 | / | 少量 |

表9.4-4 废气污染源排放清单（无组织）

| 污染源 | 执行标准 | 污染因子 | 浓度限值(mg/m3) | 项目排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理车间、均质池、沼液储存池、污水处理站 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | NH3 | 1.50 | 0.7582 |
|  |  | H2S | 0.06 | 0.0051 |

表9.4-5   噪声排放清单一览表      单位：dB（A）

| 排放标准及标准号 | 最大允许排放值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间（dB） | 夜间（dB） |  |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 | 60 | 50 | 厂界 |

表9.4-6   固体废物排放清单一览表

| 类别 | 产生部位 | 污染物 | 产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 不可发酵杂物 | 可回收 | 728.9 | 定期外卖 |
|  |  | 不可回收 | 4819.1 | 送焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  | 脱水系统 | 脱水后发酵残渣产物 | 4416.5 | 送焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  | 沼气净化系统 | 沼气净化系统过滤杂质 | 2.19 | 送焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  |  | 沼气净化系统单质硫 | 13.61 | PVC塑料桶暂存，作为化学品外卖 |
|  |  | 废脱硫剂 | 0.44 | 交第三方公司进行回收处理 |
|  | 除臭系统 | 报废生物滤池填料 | 少量 | 送焚烧厂或其他有能力处置单位处置 |
|  | 污水处理系统 | 污水处理系统污泥 | 1600 |  |
|  | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 1.5 | 交由一般工业固废场进行处置 |
| 危险废物 | 脱硝 | 废催化剂 | 1 | 交由有资质单位进行处置 |
|  | 发电机组 | 废油 | 0.5 | 交由有资质单位进行处置 |
| 生活垃圾 | 员工生活 | 生活垃圾 | 7.3 | 送焚烧厂处置 |

10结论及建议

10.1结论

10.1.1项目概况

本项目位于合川区渭沱镇大岚村（污水处理厂南侧地块），总占地面积27768m2，餐厨垃圾设计处理规模为150t/d，配套1台1兆瓦沼气发电机组。主要产品为毛油1642.5 t/a（4.5t/d）、年发电量480万kWh。项目主体工程包括餐厨垃圾接收及预处理系统、厌氧发酵系统、沼气净化、发电系统等，并配套建设除臭系统、污水处理系统等环保设施。项目总投资17384.66万元。环保投资约804万元，占总投资的4.6%。

项目服务范围为：合川区、铜梁区等城市建成区以及建制镇人民政府所在地，主要服务对象为各餐饮网点产生的餐厨垃圾。

10.1.2项目与相关政策符合性分析

（1）产业政策符合性

本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》、《重庆市餐厨垃圾管理办法》（重庆市人民政府令第226号）、《重庆工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发[2012]142号）、《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）、《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办发〔2022〕17号）等产业政策要求。

（2）规划符合性

本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《合川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《重庆渭沱综合物流产业园控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见函（合川环发[2016]98号）、重庆市及合川区“三线一单”等相关规划要求。

10.1.3项目所处环境功能区、环境质量现状评价

（1）地表水

本项目废水的最终受纳水体为嘉陵江。嘉陵江（合川段）属III类水域，地表水水质标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水域水质标准。

嘉陵江（合川段）水质各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求，地表水环境较好。

（2）环境空气

2022年，项目所在区域PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目所在区域为不达标区。根据已发布的《合川区环境空气质量限期达标规划(2018- 2025年)》，围绕大气环境质量改善目标，拟实施“燃煤锅炉淘汰和清洁能源改造、建筑节能改造工程、水泥行业污染治理工程、合川电厂超低排放改造、工业挥发性有机物治理示范工程、淘汰和治理落后产能、砖瓦窑治理工程、玻璃行业脱销治理、“散乱污”专项整治、淘汰老旧车、高排放柴油车和工程机械治理油品抽检、加油站油气回收设施监管、道路抽检和遥测、清洁能源公交车出租车推广应用、淘汰超过使用年限的船舶、扬尘污染控制示范创建、重点扬尘排污工地和道路在线监控、高污染燃料划定和建设、餐饮油烟污染治理示范工程”等重点工程项目共计六大类29项，届时区域环境质量可逐步得到改善。

项目所在区域补充监测的氨、硫化氢满足参照的《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D参考限值。

（3）地下水

监测点各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准。

（4）声环境

项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3038-2008）2类标准要求，区域声学环境质量现状较好。

10.1.4自然环境概况及环境敏感目标调查

本项目位于合川区渭沱镇大岚村，项目厂界北侧与渭沱物流园产业园区污水处理厂相邻。根据现场调查，项目大气评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区等，主要大气环境敏感目标为评价范围内的散户居民点。

10.1.5环境保护措施及环境影响

（1）废水

本项目废水主要为生活污水和生产废水，综合废水产生量为151.04m3/d（回用水量13.9，外排废水量137.14m3/d），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油等。项目综合废水进入厂内污水处理系统处理SS、COD、BOD5、动植物油达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，NH3-N达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，TN、TP满足合川区城市污水处理厂接管要求（TN浓度控制在1000 mg/L、TP浓度控制在50 mg/L）后，通过自建5.5km的DN150管道接入滨河路二期处市政污水管网，排入合川城市污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最后排入嘉陵江。根据餐厨厂试运行期间例行监测和实验室监测数据分析，污水处理站排放的废水浓度能满足合川区城市污水处理厂的接管水质要求。

根据分析，从水量和水质的抗冲击能力来说该污水处理厂完全可以保证本项目的污水接入，不会影响污水处理厂的处理效率和出水水质，项目污水对环境影响很小。

（2）废气

①餐厨垃圾预处理、污水处理站臭气

本项目设置1套除臭系统，餐厨垃圾处理及污水处理站臭气通过1号除臭系统处理后，通过DA001#18m高排气筒排放。臭气经处理后达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准后。

②锅炉燃烧废气

本项目采用1台2t/h燃气蒸汽锅炉，在项目运行初期均以轻柴油作为燃料，待沼气产生后，以净化后的沼气作为燃料，均为清洁燃料，燃烧废气主要为SO2、NOx、烟尘，污染物产生浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及1号修改单标准限值要求，其燃烧废气经12m的DA002#排气筒排放。

③沼气发电机废气

本项目在内燃发电机组的烟气排放系统安装脱硝系统1套，采取尿素湿法烟气脱硝技术，经脱硝处理后NH3达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，SO2、NOx、烟尘满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）排放标准后，进入余热锅炉利用余热后经15m高DA003#排气筒排放。

④火炬系统

本项目火炬系统主要用于沼气净化发电系统故障时用于燃烧发酵系统产生的沼气，沼气燃烧后主要的污染物为SO2、NOx、烟尘，根据沼气成分可知，燃烧后废气中SO2 482mg/m3、NOx 173mg/m3、烟尘11mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）二级标准，且根据对火炬系统排放的燃烧废气污染物进行预测，对周边环境影响较小。因此，项目火炬系统燃烧废气可直接排放。

⑤食堂油烟

食堂油烟经油烟净化器处理后通过综合楼专用烟道引至屋顶排放。

根据预测结果，项目新增污染物对各环境保护目标以及网格点短期平均（包括1h平均以及日平均）浓度贡献值最大占标率均小于100%，年均浓度贡献最大浓度占标率均小于30%，；SO2、NO2、PM10、CO等常规因子在叠加了项目排放源、区域拟在建源、区域削减源以及环境背景浓度后，各污染物保证率日平均质量浓度和年平均浓度对各环境保护目标以及网格点影响均符合相关环境质量标准限值要求；PM2.5预测范围的年平均浓度变化率k =-22.65%，浓度变化率k<=-20%。此外，其它特征因子H2S、NH3在叠加补充监测点位对应平均时段监测数据后，满足相应环境空气功能区的评价标准要求。

非正常工况下，各污染物较正常工况浓度有大幅度增加，对环境影响较大，因此，企业应确保废气处理系统的正常运行，尽量杜绝非正常排放。

经预测，自厂界向外不存在连续超过环境质量标准的范围，因此无需设置大气环境防护距离。项目排放的废气污染物包含氨、硫化氢等臭阈值较低的因子，对周边的大气环境有一定的影响。本次环评参考其他类似项目及原环评批复，设置以餐厨垃圾预处理车间边界为起点（即以餐厨垃圾预处理车间东、南、西、北边界为起点向外延伸100m的矩形范围），外扩100m距离为环境防护距离。

据现场踏勘，现状环境防护距离内没有环境敏感点，评价建议在厂界外环境防护距离内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感建筑以及食品加工等对大气环境敏感的企业。

（3）噪声

本项目的主要设备噪声声源包括输送螺旋、分拣机、除杂机、离心机、空压机、沼渣脱水机、冷却塔、风机等，各噪声源的声级为75dB（A）～85dB（A）。

针对项目机械噪声的防治，采取以下措施：采购性能好、噪声低的机械设备以最大限度地降低噪声；保持设备处于良好的运转状态，因设备运转不正常时噪声往往增大，要经常进行保养，加润滑油，减少摩擦力，降低噪声，同时针对各生产设备采取建筑隔声、设备消声等措施降低其对周围声环境的影响；优化平面布置，加强厂区绿化；配套设备风机等均设置独立的房间进行隔声降噪处理；厂区内高噪声设备在采取减振、建筑隔声、消声等处理措施后，确保主要噪声设备源强削减15～20分贝以上，最大程度降低对周边声环境的影响。

根据预测，项目设备噪声对厂界的影响预测值在29.81～45.85dB(A)之间，各厂界影响预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。项目周边200m范围内敏感点噪声预测值昼间最大值为48.05 dB（A），夜间最大值为39.37dB（A），均不会超过 2类标准要求。项目噪声对近距离敏感点基本没有影响，不会发生噪声扰民现象。

（4）地下水

项目采取分区防渗措施，预处理车间、厌氧发酵区、毛油罐区、危废暂存间以及污水处理系统区域为重点防渗区，沼气净化发电区、除臭系统（生物滤池）及地磅计量区等为一般防渗区。重点防渗区和一般防渗区应达到相应的防渗等级要求。

采取上述防渗措施后，能够有效降低废水渗漏，保护地下水环境，同时固体废物临时存放区符合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。

而非正常发生事故情况下，根据预测结果不可避免的会对项目区周围，特别是下游部分区域的地下水产生一定程度的污染。但由于污染物产生量较小，产生的污染物会被规区域地下水稀释，再加上污染物本身的特征，污染物质在项目区迁移速度较慢，影响范围也有限。

因此，建设单位在严格按照环评及相关施工要求采取防渗措施，项目对地下水环境的影响可接受。

（5）固体废物

本项目对金属、玻璃制品、单质硫进行回收外卖，废脱硫剂交第三方公司进行回收处理，其余不可回收的杂质、干化沼渣、报废生物滤池填料以及污水处理系统污泥送至焚烧厂或其他有能力处置单位处置。废离子交换树脂交由一般工业固废场进行处置，废催化剂与废油收集后交由有资质的单位进行处理。生活垃圾送至焚烧厂处置。

本项目所有固废均得到了有效的处置，不会造成固体废物的随意排放，对环境影响很小。

（6）环境风险防范措施

本项目在生产过程中涉及的有毒有害、易燃易爆的物质主要有厌氧发酵产生的沼气（其主要成分为CH4和CO2）、沼渣脱水废水及厌氧发酵沼液。

沼气储罐、毛油储罐布置在地势较低的地方，设阻火器和呼吸阀，设置防火堤。储罐设置避雷措施，并保证储罐有良好接地。同时在沼气罐区设置火炬放散系统，可在设备检修时或沼气储罐放空时通过火炬燃烧的废气。在有可能泄漏沼气处设置可燃气体检测报警装置。储罐均设置围堰，围堰应达到相关的抗震设计要求，并进行防腐防渗处理，围堰外设置三通切换阀，与雨水管、事故收集池相连。毛油罐围堰容积不得低于100m3；柴油罐围堰容积不得低于40m3；毛油储罐区和柴油储罐区地面应采用水泥地坪，并进行防腐防渗处理。

厂区内设850m3事故池，厂区周围设环沟，与事故池相通，收集事故发生时的消防废水。制定相应的储罐及附件定期检查制度，设置应急组织、应急预案，按照消防要求配备灭火器材。

10.1.6总量控制

废气：SO2 0.704t/a、NOx 1.947t/a；废水： COD 2.5 t/a、NH3-N 0.4t/a；

10.1.7环境影响经济损益分析

本项目环保投资约804万元，占总投资的4.6%。

由于项目环保投入，更大的经济效益将体现在避免了因本项目排放的污染物造成周边环境影响，是职工和居民健康投入，该效益无法用货币衡量，但其效益将远大于项目环保费用。项目采取环保措施的方案在经济上是可行的。

10.1.8	公众意见采纳情况

建设单位于2021年11月2日在重庆市环卫集团有限公司网站进行了首次公示，公示期间未收到公众的相关反馈信息。项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位于2023年5月24日~2023年6月6日在重庆市环卫集团有限公司网站对征求意见稿及公众意见表进行了公示，同时在项目厂区大门处张贴公告公示，分别于2023年5月26日、29日两天在重庆法治报刊登公示信息2次。项目在意见征求期间内，建设单位及环评单位均未收到任何公众提出的意见。

10.1.9综合结论

本项目建设符合国家产业政策以及相关环保政策。项目采用先进的工艺和设备，符合清洁生产及循环经济理念和要求，污染防治措施技术经济可行，能确保各种污染物稳定达标排放，对区域环境不会造成明显影响，不会改变区域环境功能。采取严格的风险防范措施后，环境风险在可接受范围。因此，只要项目严格落实各项环境保护措施和风险防范措施后，从环境保护角度分析，项目建设可行。

12.2 建议

（1）加强职工技能培训，保证生产平稳运行，防止污染事故发生。加强设备、生产区的安全管理，防止泄露、火灾、爆炸事故发生。健全安全管理制度、预警及应急预案、自动化的事故安全监控系统，定期组织职工开展预案演练，提高员工处理突发事故的能力，并在演练过程中不断总结完善事故应急救援预案。

（2）优化餐厨垃圾运输时段和运输路线，尽量避开人流、物流高峰期。

（3）严格按照“三同时”要求建设项目，切实做到环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环境保护设施完好率及运转率；定期对各项污染防治设施进行保养检修，切实做到污染物达标排放，加强对项目周围敏感目标的保护。

（4）充分重视无组织收集控制措施，严格履行设计的收集方法，防止恶臭气体无组织排放对环境空气的污染。

（5）建设单位应对周边群众的担忧及诉求引起足够的重视，加强企业污染物排放监控，定期公开建设项目环保及污染物排放相关信息，以便消除周边群众的疑虑。